Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 15, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 concernente il “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante le “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007,”;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante le “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante ”Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Ritenuto necessario proseguire il percorso di aggiornamento delle vigenti disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali;

Ravvisata l’opportunità, in ragione dell’entità delle modifiche apportate, di sostituire integralmente alcune sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015, anche per favorire una più immediata lettura del testo;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;

# Decreta:

Art. 1

Modifiche all’Allegato 1

al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015

- E’ approvato l’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente le modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

- Le disposizioni contenute nell’allegato 1 di cui al comma 1 sostituiscono integralmente le seguenti sezioni dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno del 3 agosto 2015:

- Sezione G – Generalità;

- Sezione S – Strategia antincendio;

- Sezione V – Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:

c.1) V.1 (Aree a rischio specifico),

c.2) V.2 (Aree a rischio per atmosfere esplosive),

c.3) V.3 (Vani degli ascensori);

- Sezione M – Metodi.

Articolo 2

Disposizioni finali

- In caso di utilizzo dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007;

- In caso di utilizzo dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio di cui al paragrafo G.2.7 dell’allegato diversi dall’ingegneria della sicurezza antincendio, per la determinazione della durata dei servizi, trova applicazione l’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007”;

- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL’INTERNO

File: Codicepi 249

Data:

Struttura del documento

Sezione G

Capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici

Capitolo G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio

Capitolo G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S

Capitolo S.1 Reazione al fuoco

Capitolo S.2 Resistenza al fuoco

Capitolo S.3 Compartimentazione

Capitolo S.4 Esodo

Capitolo S.5 Gestione della sicurezza antincendio

Capitolo S.6 Controllo dell’incendio

Capitolo S.7 Rivelazione ed allarme

Capitolo S.8 Controllo di fumi e calore

Capitolo S.9 Operatività antincendio

Capitolo S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Sezione V

Capitolo V.1 Aree a rischio specifico

Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

Capitolo V.3 Vani degli ascensori

Sezione M

Capitolo M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio

Capitolo M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale

Capitolo M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Generalità

## Termini, definizioni e simboli grafici

Premessa	2

Riferimenti	2

Prevenzione incendi	2

Normazione volontaria	4

Attività	5

Soggetti	5

Geometria	7

Compartimentazione	10

Esodo	11

Gestione della sicurezza antincendio	13

Opere e prodotti da costruzione	13

Resistenza al fuoco	14

Reazione al fuoco	15

Protezione attiva	16

Operatività antincendio	19

Aree a rischio specifico	20

Sostanze e miscele pericolose	20

Atmosfere esplosive	20

Alimentazioni elettriche	21

Ascensori	21

Ingegneria della sicurezza antincendio	22

Tolleranze	23

Simboli grafici	24

Sigle	27

Linguaggio	29

Indice analitico	30

### Premessa

- Scopo del presente capitolo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento.

- Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono descritte nei pertinenti capitoli del presente documento.

- Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

### Riferimenti

- Per le definizioni non ricomprese nel presente capitolo si può fare riferimento alla norma UNI CEI EN ISO 13943 “Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario” ed in generale alle norme UNI, EN, ISO di riferimento.

### Prevenzione incendi

- Prevenzione incendi: funzione preminente di interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri uniformi sul territorio italiano, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.

- Beni economici (o beni): mezzi materiali o immateriali in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo e dotati di un prezzo positivo.

- Regola tecnica di prevenzione incendi (o regola tecnica): disposizione regolamentare cogente in materia di prevenzione incendi.

- Regola tecnica orizzontale (RTO): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile a tutte le attività.

Ai fini del presente documento è considerata regola tecnica orizzontale l’insieme dei capitoli compresi nelle sezioni Generalità, Strategia antincendio e Metodi.

- Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.

- Profilo di rischio: indicatore speditivo della gravità di rischio di incendio associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività.

- Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata.

- Strategia antincendio: combinazione delle misure antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

- Misura antincendio: categoria omogenea di strumenti di prevenzione, protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio.

Ad esempio: resistenza al fuoco, reazione al fuoco, compartimentazione, esodo, …

- Protezione attiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto.

- Protezione passiva: insieme delle misure antincendio atte a ridurre le conseguenze di un incendio, non incluse nella definizione di protezione attiva e non di carattere gestionale.

- Livello di prestazione (performance requirement): specificazione oggettiva della prestazione richiesta all’attività per realizzare la misura antincendio.

- Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

Le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive che non richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di protezione è pari a 5 m”).

- Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

Le soluzioni alternative sono soluzioni progettuali prestazionali che richiedono ulteriori valutazioni tecniche (es. “La distanza di separazione deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l’obiettivo pari a 12,6 kW/m2”).

- Soluzione in deroga: soluzione progettuale per la quale è richiesta l’attivazione del procedimento di deroga, così come previsto dalla normativa vigente. Il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.

- Metodo di progettazione della sicurezza antincendio: metodo di progettazione specificato nel capitolo Capitolo G.2 del presente documento.

- Prodotto per uso antincendio: materiale, componente, dispositivo, apparecchio, elemento per il quale, in relazione alla valutazione del rischio connesso al suo impiego, è prevista una caratterizzazione delle prestazioni antincendio.

Giudizio esperto: analisi fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.

### Normazione volontaria

Per le definizioni di specifica tecnica, norma, prodotto della normazione europea, progetto di norma e specifica tecnica armonizzata, ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012. Per le definizioni di valutazione europea, documento per la valutazione tecnica europea e specifica tecnica armonizzata ci si riferisce al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Per le definizioni di Technical Specification (TS) e Technical Report (TR) ci si riferisce ai documenti CEN.

Come specificato al paragrafo G.1.25, l’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento non è obbligatoria.

- Norma (o norma tecnica): specifica tecnica adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle seguenti categorie:

  - norma internazionale: norma adottata da un organismo di normazione internazionale;

Sono organismi internazionali di normazione: ISO (Organizzazione internazionale per la normazione), IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) ed ITU (Unione internazionale delle telecomunicazioni).

  - norma europea: norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;

Sono organizzazioni europee di normazione: CEN (Comitato europeo di normazione), Cenelec (Comitato europeo di normazione elettrotecnica), ETSI (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione).

  - norma armonizzata: norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;

Le norme armonizzate e, più in generale, le specifiche tecniche armonizzate sono solitamente riferite alla determinazione delle prestazioni di prodotti ai fini della relativa commercializzazione nello Spazio Economico Europeo (SEE).

  - norma nazionale: norma adottata da un organismo di normazione nazionale.

Le organizzazioni di normazione possono essere equivalentemente qualificate come enti o organismi di standardizzazione o di normalizzazione. Ad esempio, sono enti di normazione nazionale: DIN e DKE (Germania), AFNOR (Francia), UNI e CEI (Italia), NEN e NEC (Paesi Bassi), BSI (Regno Unito), …

- Prodotto della normazione europea: qualsiasi altra specifica tecnica, diversa dalle norme europee, adottata da un’organizzazione europea di normazione per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi.

Si riportano i seguenti esempi di prodotti della normazione europea:

  - Technical Specification (TS): documento tecnico di carattere normativo il cui sviluppo può essere previsto quando varie alternative, non sufficienti a raggiungere un accordo o una norma europea o per la necessità di differenti specifiche sperimentali o a causa dell’evoluzione tecnologica, devono necessariamente coesistere in vista di una futura armonizzazione;

  - Technical Report (TR): documento tecnico di carattere informativo che fornisce informazioni sul contenuto tecnico del lavoro di normazione in atto. Generalmente viene predisposto quando si ritiene urgente o necessario fornire agli enti nazionali di normazione informazioni tecniche di dettaglio.

Le TS devono essere adottate dagli organismi nazionali di normazione, mentre le TR possono non essere adottate a livello nazionale.

- Progetto di norma: documento contenente il testo delle specifiche tecniche relative a una determinata materia, predisposto ai fini dell’adozione secondo la procedura di normazione pertinente, quale risulta dai lavori preparatori e qual è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento.

- Specifica tecnica armonizzata: norme armonizzate e documenti per la valutazione europea (EAD).

- Norma riconosciuta a livello internazionale: norma adottata da un organismo riconosciuto a livello internazionale.

Sono organismi riconosciuti a livello internazionale tutti gli organismi di normazione extra europei citati nel presente documento e quelli comunque tradizionalmente riconosciuti nel settore antincendio. Ad esempio: NFPA, ANSI/UL, ASTM, API, FM, FPA, NIST, SFPE, TNO, VDS, Energy Institute, IGEM, VTT, BRANZ, …

### Attività

- Attività: complesso delle azioni organizzate svolte in un luogo delimitato, che può presentare pericolo d’incendio o esplosione.

- Attività soggetta: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le attività soggette sono riportate nell’allegato I al decreto del presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n°151.

- Attività con valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio è valutato, anche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Sono incluse nella definizione sia le attività soggette di categoria B o C dell’allegato III del DM 7 agosto 2012, per le quali è prevista la valutazione del progetto antincendio, che le attività soggette di categoria A, del medesimo allegato, nel caso in cui il progetto antincendio sia sottoposto alla valutazione in deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

- Attività senza valutazione del progetto: attività soggetta il cui progetto antincendio non è valutato, neanche in deroga, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Sono incluse nella definizione le attività soggette di categoria A dell’allegato III del DM 7 agosto 2012, non ricomprese nella definizione di cui al comma 3.

- Attività esistente: attività in esercizio alla data di entrata in vigore della regola tecnica di riferimento.

- Attività all’aperto: attività o porzione d’attività, comprensiva delle sue vie d’esodo, svolta in area delimitata e prevalentemente in spazio a cielo libero, che consente a fumo e calore dell’incendio di disperdersi direttamente in atmosfera.

Ad esempio, non sono considerate attività all’aperto quelle svolte su terrazze, aventi vie d’esodo all’interno di opere da costruzione.

### Soggetti

- Responsabile dell’attività: soggetto tenuto agli obblighi di prevenzione incendi per l’attività.

- Progettista: tecnico abilitato o professionista antincendio, incaricato dal responsabile dell’attività della progettazione, ai fini antincendio, dell’attività stessa o di specifici ambiti di essa, nel rispetto delle competenze attribuite dalle disposizioni regolamentari.

- Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze.

- Professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

- Occupante: persona presente a qualsiasi titolo all’interno dell’attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l’ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali.

Soccorritore: componente di squadra di lotta all’incendio, opportunamente protetto ed addestrato a tale fine.

### Geometria

- Piano: superficie calpestabile.

- Piano di riferimento del compartimento: piano del luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l’esodo degli occupanti del compartimento e da cui accedono i soccorritori. Se non è presente piano con tali caratteristiche, si considera il piano di accesso dei soccorritori con le migliori caratteristiche di operatività antincendio (capitolo Capitolo S.9). Per ogni compartimento è determinato un unico piano di riferimento, che generalmente corrisponde con la strada pubblica o privata di accesso. La determinazione del piano di riferimento del compartimento è riportata nel progetto.

Si riportano esempi nell’illustrazione .

- Quota di piano: dislivello tra il piano ed il relativo piano di riferimento del compartimento cui appartiene.

La quota di piano può essere positiva, negativa o nulla. Si riportano esempi nell’illustrazione .

- Altezza antincendio: massima quota dei piani dell’attività. Sono esclusi i piani con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. vani tecnici).

Si riportano esempi nell’illustrazione .

- Quota del compartimento: dislivello tra il piano del compartimento ed il relativo piano di riferimento. In caso di compartimento multipiano si assume il dislivello maggiore in valore assoluto. (es. per il piano più elevato di compartimento fuori terra, per il piano più profondo di compartimento interrato).

La quota del compartimento può essere positiva, negativa o nulla. Si riportano esempi nell’illustrazione .

- Compartimento o piano fuori terra: compartimento o piano avente quota non negativa.

- Compartimento o piano interrato: compartimento o piano avente quota negativa.

- Ambito: porzione delimitata dell’attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

L’ambito può riferirsi all’intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all’aperto, area sotto tettoia, …

- Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito.

Se l’ambito è multipiano o vi sono soppalchi si intende la somma delle superfici lorde di tutti i piani.

- Superficie utile di un ambito: porzione di superficie di un ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta.

Ad esempio, per superficie utile delle aperture di ventilazione si intende la superficie del varco misurata al netto di eventuali ostruzioni (es. telaio, grata, alette, …).

- Altezza media di un locale (hm): media pesata delle altezze hi di un locale con la proiezione in pianta della porzione di superficie Ai della superficie di altezza hi:

1

Si riportano esempi nell’illustrazione .

- Distanza di sicurezza esterna: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un’attività ed i seguenti elementi esterni al confine dell’attività e da preservare:

  - i confini di aree edificabili,

  - il perimetro del più vicino fabbricato,

  - il perimetro di altre opere pubbliche o private.

- Distanza di sicurezza interna: distanza minima misurata in pianta tra i perimetri dei vari elementi pericolosi di un’attività.

- Distanza di protezione: distanza minima misurata in pianta tra il perimetro di ciascun elemento pericoloso di un’attività ed il confine dell’area su cui sorge l’attività stessa.

- Distanza di separazione: distanza di sicurezza interna, esterna o di protezione, a seconda dei casi.

- Area di influenza di un elemento: area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (offset) su un piano di riferimento dei confini dell’elemento ad una distanza detta raggio di influenza roffset.

Si riportano esempi nell’illustrazione .

### Compartimentazione

- Spazio a cielo libero: luogo esterno alle opere da costruzione non delimitato superiormente.

- Spazio scoperto: spazio avente caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.

- Compartimento antincendio (o compartimento): parte dell’opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l’intera opera da costruzione.

- Filtro: compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell’incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all’assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico qf ammesso.

- Di tipo protetto (o protetto): qualificazione di un volume dell’attività costituente compartimento antincendio.

Si riportano alcune esempi di applicazione della definizione: scala protetta, locale protetto, vano protetto, percorso protetto, …

Se non riferito ad un volume dell’attività, il termine assume altri significati, ad esempio soccorritore protetto, materiale protetto, elemento portante protetto, apertura protetta da ostruzione, posizione protetta, …

- Di tipo a prova di fumo (o a prova di fumo): locuzione che indica la capacità di un compartimento di limitare l’ingresso di fumo generato da incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti.

Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala a prova di fumo, vano a prova di fumo, percorso a prova di fumo, …

- Di tipo esterno (o esterno): qualificazione di una porzione dell’attività esterna all’opera da costruzione, con caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio proveniente dall’opera da costruzione.

Si riportano alcuni esempi di applicazione della definizione: scala esterna, percorso esterno, …

Intercapedine antincendio: vano di distacco, adeguatamente dimensionato per l’aerazione, la ventilazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione, superiormente delimitato da spazio scoperto e longitudinalmente delimitato da muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti all’opera da costruzione servita e da terrapieno o da muri di altra opera da costruzione, aventi pari resistenza al fuoco.

### Esodo

- Sistema d’esodo: insieme delle misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.

Gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell’incendio (capitolo Capitolo M.3).

Il sistema d’esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d’esodo, uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica, …

- Luogo sicuro: luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell’attività.

- Luogo sicuro temporaneo: luogo in cui è temporaneamente trascurabile il rischio d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio in ambiti dell’attività specificati, diversi dal luogo considerato.

- Spazio calmo: luogo sicuro temporaneo ove gli occupanti possono attendere e ricevere assistenza per completare l’esodo verso luogo sicuro.

- Affollamento: numero massimo ipotizzabile di occupanti.

- Densità di affollamento: numero massimo di occupanti assunto per unità di superficie lorda dell’ambito di riferimento (persone/m2).

- Via d’esodo (o via d’emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso, appartenente al sistema d’esodo, che consente agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro dal luogo in cui si trovano.

- Via d’esodo orizzontale: porzione di via d’esodo a quota costante o con pendenza ≤ 5%.

Ad esempio: corridoi, porte, uscite, …

- Via d’esodo verticale: porzione di via d’esodo che consente agli occupanti variazioni di quota con pendenza > 5%.

Ad esempio: scale, rampe, …

- Scala d’esodo: scala appartenente al sistema d’esodo.

- Rampa d’esodo: rampa, anche carrabile, appartenente al sistema d’esodo.

- Percorso d’esodo: parte di via d’esodo che conduce dall’uscita dei locali dedicati all’attività fino all’uscita finale.

Il percorso d’esodo non comprende i locali dedicati all’attività ed è costituito da corridoi, scale, rampe, atri, passerelle, camminamenti, …

- Uscita di piano: varco del sistema di esodo che immette in via d’esodo verticale da una via d’esodo orizzontale.

- Uscita finale (o uscita d’emergenza): varco del sistema di esodo al piano di riferimento, che immette all’esterno verso luogo sicuro.

- Corridoio cieco (o percorso unidirezionale): porzione di via d’esodo da cui è possibile l’esodo in un’unica direzione.

- Lunghezza di corridoio cieco: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere:

  - un punto in cui diventa possibile l’esodo in più di una direzione,

  - oppure un luogo sicuro.

La lunghezza di corridoio cieco è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.

L’incendio lungo il corridoio cieco può impedire l’esodo degli occupanti. Poiché non è possibile stabilire a priori il compartimento di primo innesco, il corridoio cieco è indipendente dai compartimenti eventualmente attraversati.

- Lunghezza d’esodo: distanza che ciascun occupante deve percorrere lungo una via d’esodo dal punto in cui si trova fino a raggiungere un luogo sicuro temporaneo oppure un luogo sicuro.

La lunghezza d’esodo è valutata con il metodo del filo teso senza tenere conto degli arredi mobili.

Ad esempio, la lunghezza d’esodo è usata per limitare il tempo che gli occupanti impiegano per abbandonare qualsiasi compartimento di primo innesco dell’attività.

- Larghezza unitaria delle vie d’esodo (o larghezza unitaria): indice quantitativo della potenzialità di una via d’esodo in relazione al profilo di rischio Rvita dell’attività. È convenzionalmente espressa dalla larghezza in millimetri necessaria all’esodo di un singolo occupante (mm/persona).

- Esodo simultaneo: modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro.

L’attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell’incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell’effettivo innesco dell’incendio.

- Esodo per fasi: modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l’evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l’evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l’ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.

- Esodo orizzontale progressivo: modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione fino a luogo sicuro.

- Protezione sul posto: modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nell’ambito in cui si trovano.

- Gestione della folla (crowd management): disciplina che tratta la pianificazione sistematica e la supervisione dell’assembramento e del movimento ordinato della folla.

Sovraffollamento localizzato (crowd crush): pressione incontrollata della folla che determina lo schiacciamento degli occupanti ed il pericolo di asfissia.

### Gestione della sicurezza antincendio

- Gestione della sicurezza antincendio (GSA): misura finalizzata alla gestione di un’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase di esercizio che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e procedure.

- Segnaletica di sicurezza (o segnaletica): segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

### Opere e prodotti da costruzione

- Opere da costruzione: edifici, opere di ingegneria civile ed industriale.

- Prodotto da costruzione: qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato permanentemente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

- Uso previsto: l’uso previsto del prodotto da costruzione come definito nella specifica tecnica armonizzata applicabile.

- Elemento costruttivo: parte o elemento di opere da costruzione, composto da uno o più prodotti da costruzione.

- Kit: un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione.

- Caratteristiche essenziali: le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere da costruzione come definiti nel CPR.

- Prestazione di un prodotto da costruzione: la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali pertinenti, espressa in termini di livello, classe o mediante descrizione.

- Campo di applicazione diretta del risultato di prova: ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito.

- Campo di applicazione estesa del risultato di prova: ambito, non compreso tra quelli previsti nel campo di applicazione diretta del risultato di prova, definito da specifiche norme di estensione.

- Laboratorio di prova: il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti, ai fini dell’apposizione della marcatura CE, in riferimento al CPR; i laboratori della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985; i laboratori di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta l’indipendenza e la competenza previsti dalla norma EN ISO CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.

- Elemento chiave: elemento dalla cui stabilità dipende la stabilità del rimanente aggregato strutturale. Il collasso di un elemento chiave determina un danneggiamento strutturale ritenuto sproporzionato.

- Robustezza: attitudine di una struttura a resistere ad azioni eccezionali (es. esplosioni, …) senza che si determinino danneggiamenti sproporzionati rispetto alla causa.

### Resistenza al fuoco

- Resistenza al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza di un’opera da costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione in caso di incendio per gli elementi di separazione strutturali (es. muri, solai, …) e non strutturali (es. porte, divisori, …).

- Capacità portante in caso di incendio: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale, a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco, tenendo conto delle altre azioni agenti.

- Capacità di compartimentazione in caso d’incendio: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

- Carico di incendio: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all’energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

- Carico d’incendio specifico: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m2.

- Carico d’incendio specifico di progetto: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento antincendio e dei fattori relativi alle misure antincendio presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle opere da costruzione.

- Classe di resistenza al fuoco: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.

- Incendio convenzionale di progetto: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere:

  - nominale: curva adottata per la classificazione delle opere da costruzione e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale;

  - naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento antincendio.

- Incendio localizzato: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti.

- Fascicolo tecnico (per la resistenza al fuoco): documento predisposto dal Produttore in caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova.

- Elementi non portanti di opere da costruzione: elementi strutturali che, nella combinazione di carico eccezionale per le verifiche strutturali antincendio, così come da NTC, sono sottoposti al solo peso proprio ed all’azione termica dovuta all’esposizione al fuoco. Fanno eccezione quegli elementi che concorrono alla definizione del metodo di analisi strutturale (es. controventi verticali nei telai a nodi fissi).

- Elementi strutturali principali: elementi strutturali il cui cedimento per effetto dell’incendio comprometta almeno una delle seguenti capacità:

  - capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;

  - efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;

  - funzionamento dei sistemi di protezione attiva;

  - esodo in sicurezza degli occupanti;

  - sicurezza dei soccorritori.

- Elementi strutturali secondari: tutti gli elementi strutturali non principali.

### Reazione al fuoco

- Reazione al fuoco: una delle misure antincendio di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza in condizione di incendio ed in particolare nella fase di prima propagazione dell’incendio (pre-flashover). Essa esprime il comportamento di un materiale che, con la sua decomposizione, partecipa al fuoco al quale è stato sottoposto in specifiche condizioni.

- Classe di reazione al fuoco: grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all’incendio.

- Materiale: il componente o i componenti variamente associati che possono partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera/applicazione per l’utilizzo finale.

- Materiale incombustibile: materiale che non partecipa o contribuisce in maniera non significativa all’incendio, indipendentemente dalle sue condizioni di utilizzo finale.

- Materiale isolante: manufatto commercializzato come tale, individuabile tramite la sua denominazione commerciale.

- Componente isolante: nei materiali isolanti è l’elemento, o l’insieme di elementi, che hanno come funzione specifica quella di isolare.

- Condizione d’uso finale (End-use condition): applicazione o messa in opera effettiva di un prodotto o materiale, in relazione a tutti gli aspetti che influenzano il comportamento di tale prodotto in diverse condizioni di incendio. Include aspetti quali orientamento, posizione in relazione ad altri prodotti adiacenti (tipologia di substrato, formante una cavità con un substrato, …) e metodo di fissaggio (incollato, agganciato in maniera meccanica o semplicemente a contatto).

### Protezione attiva

- Impianto o sistema di protezione attiva contro l’incendio: impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio, impianto di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio di tipo automatico o manuale ed impianto di controllo del fumo e del calore.

- Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio (IRAI): Impianto in grado di rivelare un incendio quanto prima possibile e di segnalare l’allarme al fine di attivare le misure antincendio tecniche (impianti automatici di controllo o estinzione dell’incendio, compartimentazione, evacuazione dei fumi e del calore, …) e procedurali (piano e procedure di emergenza e di esodo, …) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata. Tale impianto può comprendere i sistemi di diffusione vocale degli allarmi in emergenza.

- Impianto di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (automatico o manuale): impianto antincendio in grado di erogare l’agente estinguente secondo appropriate configurazioni o di inibire l’incendio.

- Sistema per l’evacuazione di fumo e calore (o impianto di controllo del fumo e del calore) (SEFC): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso di incendio, l’evacuazione controllata dei fumi e dei gas caldi.

- Sistema di ventilazione orizzontale forzata (SVOF): sistema o impianto destinato ad assicurare, in caso di incendio, lo smaltimento meccanico controllato dei fumi e dei gas caldi.

- Rete di idranti (RI): impianto di estinzione dell’incendio, a funzionamento manuale, progettato per contrastare gli effetti dell’incendio, in grado di erogare acqua da appositi apparecchi di erogazione.

- Apparecchio di erogazione della rete di idranti (o erogatore): dispositivo antincendio, permanentemente collegato ad un sistema di tubazioni fisse, utilizzato per l’erogazione idrica, quali: idrante a colonna soprassuolo, idrante sottosuolo, idrante a muro e naspo.

- Attacco di mandata per autopompa: dispositivo costituito almeno da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendio. Svolge la funzione di alimentazione idrica sussidiaria dell’impianto.

- Estintore d’incendio (o estintore): apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio.

- Capacità estinguente di un estintore (o capacità estinguente): sigla alfanumerica indicante la capacità di un estintore di spegnere fuochi standard in condizioni stabilite dalla norma di prova, caratterizzandone la prestazione antincendio convenzionale dello stesso.

- Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC): impianto destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza.

- Specifica d’impianto: documento di sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio, le sue caratteristiche dimensionali (es. portate specifiche, pressioni operative, caratteristiche e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, estensione dettagliata dell’impianto, …) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (es. tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, …). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività.

Generalmente, le norme adottate dall’ente di normazione nazionale riportano le indicazioni minime dei contenuti della documentazione per la fase preliminare e per la fase definitiva di progetto di un impianto di protezione attiva; i contenuti minimi della specifica di impianto possono essere i medesimi richiesti dalla norma tecnica applicata nella fase di progetto preliminare.

- Modifica sostanziale dell’impianto: trasformazione della tipologia originale dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma.

- Tipologia originale dell’impianto: natura dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio o dell’agente estinguente utilizzato.

- Dimensione tipica dell’impianto:

  - per la rete idranti si applica quanto riportato dalla norma adottata dall’Ente di normazione nazionale;

L’elenco, non esaustivo, delle norme adottate dall’ente di normazione nazionale è reperibile nel paragrafo S.6.12.

  - per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;

  - per gli impianti di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;

  - per gli impianti di estinzione di tipo speciale (es. estinguenti gassosi, schiuma, polvere, …) si intende la quantità di agente estinguente;

  - per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata.

- Regola dell’arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

- Progetto dell’impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto di protezione attiva contro l’incendio o di modifica sostanziale di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alla caratteristica dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire.

- Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Il manuale deve essere predisposto dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati, e consegnato all’utilizzatore.

- Sistema o impianto a disponibilità superiore: sistema o impianto dotato di un livello di disponibilità più elevato rispetto a quello minimo previsto dalle norme di riferimento del sistema o dell’impianto.

La definizione di disponibilità (availability) è riportata nella norma UNI EN 13306. Le modalità per progettare e realizzare sistemi o impianti a disponibilità superiore sono descritte nel capitolo Capitolo G.2.

### Operatività antincendio

- Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.

- Piano d’accesso per soccorritori: piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all’opera da costruzione. La determinazione dei piani d’accesso per soccorritori è riportata nel progetto.

Percorso d’accesso ai piani per soccorritori: percorso che conduce dal piano d’accesso per soccorritori fino ad uno o più ingressi di ciascun piano delle opere da costruzione dell’attività. Gli ingressi selezionati devono consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i locali dell’attività.

### Aree a rischio specifico

- Area a rischio specifico: ambito dell’attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività.

L’individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo Capitolo V.1 oppure è riportata nella regole tecniche verticali.

### Sostanze e miscele pericolose

- Sostanza o miscela pericolosa: sostanza o miscela classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (Classification, Labelling and Packaging, CLP) delle sostanze e delle miscele.

### Atmosfere esplosive

- Esplosione: reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente.

- Atmosfera esplosiva: una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.

- Limite di concentrazione di ossigeno (LOC), anche denominato come Minima Concentrazione di Ossigeno (MOC, Minimum Oxygen Concentration): rappresenta la concertazione limite di ossigeno in una atmosfera esplosiva al di sotto della quale non ha luogo la combustione, indipendentemente dalla concertazione della sostanza combustibile.

- Vent: porzione non strutturale dell’opera da costruzione o sistema costruttivo con la funzione di limitare la sovrappressione limitando il danneggiamento strutturale.

- Venting: strategia di riduzione del danno da esplosione mediante adozione di vent.

- Funzionamento normale: stato in cui si trovano apparecchi, sistemi di protezione e componenti che svolgono la loro funzione prevista all’interno dei rispettivi parametri di progettazione.

Emissioni minime di materiale infiammabile possono far parte del funzionamento normale. Si considerano emissioni minime, per esempio, il rilascio di sostanze da organi di tenuta basati sull’azione umettante del fluido pompato. Guasti che richiedono la riparazione o l’arresto (es. la rottura dei giunti di una pompa, delle guarnizioni a flangia o perdite di sostanze causate da incidenti) non sono considerati parte del funzionamento normale.

- Disfunzione: stato in cui apparecchi, sistemi di protezione o componenti non svolgono la funzione prevista.

Una disfunzione può accadere per diverse ragioni, tra cui: la variazione di una caratteristica o di una dimensione del materiale o del pezzo lavorato, il guasto di uno o più elementi costitutivi di apparecchi, sistemi di protezione e componenti, per effetto di disturbi di origine esterna (es. urti, vibrazioni, campi elettromagnetici), per un errore o un’imperfezione nella progettazione (es. errori nel software), per effetto di un disturbo dell’alimentazione di energia o di altri servizi; per la perdita di controllo da parte dell’operatore (specialmente per le macchine a funzionamento manuale).

- Disfunzione prevista: disfunzione (es. disturbi o guasti) di apparecchi, sistemi di protezione o componenti, che si verificano normalmente.

- Disfunzione rara: tipo di disfunzione che si sa che può accadere, ma solo in rari casi.

Ad esempio, due disfunzioni previste indipendenti che separatamente non creerebbero il pericolo di accensione, ma che in combinazione creano il pericolo di accensione, sono considerate una singola disfunzione rara.

### Alimentazioni elettriche

- Alimentazione di emergenza: alimentazione di sicurezza o di riserva.

- Alimentazione di sicurezza: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o parti dell’impianto elettrico necessari per la sicurezza delle persone.

L’alimentazione di sicurezza risulta essere necessaria per alimentare gli impianti significativi ai fini della gestione della sicurezza antincendio e dell’emergenza, quali ad esempio illuminazione di sicurezza, gruppi di pompaggio antincendio, sistemi estrazione fumo, sistemi elettrici di ripristino delle compartimentazioni, impianti di rivelazione di sostanze o miscele pericolose, ascensori antincendio, …

I sistemi di sicurezza e gli impianti dotati di alimentazione elettrica di sicurezza sono normalmente alimentati da una sorgente di alimentazione ordinaria che, in caso di indisponibilità o in situazioni di emergenza, viene sostituita automaticamente dalla sorgente di alimentazione di sicurezza.

- Alimentazione di riserva: sistema elettrico inteso a garantire l’alimentazione di apparecchi utilizzatori o di parti di impianto per motivi diversi dalla sicurezza delle persone.

### Ascensori

- Ascensore antincendio: ascensore installato principalmente per uso di passeggeri, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato sotto il controllo diretto dei Vigili del fuoco in caso di incendio.

- Ascensore di soccorso: ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l’evacuazione di emergenza degli occupanti.

Atrio protetto: compartimento protetto dall’incendio che fornisce un accesso protetto dall’area di utilizzo dell’edificio verso gli ascensori antincendio.

### Ingegneria della sicurezza antincendio

- Ingegneria della sicurezza antincendio (metodo prestazionale, fire safety engineering, FSE): applicazione di principi ingegneristici, di regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica del fenomeno della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e dei relativi effetti ed alla valutazione analitica delle misure antincendio ottimali, necessarie a limitare entro livelli prestabiliti le conseguenze dell’incendio, secondo le indicazioni del capitolo Capitolo M.1.

- Scenario d’incendio: descrizione completa ed univoca dell’evoluzione dell’incendio in relazione ai suoi tre aspetti fondamentali: focolare, attività ed occupanti.

- Scenario d’incendio di progetto: specifico scenario d’incendio in relazione al quale viene condotta l’applicazione dei metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

- ASET (available safe escape time): intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui le condizioni ambientali nell’attività diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro.

- RSET (required safe escape time): intervallo di tempo calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’attività raggiungono un luogo sicuro.

PTAT (pre-travel activity time): tempo impiegato dagli occupanti per attività svolte prima di avviare il movimento d’esodo.

### Tolleranze

- Tolleranza: differenza in valore assoluto tra la misurazione effettuata in sito e la corrispondente misura progettuale.

Ad esempio: larghezza vano di progetto 120 cm, larghezza vano eseguito 122 cm, tolleranza 2 cm. La tolleranza non deve essere confusa con la precisione dello strumento impiegato per la misura. Per definizione, la tolleranza non può essere già impiegata in fase progettuale.

- Tolleranza ammissibile: valore ammissibile della tolleranza stabilito in forza di una norma o di una regola tecnica o, in assenza, dal progettista.

- Valori delle tolleranze ammissibili: salvo indicazioni specifiche da parte di norme, specificazioni tecniche o regole tecniche, le tolleranze ammissibili per le misure di vario tipo, ai fini dell’applicazione del presente documento, sono riportate in tabella 1.

| Grandezza misurata | Tolleranza ammissibile |
| --- | --- |
| Lunghezza [1], [2] | ≤ 2,40 m | ±5% |
|  | per la porzione eccedente la lunghezza di 2,40 m | ±2% |
| Superficie, volume, illuminamento, tempo, massa, temperatura, portata [1] | ±5% |
| Pressione [1] | ±5% |
| [1] Si intendono le grandezze definite nel Sistema internazionale di misura. [2] I valori della tolleranza ammissibile si applicano anche alle misure lineari che concorrono alla determinazione della pendenza delle rampe. |

Tabella 1: Tolleranze ammissibili per grandezza misurata

### Simboli grafici

- Nell’esecuzione degli elaborati tecnici il progettista impiega i simboli grafici della norma UNI EN ISO 7010, oppure quelli contenuti nelle tabelle 2 ed 3. Tale simbologia può essere integrata da indicazioni di maggiore dettaglio, utili alla definizione di specifici aspetti antincendio.

Ad esempio: dimensioni utili delle porte, presenza di ritegni elettromeccanici, coefficienti k degli erogatori, tipologia dei dispositivi di apertura delle porte, tipologia di rivelatori antincendio, temperature di attivazione di sensori, tipologie di erogatori ad attivazione automatica, …

- Qualora sia necessario impiegare ulteriore simbologia per elementi ritenuti significativi ai fini della sicurezza antincendio, tale simbologia deve essere chiaramente riportata nella legenda degli elaborati tecnici.

| Tipologia | Simbolo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Elementi costruttivi e relative aperture |  | Porta resistente al fuoco. Per tali porte la sporgenza indica il verso di apertura [1]. |
| Distanziamenti |  | Distanza di separazione [2] |
| Vie d’esodo |  | Porzione della via di esodo verso l’alto |
|  |  | Porzione della via di esodo orizzontale |
|  |  | Porzione della via di esodo verso il basso |
| Estintori |  | Estintore portatile [3] |
|  |  | Estintore carrellato [3] |
| Sistemi idrici antincendio |  | Naspo |
|  |  | Idrante a muro |
|  |  | Idrante sottosuolo [4] |
|  |  | Idrante a colonna soprassuolo [4] |
|  |  | Attacco di mandata per autopompa [5] |
| [1] Accanto al simbolo grafico devono indicarsi il simbolo e la classe di resistenza al fuoco (es. EI 120-Sa) [2] Deve essere specificato, anche tramite colori, se la distanza è esterna, interna o di protezione [3] Accanto al simbolo grafico devono essere indicate le classi di spegnimento dell’estintore. [4] Accanto al simbolo grafico devono essere indicati il diametro e il numero degli attacchi di uscita. [5] Accanto al simbolo grafico deve essere indicato il numero degli attacchi di immissione. |

Tabella 2: Simboli grafici

| Tipologia | Simbolo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Sistemi di segnalazione |  | Pulsante di allarme |
|  |  | Rivelatore di incendio (o rivelatore) [1] |
| Impianti fissi di estinzione |  | Erogatore di impianto ad attivazione automatica [2] |
|  |  | Erogatore di impianto ad attivazione manuale [2] |
| [1] All’interno del cerchio deve essere riportato il simbolo del tipo di rivelatore [2] All’interno del cerchio e del quadrato deve essere riportato un simbolo rappresentativo della sostanza estinguente (da richiamare in legenda) |

Tabella 3: Simboli grafici

### Sigle

- Nel documento sono adottate le seguenti sigle.

- ASET: Tempo disponibile per l’esodo, Available Safe Egress Time.

- ATEX: Atmosfere esplosive, Atmosphères Explosibles.

- CE: Comunità Europea, Communauté Européenne.

- CPD: Direttiva Prodotti da Costruzione. Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1988 n. 89/106/CEE.

- CFD: Fluidodinamica computazionale, metodologia di risoluzione numerica delle equazioni della fluidodinamica, Computational Fluid Dynamics.

- CPR: Regolamento Prodotti da Costruzione. Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.

- DCPST: Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.

- DVR: Documento di valutazione dei rischi secondo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

- DUVRI: Documento di valutazione dei rischi di interferenza secondo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

- EAD: Documento per la valutazione europea, European Assessment Document.

- ESFR: Early Suppression Fast Response, sistema sprinkler avente la possibilità di conseguire la soppressione dell’incendio.

- EVAC: Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza.

- FED: Frazione di dose efficace, Fractional Effective Dose.

- FEC: Frazione di concentrazione efficace, Fractional Effective Concentration.

- FSE: Ingegneria della sicurezza antincendio, Fire Safety Engineering.

- GNL: Gas naturale liquefatto.

- GPL: Gas di petrolio liquefatti.

- GSA: Gestione della sicurezza antincendio.

- IRAI: Impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio.

- LEL: Limite inferiore di esplosività, Lower Explosive Limit.

- LOC: Concentrazione limite di ossigeno, Limit Oxygen Concentration.

- MIE: Minima energia di innesco, Minimum Ignition Energy.

- MOC: Minima concentrazione di ossigeno, Minimum Oxygen Concentration.

- NAD: National Application Document, documento di applicazione nazionale degli Eurocodici rappresentato per l’Italia dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 31 luglio 2012.

- NFPA: National Fire Protection Association.

- NTC: Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 “Norme tecniche delle costruzioni”.

- PTAT: Tempo di pre-evacuazione, Pre-travel activity time.

- RHR (o HRR): Rate of Heat Release (o Heat Release Rate). Funzione che esprime l’andamento temporale della potenza termica rilasciata dall’incendio.

- RI: Rete di idranti.

- RSET: Tempo richiesto per l’esodo, Required Safe Egress Time.

- RTV: Regola tecnica verticale.

- RTO: Regola tecnica orizzontale.

- SEE: Spazio Economico Europeo.

- SEFC: Sistema per l’evacuazione del fumo e del calore.

- SEFFC: Sistema forzato per l’evacuazione del fumo e del calore.

- SENFC: Sistema naturale per l’evacuazione del fumo e del calore.

- SPK: Sistema sprinkler.

- SVOF: Sistema di ventilazione orizzontale forzata.

- TAB: Organismo di valutazione tecnica, Technical Assessment Body.

- TS: Technical Specification.

- TR: Technical Report.

- UE: Unione Europea, Union Européenne.

UEL: Limite superiore di esplosività, Upper Explosive Limit.

### Linguaggio

- Nel documento è impiegato il seguente linguaggio.

- Con il verbo “dovere” al modo indicativo (es. “deve”, “devono”, …), il congiuntivo esortativo (es. “sia installato…”) e l’indicativo presente degli altri verbi (es. “l’altezza è…”) si descrivono le prescrizioni cogenti da applicare nel contesto esaminato.

- Con il verbo “dovere” al modo condizionale (es. dovrebbe, dovrebbero, …), gli avverbi “generalmente” e “di norma” si descrivono indicazioni non obbligatorie che consentono al progettista di scegliere modalità tecniche diverse da quella indicata nel contesto esaminato; tali modalità diverse devono essere analizzate e descritte nella documentazione progettuale.

- Con il verbo “potere” (es. “può essere installato”) si suggeriscono opportune valutazioni o modalità tecniche aggiuntive che si considerano efficaci nel contesto esaminato, anche ai fini della valutazione della sicurezza equivalente.

- La congiunzione “e” è usata per collegare due condizioni che devono essere contemporaneamente valide (equivalente all’operatore logico AND).

- La congiunzione “o” è usata per collegare due condizioni che possono essere valide sia alternativamente che contemporaneamente (equivalente all’operatore logico OR).

- Nei casi in cui una condizione deve necessariamente escluderne altre (es. “o l’una o l’altra”, equivalente all’operatore logico XOR), ciò viene esplicitamente segnalato nel testo.

- Con il sostantivo “esempio” o con la sua abbreviazione “es.” si propongono una o più possibilità riportate al mero scopo di indicare applicazioni pratiche di una regola o di un principio. Gli esempi sono quindi da considerare come casi indicativi, non esaustivi, forniti a mero titolo illustrativo e non costituiscono prescrizione.

L’applicazione della normazione volontaria citata nel presente documento (es. ISO, EN, UNI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

### Indice analitico

- Si indicano di seguito le pagine del presente capitolo contenenti le definizioni delle singole voci.

A prova di fumo	10

Affollamento	11

Alimentazione di emergenza	21

Alimentazione di riserva	21

Alimentazione di sicurezza	21

Altezza antincendio	7

Altezza media	7

Ambito	7

Apparecchio di erogazione	16

Area a rischio specifico	20

Area di influenza	8

Ascensore antincendio	21

Ascensore di soccorso	21

ASET	22, 27

ATEX	27

Atmosfera esplosiva	20

Atrio protetto	21

Attacco di mandata per autopompa	16

Attività	5

Attività all’aperto	5

Attività con valutazione del progetto	5

Attività esistente	5

Attività senza valutazione del progetto	5

Attività soggetta	5

Beni economici	2

Campo di applicazione diretta del risultato di prova	13

Campo di applicazione estesa del risultato di prova	13

Capacità di compartimentazione in caso d’incendio	14

Capacità estinguente di un estintore	16

Capacità portante in caso di incendio	14

Caratteristiche essenziali	13

Carico d’incendio specifico	14

Carico d’incendio specifico di progetto	14

Carico di incendio	14

CE	27

CEN	4

Cenelec	4

CFD	27

Classe di reazione al fuoco	15

Classe di resistenza al fuoco	14

Colonna a secco	19

Compartimento antincendio	10

Compartimento o piano fuori terra	7

Compartimento o piano interrato	7

Componente isolante	15

Condizione d’uso finale	15

Corridoio cieco	11

CPD	27

CPR	27

DCPST	27

Densità di affollamento	11

Di tipo a prova di fumo	10

Di tipo esterno	10

Di tipo protetto	10

Dimensione tipica dell’impianto	17

Disfunzione	20

Disfunzione prevista	20

Disfunzione rara	21

Distanza di protezione	8

Distanza di separazione	8

Distanza di sicurezza esterna	8

Distanza di sicurezza interna	8

DUVRI	27

DVR	27

EAD	27

Elementi non portanti di opere da costruzione	15

Elementi strutturali principali	15

Elementi strutturali secondari	15

Elemento chiave	14

Elemento costruttivo	13

End-use condition	15

Erogatore	16

ESFR	27

Esodo orizzontale progressivo	12

Esodo per fasi	12

Esodo simultaneo	12

Esplosione	20

Esterno	10

Estintore	16

Estintore d’incendio	16

ETSI	4

EVAC	16, 27

Fascicolo tecnico	15

FEC	27

FED	27

Filtro	10

Fire safety engineering	22

FSE	22, 27

Funzionamento normale	20

Gestione della folla	12

Gestione della sicurezza antincendio	13

Giudizio esperto	3

GNL	27

GPL	27

GSA	13, 27

HRR	28

IEC	4

Impianto di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio	16

Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio	16

Impianto o sistema di protezione attiva contro l’incendio:	16

Incendio convenzionale di progetto	14

Incendio localizzato	15

Ingegneria della sicurezza antincendio	22

Intercapedine antincendio	10

IRAI	16, 27

ISO	4

ITU	4

Kit	13

Laboratorio di prova	13

Larghezza unitaria	12

Larghezza unitaria delle vie d’esodo	12

LEL	27

Limite di concentrazione di ossigeno	20

Livello di prestazione	3

LOC	20, 27

Lunghezza d’esodo	12

Lunghezza di corridoio cieco	11

Luogo sicuro	11

Luogo sicuro temporaneo	11

Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto	17

Materiale	15

Materiale incombustibile	15

Materiale isolante	15

Metodo di progettazione della sicurezza antincendio	3

Metodo prestazionale	22

MIE	27

Minima Concentrazione di Ossigeno	20

Misura antincendio	2

MOC	20, 27

Modifica sostanziale dell’impianto	17

NAD	27

NFPA	27

Norma	4

Norma armonizzata	4

Norma europea	4

Norma internazionale	4

Norma nazionale	4

Norma riconosciuta a livello internazionale	5

NTC	27

Occupante	6

Opere da costruzione	13

Percorso d’accesso ai piani per soccorritori	19

Percorso d’esodo	11

Percorso unidirezionale	11

Piano	7

Piano d’accesso per soccorritori	19

Piano di riferimento del compartimento	7

Prestazione di un prodotto da costruzione	13

Prevenzione incendi	2

Prodotto da costruzione	13

Prodotto della normazione europea	4

Prodotto per uso antincendio	3

Professionista antincendio	6

Profilo di rischio	2

Profilo di rischio di riferimento	2

Progettista	5

Progetto dell’impianto	17

Progetto di norma	5

Protetto	10

Protezione attiva	3

Protezione passiva	3

Protezione sul posto	12

PTAT	22, 27

Quota del compartimento	7

Quota di piano	7

Raggio di influenza	8

Rampa d’esodo	11

Reazione al fuoco	15

Regola dell’arte	17

Regola tecnica di prevenzione incendi	2

Regola tecnica orizzontale	2

Regola tecnica verticale	2

Resistenza al fuoco	14

Responsabile dell’attività	5

Rete di idranti	16

RHR	28

RI	16, 28

Robustezza	14

RSET	22, 28

RTO	2, 28

RTV	2, 28

Scala d’esodo	11

Scenario d’incendio	22

Scenario d’incendio di progetto	22

SEE	28

SEFC	16, 28

SEFFC	28

Segnaletica di sicurezza	13

SENFC	28

Sistema d’esodo	11

Sistema di allarme vocale per scopi di emergenza	16

Sistema di ventilazione orizzontale forzata	16

Sistema o impianto a disponibilità superiore	18

Sistema per l’evacuazione di fumo e calore	16

Soccorritore	6

Soluzione alternativa	3

Soluzione conforme	3

Soluzione in deroga	3

Sostanza o miscela pericolosa	20

Sovraffollamento localizzato	12

Spazio a cielo libero	10

Spazio calmo	11

Spazio scoperto	10

Specifica d’impianto	17

Specifica tecnica armonizzata	5

SPK	28

Strategia antincendio	2

Superficie lorda di un ambito	7

Superficie utile di un ambito	7

SVOF	16, 28

TAB	28

Tecnico abilitato	5

Tipologia originale dell’impianto	17

Tolleranza	23

Tolleranza ammissibile	23

TR	28

TS	28

UE	28

UEL	28

Uscita d’emergenza	11

Uscita di piano	11

Uscita finale	11

Uso previsto	13

Valori delle tolleranze ammissibili	23

Vent	20

Venting	20

Via d’emergenza	11

Via d’esodo	11

Via d’esodo orizzontale	11

Via d’esodo verticale	11

## Progettazione per la sicurezza antincendio

Principi e caratteristiche del documento	2

Campo d’applicazione	2

Ipotesi fondamentali	2

Struttura del documento	3

Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio	4

Metodologia generale	4

Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

Attribuzione dei profili di rischio

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

Individuazione delle soluzioni progettuali

Metodi di progettazione della sicurezza antincendio	9

Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi	10

Valutazione del progetto antincendio	10

Indicazioni generali per la progettazione di impianti per la sicurezza antincendio	11

Prescrizioni comuni

Sistemi o impianti a disponibilità superiore

Riferimenti	13

### Principi e caratteristiche del documento

- Il presente documento riporta metodologie di progettazione della sicurezza antincendio finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi.

- Le soluzioni progettuali previste dalle metodologie di progettazione della sicurezza antincendio del presente documento allineano il panorama normativo italiano ai principi di prevenzione incendi internazionalmente riconosciuti.

- L’impostazione generale del presente documento è basata sui seguenti principi:

  - generalità: le medesime metodologie di progettazione della sicurezza antincendio descritte possono essere applicate a tutte le attività;

  - semplicità: laddove esistano varie possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile la manutenzione;

  - modularità: la complessità della materia è scomposta in moduli facilmente accessibili, che guidano il progettista alla composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività;

  - flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all’attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;

  - standardizzazione ed integrazione: il linguaggio della prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali. Sono state inoltre integrate le disposizioni derivanti dai documenti preesistenti della prevenzione incendi italiana;

  - inclusione: le diverse disabilità (es. fisiche, mentali o sensoriali) e le specifiche necessità temporanee o permanenti degli occupanti sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio;

  - contenuti basati sull’evidenza: il presente documento è basato su studio, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

  - aggiornabilità: il presente documento è redatto in forma tale da poter essere facilmente aggiornato al fine di poter seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

### Campo d’applicazione

- Il presente documento si applica alla progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio delle attività, individuate con il presente decreto.

- Il documento è applicabile ad attività nuove ed esistenti.

### Ipotesi fondamentali

- I contenuti tecnici del presente documento sono basati sulle seguenti ipotesi fondamentali:

  - in condizioni ordinarie, l’incendio di un’attività si avvia da un solo punto d’innesco.

  - il rischio d’incendio di un’attività non può essere ridotto a zero.

Le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali previste nel presente documento sono pertanto selezionate al fine di minimizzare il rischio d’incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili.

Si ritiene pertanto che nelle attività progettate, realizzate e gestite secondo le indicazioni di sicurezza antincendio ed i metodi del presente documento, il residuo rischio d’incendio sia considerato accettabile.

### Struttura del documento

- Il presente documento si compone di quattro sezioni che disciplinano, nel loro complesso, l’intera materia antincendio:

  - sezione Sezione G Generalità: contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;

  - sezione Sezione S Strategia antincendio: contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di mitigare il rischio d’incendio;

  - sezione Sezione V Regole tecniche verticali: contiene le regole tecniche verticali, che completano, integrano o sostituiscono le misure della precedente sezione Sezione S per specifiche applicazioni tecniche o determinate tipologie d’attività.

sezione Sezione M Metodi: contiene la descrizione di metodologie progettuali quantitative per la progettazione di misure antincendio, calibrate sulle particolari problematiche tecniche affrontate nella determinata attività.

### Obiettivi della progettazione della sicurezza antincendio

- Progettare la sicurezza antincendio di un’attività significa individuare le soluzioni tecniche e gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, che sono:

  - sicurezza della vita umana,

  - incolumità delle persone,

  - tutela dei beni e dell’ambiente.

- Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

  - minimizzare le cause d’incendio o d’esplosione;

  - garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;

  - limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dell’attività;

  - limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

  - limitare gli effetti di un’esplosione;

  - garantire la possibilità che gli occupanti lascino l’attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

  - garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

  - tutelare gli edifici pregevoli per arte o storia;

  - garantire la continuità d’esercizio per le opere strategiche;

  - prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.

Come specificato al capitolo Capitolo G.3, la determinazione di quali edifici siano da considerarsi pregevoli per arte o storia e di quali opere siano da considerarsi strategiche è demandata a specifici atti normativi o ad esplicita richiesta del responsabile dell’attività.

### Metodologia generale

Questa metodologia generale è applicata a tutte le attività, anche nel caso siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali (Sezione Sezione V).

- La progettazione della sicurezza antincendio delle attività è un processo iterativo, costituito dai seguenti passi:

  - scopo della progettazione: si descrive qualitativamente e quantitativamente l’attività ed il suo funzionamento, al fine di chiarire lo scopo della progettazione;

Ad esempio, la descrizione dell’attività può comprendere: localizzazione e contesto, finalità, vincoli, struttura organizzativa e responsabilità, tipologia e quantità di occupanti, processi produttivi, opere da costruzione, impianti, tipologia e quantità di materiali stoccati o impiegati, …

  - obiettivi di sicurezza: sono esplicitati gli obiettivi di sicurezza della progettazione previsti al paragrafo G.2.5, applicabili all’attività;

Ad esempio, non è necessario tutelare edifici che non risultino pregevoli per arte o storia, o garantire la continuità d’esercizio per opere che non siano considerate strategiche.

  - valutazione del rischio: si effettua la valutazione del rischio d’incendio di cui al paragrafo G.2.6.1;

  - profili di rischio: si determinano ed attribuiscono i profili di rischio, come previsto al paragrafo G.2.6.2;

  - strategia antincendio: si procede alla mitigazione del rischio valutato tramite misure preventive, protettive e gestionali che rimuovano i pericoli, riducano i rischi o proteggano dalle loro conseguenze:

    - definendo la strategia antincendio complessiva, secondo paragrafo G.2.6.3,

    - attribuendo i livelli di prestazione per tutte le misure antincendio, come previsto al paragrafo G.2.6.4;

    - individuando le soluzioni progettuali che garantiscono il raggiungimento dei livelli di prestazione attribuiti, secondo paragrafo G.2.6.5;

  - qualora il risultato della progettazione non sia ritenuto compatibile con lo scopo definito al punto a, il progettista itera i passi di cui al punto e della presente metodologia.

- Qualora disponibili, il progettista è tenuto ad applicare i contenuti delle pertinenti regole tecniche verticali all’attività trattata, secondo le indicazioni dei successivi paragrafi.

La metodologia generale è schematizzata nell’illustrazione .

#### Valutazione del rischio d’incendio per l’attività

- Il progettista impiega uno dei metodi di regola dell’arte per la valutazione del rischio d’incendio, in relazione alla complessità dell’attività trattata.

La valutazione del rischio d’incendio rappresenta un’analisi della specifica attività, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l’ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente documento.

- In ogni caso la valutazione del rischio d’incendio deve ricomprendere almeno i seguenti argomenti:

  - individuazione dei pericoli d’incendio;

Ad esempio, si valutano: sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico incendio, interazione inneschi-combustibili, eventuali quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …

  - descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …

  - determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;

  - individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;

  - valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio su occupanti, beni ed ambiente;

  - individuazione delle misure preventive che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

- Qualora siano disponibili pertinenti regole tecniche verticali, la valutazione del rischio d’incendio da parte del progettista è limitata agli aspetti peculiari della specifica attività trattata.

- Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili, la valutazione del rischio d’incendio deve includere anche la valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo Capitolo V.2).

#### Attribuzione dei profili di rischio

- Dopo aver valutato il rischio d’incendio per l’attività, il progettista attribuisce le seguenti tre tipologie di profili di rischio:

Rvita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;

Rbeni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;

Rambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.

I profili di rischio sono indicatori speditivi e sintetici della tipologia di rischio presente negli ambiti dell’attività e non sono sostitutivi della dettagliata valutazione del rischio d’incendio condotta dal progettista secondo le indicazioni del paragrafo G.2.6.1.

- Il capitolo Capitolo G.3 fornisce al progettista:

  - la metodologia per determinare quantitativamente i profili di rischio Rvita ed Rbeni,

  - i criteri per valutare il profilo di rischio Rambiente.

#### Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

- Il progettista mitiga il rischio d’incendio valutato applicando un’adeguata strategia antincendio composta da misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali.

- Nel presente documento le misure antincendio di prevenzione, di protezione e gestionali, di cui al comma 1, sono raggruppate in modo omogeneo nei capitoli compresi nella sezione Strategia antincendio.

- Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, …)

- Il progettista applica all’attività tutte le misure antincendio, stabilendo per ciascuna i relativi livelli di prestazione in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e della valutazione del rischio dell’attività.

#### Attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio

- Effettuata la valutazione del rischio d’incendio per l’attività e stabiliti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente nei pertinenti ambiti (capitolo Capitolo G.3), il progettista attribuisce alle misure antincendio i relativi livelli di prestazione.

- Ciascun capitolo della sezione Strategia antincendio fornisce al progettista i criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle misure antincendio.

- Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere definiti alcuni dei livelli di prestazione che il progettista è tenuto ad attribuire all’attività in funzione delle sue caratteristiche (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose, …).

- Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti nel presente documento.

Se i livelli attribuiti sono inferiori a quelli proposti, il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.7.

Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammessa l’attribuzione di livelli di prestazione differenti da quelli proposti solo nelle attività con valutazione del progetto.

La definizione di attività con valutazione del progetto si trova nel capitolo Capitolo G.1 ed include, oltre alle attività con valutazione ordinaria, anche quelle con possibilità della valutazione in deroga.

#### Individuazione delle soluzioni progettuali

- Per ogni livello di prestazione di ciascuna misura antincendio sono previste diverse soluzioni progettuali. L’applicazione di una delle soluzioni progettuali garantisce il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

- Sono definite tre tipologie di soluzioni progettuali:

  - soluzioni conformi;

  - soluzioni alternative;

  - soluzioni in deroga.

Le definizioni di soluzioni conforme, soluzione alternativa e soluzione in deroga si trovano nel capitolo Capitolo G.1.

- Qualora disponibili, nelle pertinenti regole tecniche verticali possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali complementari o sostitutive di quelle dettagliate nella sezione Strategia antincendio, oppure semplici prescrizioni aggiuntive per la specifica tipologia d’attività.

- Il progettista può sempre scegliere la soluzione progettuale più adatta alla tipologia d’attività.

##### Applicazione di soluzioni conformi

- Il progettista che fa ricorso alle soluzioni conformi non è tenuto a fornire ulteriori valutazioni tecniche per dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione.

- Le soluzioni conformi sono solo quelle proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia antincendio e delle regole tecniche verticali.

##### Applicazione di soluzioni alternative

- Il progettista può fare ricorso alle soluzioni alternative proposte nei pertinenti paragrafi della sezione Strategia antincendio e delle regole tecniche verticali, oppure può proporre specifiche soluzioni alternative con i metodi di cui al punto successivo.

- Il progettista che fa ricorso alle soluzioni alternative è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi per ciascuna misura antincendio tra quelli del paragrafo G.2.7.

- Al fine di consentire la valutazione di tale dimostrazione da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è ammesso l’impiego di soluzioni alternative solo nelle attività con valutazione del progetto.

La definizione di attività con valutazione del progetto si trova nel capitolo Capitolo G.1 ed include, oltre alle attività con valutazione ordinaria, anche quelle con possibilità della valutazione in deroga.

##### Applicazione di soluzioni in deroga

- Se non possono essere efficacemente applicate né le soluzioni conformi, né le soluzioni alternative, il progettista può ricorrere al procedimento di deroga secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

- Il progettista che sceglie le soluzioni in deroga è tenuto a dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi di cui al paragrafo G.2.5, impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio previsti al paragrafo G.2.8.

Tutte le disposizioni del presente documento, incluse quelle definite nelle regole tecniche verticali, possono diventare oggetto di procedimento di deroga.

### Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

- La tabella 4 elenca i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio impiegabili da parte di progettista per:

  - la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione (paragrafo G.2.6.5.2);

  - la verifica del livello di prestazione attribuito alle misure antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di sicurezza antincendio (paragrafo G.2.6.4).

| Metodi | Descrizione e limiti d’applicazione |
| --- | --- |
| Applicazione di norme o documenti tecnici | Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l’idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell’attività. |
| Soluzioni progettuali che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo | L’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica, è consentito in tutti i casi in cui l’idoneità all’impiego possa essere attestata dal professionista antincendio, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all’impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: norme o specifiche di prova nazionali; norme o specifiche di prova internazionali; specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati. |
| Ingegneria della sicurezza antincendio | Il professionista antincendio applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati in particolare nei capitoli Capitolo M.1, Capitolo M.2 e Capitolo M.3 oppure in base a principi tecnico-scientifici riconosciuti a livello nazionale o internazionale. |
| Prove sperimentali | Il professionista antincendio esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni (es. chimico-fisici e termodinamici, esodo degli occupanti, …) che caratterizzano la problematica oggetto di valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi. Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, su richiesta del responsabile dell’attività. Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti d’utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. |

Tabella 4: Metodi di progettazione della sicurezza antincendio

### Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendi

- Per la verifica di soluzioni in deroga (paragrafo G.2.6.5.3), al fine di dimostrare il raggiungimento dei pertinenti obiettivi di prevenzione incendi indicati al paragrafo G.2.5, il professionista antincendio può impiegare i metodi per la progettazione della sicurezza antincendio di cui alla tabella 4 ed i metodi aggiuntivi della tabella 5.

| Metodi | Descrizione e limiti d’applicazione |
| --- | --- |
| Analisi e progettazione secondo giudizio esperto | L’analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del professionista antincendio, esperto del settore della sicurezza antincendio. |

Tabella 5: Metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio

### Valutazione del progetto antincendio

- Ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo le procedure previste dalla vigente normativa, il progettista deve garantire tramite la documentazione progettuale:

  - l’appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d’ingresso, dei metodi, dei modelli, degli strumenti normativi selezionati ed impiegati a supporto della progettazione antincendio;

Ad esempio: appropriata applicazione delle soluzioni conformi, …

  - la corrispondenza delle misure di prevenzione incendi agli obiettivi di sicurezza perseguiti secondo le indicazioni del presente documento;

Ad esempio: previsione di adeguato sistema di vie d’esodo per soddisfare l’obiettivo di sicurezza della vita umana, …

  - la correttezza nell’applicazione di metodi, modelli e strumenti normativi.

Ad esempio: assenza di grossolani errori di calcolo, corrispondenza tra i risultati numerici dei calcoli e le effettive misure antincendio, …

Il progettista assume piena responsabilità in merito alla valutazione del rischio d’incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all’attività.

### Indicazioni generali per la progettazione di impianti
per la sicurezza antincendio

#### Prescrizioni comuni

Le definizioni di progetto dell’impianto, specifica dell’impianto, manuale d’uso e manutenzione dell’impianto, modifica sostanziale e le definizioni afferenti la normazione volontaria sono reperibili nel capitolo Capitolo G.1.

- Per l’installazione e la modifica sostanziale degli impianti deve essere redatto un progetto dell’impianto, elaborato secondo la regola dell’arte e sulla base dei requisti indicati nella specifica dell’impianto.

- Qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo una norma europea o una norma nazionale, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato.

- Fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti rientranti nel campo di applicazione di specifiche tecniche armonizzate, qualora il progetto dell’impianto sia elaborato secondo norme internazionali o norme riconosciute a livello internazionale, TS o TR, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio.

- Il progetto dell’impianto deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di soluzioni progettuali che prevedono l’impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo di cui al paragrafo G.2.7.

- Le norme o i documenti tecnici di cui al comma 3 devono essere applicati in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l’idoneità della realizzazione, compreso l’utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell’impianto.

- I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili dell’attività in cui sono installati gli impianti hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei predetti parametri di progetto.

La variazione delle condizioni di esercizio (es. diversa tipologia delle merci stoccate, aumento della altezza di impilamento, introduzione di processi pericolosi ai fini dell’incendio, …) potrebbe degradare la prestazione di protezione dell’impianto, pertanto al variare delle condizioni di esercizio dell’ambito protetto è necessario verificare se l’impianto risulta essere ancora efficace per la protezione richiesta.

- Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell’attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell’impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell’impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma 2 o di professionista antincendio nel caso di cui al comma 3.

- Al termine dei lavori di installazione dell’impianto devono essere forniti, al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, i progetti esecutivo e costruttivo finale (as-built), la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e l’installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d’uso e manutenzione.

- Gli impianti devono essere progettati, realizzati, eserciti e manutenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle disposizioni regolamentari vigenti.

#### Sistemi o impianti a disponibilità superiore

La definizione di sistemi o impianti a disponibilità superiore è reperibile nel capitolo Capitolo G.1. Le definizioni di disponibilità (availability), affidabilità (reliability), manutenibilità (maintainability), supporto logistico della manutenzione (maintenance support performance), stato degradato (degraded state), stato di indisponibilità (down state), guasto (failure) e tasso di guasto medio (mean failure rate) sono riportate nella norma UNI EN 13306.

- La disponibilità superiore per sistemi o impianti può essere ottenuta tramite:

  - migliore affidabilità,

Ad esempio, grazie a componenti con minor rateo di guasto, ridondanza delle fonti di alimentazione elettrica, di estinguente, di componenti critici, inserimento di accorgimenti per la riduzione degli errori umani, protezioni specifiche dagli effetti dell’incendio, …

  - maggiore manutenibilità e supporto logistico della manutenzione.

Ad esempio, tramite riduzione dei tempi di ripristino dei guasti, programmazione delle manutenzioni per settori dell’impianto, controlli e prove periodiche, …

Utile riferimento per ispezione, test e manutenzione degli impianti di protezione attiva è rappresentato dalla norma NFPA 25.

- Al fine di mantenere il livello di sicurezza assicurato all’attività, per sistemi o impianti a disponibilità superiore deve essere prevista la gestione degli stati degradati o dello stato di indisponibilità del sistema.

Ad esempio, tramite limitazione della severità degli stati degradati, misure gestionali compensative, condizioni o limitazioni d’esercizio dell’attività, …

Se nel presente documento non è richiesta disponibilità superiore, non sono dovute specifiche valutazioni per i sistemi o gli impianti realizzati secondo la regola dell’arte.

### Riferimenti

- Ciascun capitolo del presente documento contiene i riferimenti a norme e pubblicazioni scientifiche da cui trae metodi, soglie, parametri.

- Si indicano di seguito alcuni riferimenti bibliografici impiegati come riferimento nella stesura del presente documento:

  - BS 9999 “Code of practice for fire safety in the design, management and use of buildings”, British Standards Institution (BSI)
http://www.bsigroup.com/

  - NFPA 101 “Life Safety Code”, National Fire Protection Association
http://www.nfpa.org

  - International Fire Code 2009, International Code Council
http://www.iccsafe.org/

- In merito alla valutazione del rischio, si indicano i seguenti riferimenti:

  - ISO 16732-1 “Fire safety engineering - Fire risk assessment - Part 1: General”

ASTM E1776 “Standard Guide for Development of Fire-Risk-Assessment Standards”

## Determinazione dei profili di rischio
delle attività

Definizione dei profili di rischio	2

Profilo di rischio Rvita	3

Determinazione

Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso

Profilo di rischio Rbeni	6

Profilo di rischio Rambiente	7

Riferimenti	8

### Definizione dei profili di rischio

- Al fine di descrivere sinteticamente la tipologia di rischio di incendio dell’attività si definiscono le seguenti tipologie di profilo di rischio:

Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;

Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;

Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente.

- Il profilo di rischio Rvita è attribuito per ciascun compartimento e, ove necessario, per ciascuno spazio a cielo libero dell’attività, come indicato nel paragrafo G.3.2.

Ad esempio, l’attribuzione del profilo di rischio Rvita negli spazi a cielo libero è necessaria per la progettazione dell’esodo delle attività all’aperto.

- Il profilo di rischio Rbeni è attribuito all’intera attività o ad ambiti di essa, come indicato nel paragrafo G.3.3.

Il profilo di rischio Rambiente è attribuito all’intera attività o ad ambiti di essa, come indicato nel paragrafo G.3.4.

### Profilo di rischio Rvita

#### Determinazione

- Il profilo di rischio Rvita è attribuito in relazione ai seguenti fattori:

δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti;

Per “prevalenti” si intendono le caratteristiche degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato in qualsiasi condizione d’esercizio. Ad esempio, un ufficio in cui vi sia modesta presenza solo occasionale e di breve durata di pubblico può essere classificato δocc = A.

δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio, riferita al tempo tα in secondi, impiegato dalla potenza termica per raggiungere il valore di 1000 kW.

Per “prevalente” si intende la caratteristica rappresentativa del rischio di incendio in qualsiasi condizione d’esercizio. Ad esempio, la presenza nelle attività civili di limitate quantità di prodotti infiammabili per la pulizia adeguatamente stoccati non è considerata significativa e dunque neanche prevalente.

Le tabelle 6 e 7 guidano il progettista nella selezione dei fattori δocc e δα.

- Il progettista può selezionare il valore di tα anche ricorrendo ad una delle seguenti opzioni:

  - dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise,

  - determinazione diretta della curva RHR (rate of heat release) relativa ai combustibili effettivamente presenti e nella configurazione in cui si trovano, secondo le indicazioni del capitolo Capitolo M.2 o tramite misure presso laboratorio di prova, secondo protocolli sperimentali consolidati.

Le definizioni di RHR e di laboratorio di prova sono riportate nel capitolo Capitolo G.1. Ad esempio, utili riferimenti per la determinazione sperimentale della curva RHR sono le norme della serie ISO 9705, la norma ISO 24473, la norma ISO 16405, …

- Il valore di δα, valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V (capitolo Capitolo S.6).

- Il valore di Rvita è determinato come combinazione di δocc e δα, come da tabella 8.

#### Profili di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso

- In tabella 9 si riporta un’indicazione, non esaustiva, sul profilo di rischio Rvita per le tipologie di destinazione d’uso (occupancy) più comuni. Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali.

- Ove non previsto nel presente documento, per i compartimenti aventi Rvita compreso in Ci1, Ci2, Ci3, possono assumersi a riferimento i livelli di prestazione e le soluzioni progettuali rispettivamente per Cii1, Cii2, Cii3, tenendo conto della maggiore familiarità degli occupanti con l’attività e dello specifico rischio di incendio.

| Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc | Esempi |
| --- | --- |
| A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | Ufficio non aperto al pubblico, scuola, autorimessa privata, centro sportivo privato, attività produttive in genere, depositi, capannoni industriali |
| B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, ristorante, studio medico, ambulatorio medico, centro sportivo pubblico |
| C | Gli occupanti possono essere addormentati: [1] |  |
| Ci | in attività individuale di lunga durata | Civile abitazione |
| Cii | in attività gestita di lunga durata | Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti |
| Ciii | in attività gestita di breve durata | Albergo, rifugio alpino |
| D | Gli occupanti ricevono cure mediche | Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria |
| E | Occupanti in transito | Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana |
| [1] Quando nel presente documento si usa C la relativa indicazione è valida per Ci, Cii, Ciii |

Tabella 6: Caratteristiche prevalenti degli occupanti

| δα | tα [1] | Criteri |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600 s lenta | Ambiti di attività con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2, oppure ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo trascurabile all’incendio. |
| 2 | 300 s media | Ambiti di attività ove siano presenti prevalentemente materiali o altri combustibili che contribuiscono in modo moderato all’incendio. |
| 3 | 150 s rapida | Ambiti con presenza di significative quantità di materiali plastici impilati, prodotti tessili sintetici, apparecchiature elettriche e elettroniche, materiali combustibili non classificati per reazione al fuoco (capitolo Capitolo S.1). Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con 3,0 m < h ≤ 5,0 m [2]. Stoccaggi classificati HHS3 oppure attività classificate HHP1, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti con impianti tecnologici o di processo che impiegano significative quantità di materiali combustibili. Ambiti con contemporanea presenza di materiali combustibili e lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| 4 | 75 s ultra-rapida | Ambiti ove avvenga impilamento verticale di significative quantità di materiali combustibili con h > 5,0 m [2]. Stoccaggi classificati HHS4 oppure attività classificate HHP2, HHP3 o HHP4, secondo la norma UNI EN 12845. Ambiti ove siano presenti o in lavorazione significative quantità di sostanze o miscele pericolose ai fini dell’incendio, oppure materiali plastici cellulari/espansi o schiume combustibili non classificati per la reazione al fuoco. |
| A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, …), si ritengono non significative ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio specifico qf ≤ 200 MJ/m2. [1] Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio. [2] Con h altezza d’impilamento. |

Tabella 7: Velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio

| Caratteristiche prevalenti degli occupanti δocc | Velocità caratteristica prevalente dell’incendio δα |
| --- | --- |
|  | 1 lenta | 2 media | 3 rapida | 4 ultra-rapida |
| A | Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l’edificio | A1 | A2 | A3 | A4 |
| B | Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l’edificio | B1 | B2 | B3 | Non ammesso [1] |
| C | Gli occupanti possono essere addormentati: [2] | C1 | C2 | C3 | Non ammesso [1] |
| Ci | in attività individuale di lunga durata | Ci1 | Ci2 | Ci3 | Non ammesso [1] |
| Cii | in attività gestita di lunga durata | Cii1 | Cii2 | Cii3 | Non ammesso [1] |
| Ciii | in attività gestita di breve durata | Ciii1 | Ciii2 | Ciii3 | Non ammesso [1] |
| D | Gli occupanti ricevono cure mediche | D1 | D2 | Non ammesso [1] | Non ammesso |
| E | Occupanti in transito | E1 | E2 | E3 | Non ammesso [1] |
| [1] Per raggiungere un valore ammesso, δα può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1. [2] Quando nel presente documento si usa il valore C1 la relativa indicazione è valida per Ci1, Cii1 e Ciii1. Se si usa C2 l’indicazione è valida per Ci2, Cii2 e Ciii2. Se si usa C3 l’indicazione è valida per Ci3, Cii3 e Ciii3. |

Tabella 8: Determinazione di Rvita

| Tipologie di destinazione d’uso | Rvita |
| --- | --- |
| Palestra scolastica | A1 |
| Autorimessa privata | A2 |
| Ufficio non aperto al pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario, centro sportivo privato | A2-A3 |
| Attività commerciale non aperta al pubblico (es. all’ingrosso, …) | A2-A4 |
| Laboratorio scolastico, sala server | A3 |
| Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica | A1-A4 |
| Depositi sostanze o miscele pericolose | A4 |
| Galleria d’arte, sala d’attesa, ristorante, studio medico, ambulatorio medico | B1-B2 |
| Autorimessa pubblica | B2 |
| Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo pubblico, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento, area lettura di biblioteca, attività espositiva, autosalone | B2-B3 |
| Attività commerciale aperta al pubblico (es. al dettaglio, …) | B2-B4 [1] |
| Civile abitazione | Ci2-Ci3 |
| Dormitorio, residence, studentato, residenza per persone autosufficienti | Cii2-Cii3 |
| Camera d’albergo | Ciii2-Ciii3 |
| Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria, residenza per persone non autosufficienti e con assistenza sanitaria | D2 |
| Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana | E2 |
| [1] Per raggiungere un valore ammesso fra quelli indicati alla tabella 8, δα può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 3 del paragrafo G.3.2.1. |

Tabella 9: Profilo di rischio Rvita per alcune tipologie di destinazione d’uso

### Profilo di rischio Rbeni

- L’attribuzione del profilo di rischio Rbeni è effettuata in funzione del carattere strategico dell’intera attività o degli ambiti che costituiscono l’attività, e dell’eventuale valore storico, culturale, architettonico o artistico delle stesse e dei beni in esse contenuti.

- Ai fini dell’applicazione del presente documento:

  - una attività o un ambito si considerano vincolati per arte o storia se essi stessi o i beni in essi contenuti sono tali a norma di legge;

  - una attività o un ambito risultano strategici se sono tali a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di soccorso pubblico e difesa civile o su indicazione del responsabile dell’attività.

Su richiesta del responsabile dell’attività, in aggiunta agli obblighi normativi, il progettista può incrementare il valore del profilo di rischio Rbeni al fine di garantire obiettivi di sicurezza antincendio come la continuità d’esercizio a seguito d’incendio.

- La tabella 10 guida il progettista nella determinazione del profilo di rischio Rbeni.

|  |  | Attività o ambito vincolato |
| --- | --- | --- |
|  |  | No | Sì |
| Attività o ambito strategico | No | Rbeni = 1 | Rbeni = 2 |
|  | Sì | Rbeni = 3 | Rbeni = 4 |

Tabella 10: Determinazione di Rbeni

### Profilo di rischio Rambiente

- Il progettista valuta il profilo di rischio Rambiente in caso di incendio, distinguendo gli ambiti dell’attività nei quali tale profilo di rischio è significativo, da quelli ove è non significativo.

- La valutazione del profilo di rischio Rambiente deve tenere conto dell’ubicazione dell’attività, ivi compresa la presenza di ricettori sensibili nelle aree esterne, della tipologia e dei quantitativi di materiali combustibili presenti e dei prodotti della combustione da questi sviluppati in caso di incendio, delle misure di prevenzione e protezione antincendio adottate.

La presenza di materiali stoccati in attività ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” può dare luogo ad Rambiente significativo.

Nel capitolo Capitolo V.1 sono indicate possibili misure di mitigazione del rischio di danno ambientale derivante da incendio.

Negli stabilimenti per i quali si applica il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, il rischio ambientale è mitigato dalle misure adottate nell’ambito dei procedimenti autorizzativi previsti dal suddetto decreto.

- Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:

  - negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell’incendio (capitolo Capitolo S.6) a disponibilità superiore;

  - nelle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, …).

Le operazioni di soccorso condotte dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sono escluse dalla valutazione di cui al comma 1.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - ISO/TR 16738,

BS 9999 “Section 2 - Risk profiles and assessing risk”.

Strategia antincendio

## Reazione al fuoco

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni alternative

Classificazione dei materiali in gruppi	5

Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco	7

Indicazioni complementari	7

Riferimenti	8

### Premessa

- La reazione al fuoco è una misura antincendio di protezione passiva che esplica i suoi principali effetti nella fase iniziale dell’incendio, con l’obiettivo di limitare l’innesco dei materiali e la propagazione dell’incendio. Essa si riferisce al comportamento al fuoco dei materiali nelle effettive condizioni d’uso finali, con particolare riguardo al grado di partecipazione all’incendio che essi manifestano in condizioni standardizzate di prova.

- Tali requisiti sono applicati agli ambiti dell’attività ove si intenda limitare la partecipazione dei materiali alla combustione e ridurre la propagazione dell’incendio.

### Livelli di prestazione

- La tabella 11 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Il contributo all’incendio dei materiali non è valutato |
| II | I materiali contribuiscono in modo significativo all’incendio |
| III | I materiali contribuiscono in modo moderato all’incendio |
| IV | I materiali contribuiscono in modo quasi trascurabile all’incendio |
| Per contributo all’incendio si intende l’energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell’incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1. |

Tabella 11: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- Le tabelle 12 ed 13 riportano i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Vie d’esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione. |
| II | Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B1. |
| III | Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3. |
| IV | Vie d’esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2. |
| [1] Limitatamente a vie d’esodo verticali, percorsi d’esodo (corridoi, atri, filtri, …) e spazi calmi. |

Tabella 12: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d’esodo dell’attività

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Locali non ricompresi negli altri criteri di attribuzione. |
| II | Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3. |
| III | Locali di compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2. |
| IV | Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza. |

Tabella 13: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione ad altri locali dell’attività

### Soluzioni progettuali

- Di seguito sono riportate, per ciascun livello di prestazione, le soluzioni conformi riferite ai gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3, GM4 definiti nel paragrafo S.1.5.

- Sono esclusi da valutazione dei requisiti di reazione al fuoco i materiali indicati nel paragrafo S.1.6.

- Indipendentemente dalle soluzioni conformi adottate per i rivestimenti, sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel gruppo di materiali GM4, per una superficie ≤ 5% della superficie lorda interna delle vie d’esodo o dei locali dell’attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi del gruppo GM3.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM2.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

- Si considera soluzione conforme l’impiego di materiali compresi nel gruppo GM1.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 14 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Partecipazione dei materiali all’incendio (§ S.1.1) | Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo Capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni, prevedendo scenari d’incendio di progetto ad hoc negli ambiti ove non siano installati i materiali con i requisiti minimi di reazione al fuoco richiesti. |

Tabella 14: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Classificazione dei materiali in gruppi

- Le classi di reazione al fuoco indicate nel presente paragrafo sono riferite:

  - alle classi di reazione al fuoco italiane di cui al DM 26/6/1984; le classi italiane indicate con [Ita] sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione;

  - alle classi di reazione al fuoco europee attribuibili ai soli prodotti da costruzione, con riferimento al DM 10/3/2005; le classi europee indicate con [EU], esplicitate in classi principali e classi aggiuntive (s, d, a), sono quelle minime previste per ciascun livello di prestazione. Sono ammesse classi di reazione al fuoco caratterizzate da numeri cardinali inferiori a quelli indicati in tabella o da lettere precedenti nell’alfabeto (es. se è consentita la classe C-s2,d1 sono consentite anche le classi B-s2,d1; C-s1,d1; C-s2,d0 …).

- Il gruppo di materiali GM0 è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 di reazione al fuoco italiana o classe A1 di reazione al fuoco europea. Questi materiali sono anche denominati materiali incombustibili.

- Le tabelle 15, 16, 17, 18 riportano la classe di reazione al fuoco per i materiali compresi nei gruppi di materiali GM1, GM2, GM3.

- Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0, GM1, GM2, GM3.

| Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU |
| Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, sommier, guanciali, topper, cuscini, sedie imbottite) | 1 IM | [na] | 1 IM | [na] | 2 IM | [na] |
| Bedding (coperte, copriletti, coprimaterassi) | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti) |  |  |  |  |  |  |
| Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili |  |  |  |  |  |  |
| Sipari, drappeggi, tendaggi |  |  |  |  |  |  |
| Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) |  |  |  |  |  |  |
| [na] Non applicabile |

Tabella 15: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

| Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU |
| Rivestimenti a soffitto [1] | 0 | A2-s1,d0 | 1 | B-s2,d0 | 2 | C-s2,d0 |
| Controsoffitti, materiali di copertura [2], pannelli di copertura [2], lastre di copertura [2] |  |  |  |  |  |  |
| Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta) |  |  |  |  |  |  |
| Rivestimenti a parete [1] | 1 | B-s1,d0 |  |  |  |  |
| Partizioni interne, pareti, pareti sospese |  |  |  |  |  |  |
| Rivestimenti a pavimento [1] | 1 | Bfl-s1 | 1 | Cfl-s1 | 2 | Cfl-s2 |
| Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile) |  |  |  |  |  |  |
| [1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed essere idonei all’impiego previsto. [2] Si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali esposti che costituiscono l’ultimo strato esterno. |

Tabella 16: Classificazione in gruppi di materiali per rivestimento e completamento

| Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU |
| Isolanti protetti [1] | 2 | C-s2,d0 | 3 | D-s2,d2 | 4 | E |
| Isolanti lineari protetti [1], [3] |  | CL-s2,d0 |  | DL-s2,d2 |  | EL |
| Isolanti in vista [2], [4] | 0, 0-1 | A2-s1,d0 | 1, 0-1 | B-s2,d0 | 1, 1-1 | B-s3,d0 |
| Isolanti lineari in vista [2], [3], [4] |  | A2L-s1,d0 |  | BL-s3,d0 |  | BL-s3,d0 |
| [1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0. [2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella [3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo dell’isolamento di 300 mm [4] Eventuale doppia classificazione italiana (componente esterno che ricopre su tutte le facce esposte alle fiamme il componente isolante - componente isolante a sé stante) riferita a materiale isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante; quest’ultimo non esposto direttamente alle fiamme |

Tabella 17: Classificazione in gruppi di materiali per l’isolamento

| Descrizione materiali | GM1 | GM2 | GM3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ita | EU | Ita | EU | Ita | EU |
| Condotte di ventilazione e riscaldamento | 0 | A2-s1,d0 | 1 | B-s2,d0 | 1 | B-s3,d0 |
| Condotte di ventilazione e riscaldamento preisolate [1] | 0-1 | A2-s1,d0 | 0-1 | B-s2,d0 | 1-1 | B-s3,d0 |
| Raccordi e giunti per condotte di ventilazione e riscaldamento (L ≤ 1,5 m) | 1 | B-s1,d0 | 1 | B-s2,d0 | 2 | C-s3,d0 |
| Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] | 0 | [na] | 1 | [na] | 1 | [na] |
| Cavi per energia, controllo e comunicazioni [2] [3] | [na] | B2ca-s1,d0,a1 | [na] | Cca-s1,d0,a2 | [na] | Eca |
| [na] Non applicabile. [1] Eventuale doppia classificazione italiana riferita a condotta preisolata con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme; la prima classe è riferita al componente esterno che ricopre su tutte le facce il componente isolante, la seconda al componente isolante non esposto direttamente alle fiamme. La singola classe europea è ammessa solo se il componente isolante non è esposto direttamente alle fiamme per la presenza di uno strato di materiale di classe A0 o A1-s1,d0 che lo ricopre su tutte le facce, ivi inclusi i punti di interruzione longitudinali e trasversali della condotta. [2] Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili. [3] La classificazione aggiuntiva relativa al gocciolamento d0 può essere declassata a d1 qualora la condizione d’uso finale dei cavi sia tale da impedire fisicamente il gocciolamento (es. posa a pavimento, posa in canalizzazioni non forate, posa su controsoffitti non forati, …). |

Tabella 18: Classificazione in gruppi di materiali per impianti

### Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco

- Se non diversamente indicato o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali:

  - materiali stoccati od oggetto di processi produttivi (es. beni in deposito, in vendita, in esposizione …);

  - elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco;

  - materiali protetti con separazioni di classe di resistenza al fuoco almeno K 30 o EI 30.

- Per eventuali rivestimenti ed altri materiali applicati sugli elementi strutturali di cui al comma 1 lettera b rimane comunque obbligatoria la verifica dei requisiti di reazione al fuoco in funzione dei pertinenti livelli di prestazione di reazione al fuoco.

### Indicazioni complementari

- La verifica dei requisiti minimi di reazione al fuoco dei materiali da costruzione va effettuata rispettando il DM 10/03/2005, mentre per gli altri materiali va effettuata rispettando il DM 26/06/1984.

- Sulle facciate devono essere utilizzati materiali di rivestimento che limitino il rischio di incendio delle facciate stesse nonché la sua propagazione, a causa di un eventuale fuoco avente origine esterna o origine interna, per effetto di fiamme e fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità e interstizi.

Utile riferimento è costituito dalle circolari DCPST n. 5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n. 5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

- Si richiama la possibilità di prevedere prestazioni di reazione al fuoco anche per altri materiali (es. porte, lucernari, pannelli fotovoltaici, …) laddove la valutazione del rischio ne evidenzi la necessità (es. percorsi di esodo con presenza rilevante di porte, percorsi di esodo con presenza significativa di lucernari, coperture combustibili sottostanti a pannelli fotovoltaici, …).

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria, “Construction - Harmonised European Standards”, documentazione da http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/declaration-of-performance

  - Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 2005 “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio”;

  - Decreto del Ministero dell’Interno 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”;

sezione “Prodotti antincendio sicuri” della pagina web:	 http://www.vigilfuoco.it

## Resistenza al fuoco

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

Soluzioni alternative per il livello di prestazione I

Soluzioni alternative per il livello di prestazione II

Soluzioni alternative per il livello di prestazione III

Soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V

Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con incendi convenzionali di progetto	8

Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco con curve naturali di incendio	8

Curve nominali d’incendio	9

Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio	10

Criteri generali

Elementi strutturali secondari

Strutture vulnerabili in condizioni di incendio

Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto	12

Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica del carico di incendio

Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione	16

Simboli	17

Classi	18

Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio

Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio

Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione

Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni e prodotti afferenti

Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione, esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore

Prodotti destinati all’uso nelle installazioni tecniche

Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove	26

Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli	27

Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle	28

Murature non portanti di blocchi

Murature portanti di blocchi

Solette piene e solai alleggeriti

Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario e precompresso

Riferimenti	35

### Premessa

- La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

- Il capitolo Capitolo S.3 sulle misure di compartimentazione costituisce complemento al presente capitolo.

### Livelli di prestazione

- La tabella 19 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle opere da costruzione per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale |
| II | Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. |
| III | Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell’incendio. |
| IV | Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione. |
| V | Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa. |

Tabella 19: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 20 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti e strutturalmente separate da esse e tali che l’eventuale cedimento strutturale non arrechi danni ad altre opere da costruzione o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività medesima; adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività e con profilo di rischio Rbeni pari ad 1; non adibite ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto. |
| II | Opere da costruzione o porzioni di opere da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate tutte le seguenti condizioni: compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l’eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività medesima; oppure, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l’eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell’opera da costruzione o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività medesima; adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell’attività e con i seguenti profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2, A3, A4; Rbeni pari ad 1; densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m2; non prevalentemente destinate ad occupanti con disabilità; aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m. |
| III | Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione. |
| IV, V | Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per opere da costruzione destinate ad attività di particolare importanza. |

Tabella 20: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

La definizione di responsabile dell’attività è riportata nel capitolo Capitolo G.1.

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

- Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero non inferiore alla massima altezza della costruzione verso altre opere da costruzione e verso il confine dell’area su cui sorge l’attività medesima.

- Deve essere limitata la propagazione dell’incendio verso le altre opere da costruzione o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività medesima, adottando le soluzioni indicate al paragrafo S.3.4.1.

- Non è richiesta all’opera da costruzione alcuna prestazione minima di capacità portante in condizioni di incendio, o di compartimentazione interna.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Deve essere interposta distanza di separazione su spazio a cielo libero come previsto per il livello di prestazione I.

- Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.

- La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto qf,d del compartimento in esame.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.

- La classe minima di resistenza al fuoco è ricavata per compartimento in relazione al carico di incendio specifico di progetto qf,d come indicato in tabella 21.

| Carico di incendio specifico di progetto | Classe minima di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| qf,d ≤ 200 MJ/m2 | Nessun requisito |
| qf,d ≤ 300 MJ/m2 | 15 |
| qf,d ≤ 450 MJ/m2 | 30 |
| qf,d ≤ 600 MJ/m2 | 45 |
| qf,d ≤ 900 MJ/m2 | 60 |
| qf,d ≤ 1200 MJ/m2 | 90 |
| qf,d ≤ 1800 MJ/m2 | 120 |
| qf,d ≤ 2400 MJ/m2 | 180 |
| qf,d > 2400 MJ/m2 | 240 |

Tabella 21: Classe minima di resistenza al fuoco

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

- Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio si applicano le soluzioni conformi valide per il livello di prestazione III di cui al paragrafo S.2.4.3. Non possono essere impiegate le indicazioni dei paragrafi S.2.8.2 e S.2.8.3.

- Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi di compartimentazione sia orizzontali che verticali ad esclusione delle chiusure dei varchi (es. porte, serrande, barriere passive, …), appartenenti sia al compartimento di primo innesco che agli altri, vanno verificati i seguenti limiti di deformabilità nelle condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III:

- δv,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione δv,max e la luce L degli elementi caricati verticalmente come travi e solai ortotropi;

- δv,max/L = 1/100 rapporto tra massima inflessione δv,max e la luce minima L degli elementi a piastra;

- δh,max/h = 1/100 rapporto tra il massimo spostamento di interpiano δh,max e l’altezza di interpiano h.

- I giunti tra gli elementi di compartimentazione, se presenti, devono essere in grado di assecondare i movimenti previsti in condizioni di incendio. A tale fine è possibile impiegare giunti lineari testati in base alla norma EN 1366-4, caratterizzati dalla percentuale di movimento (M%) idonea.

- Ai fini della capacità di compartimentazione, gli elementi di chiusura dei vani di comunicazione fra compartimenti devono essere a tenuta di fumo (EI S200) e le pareti devono essere dotate di resistenza meccanica (M) aggiuntiva, per una classe determinata come per il livello di prestazione III.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

- Ai fini della verifica della capacità portante in condizioni di incendio, della deformabilità (per il danneggiamento strutturale) e della compartimentazione si applicano le prescrizioni valide per il livello di prestazione IV.

- Non si forniscono soluzioni conformi per la verifica degli impianti ritenuti significativi ai fini della funzionalità dell’opera.

- Ai fini del controllo del danneggiamento di tutti gli elementi strutturali vanno verificati i limiti di deformabilità imposti dalle NTC per le verifiche agli stati limite di esercizio. Dette verifiche vanno condotte nelle condizioni di carico termico e meccanico previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III.

#### Soluzioni alternative per il livello di prestazione I

- Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da:

  - compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;

  - assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività, per effetto di collasso strutturale.

- Ai fini della verifica della compartimentazione rispetto ad altre costruzioni, sono ritenute idonee le soluzioni conformi o alternative indicate per il livello di prestazione II della misura antincendio compartimentazione (capitolo Capitolo S.3);

- Ai fini della verifica dell’assenza di danneggiamento ad altre costruzioni, devono essere adottate soluzioni atte a dimostrare analiticamente, che il meccanismo di collasso strutturale in condizioni di incendio non arrechi danni ad altre costruzioni. Dette verifiche devono essere condotte in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

- In tabella 22 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Verifica dell’assenza di danneggiamento ad altre costruzioni | Si dimostri analiticamente che il meccanismo di collasso dell’opera da costruzione sia di tipo implosivo utilizzando, ad esempio, uno o più degli accorgimenti tecnici di seguito elencati che consentano di guidare la modalità di collasso: adozione di criteri di gerarchia di resistenza al fuoco (es. assegnazione di sovraresistenza al fuoco alle strutture perimetrali dell’opera da costruzione rispetto a quelle interne, …); distribuzione spaziale dei carichi di incendio verso zone interne; adozione di forme strutturali convenienti (es. con inclinazione verso l’interno, …); adozione di elementi chiave in posizione opportuna; impiego di sistemi automatici per il controllo dell’incendio a disponibilità superiore; impilaggio piramidale dei materiali combustibili stoccati; adozione di vincoli che agevolino il collasso implosivo. |

Tabella 22: Modalità progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione I

#### Soluzioni alternative per il livello di prestazione II

- Sono ammesse soluzioni alternative, costituite da:

  - compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;

  - assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività, per effetto di collasso strutturale;

  - mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione. La capacità portante deve essere comunque tale da garantire un margine di sicurezza tmarg ≥ 100% · RSET e comunque ≥ 15 minuti (paragrafo M.3.2.2).

- Per la verifica della compartimentazione e dell’assenza di danneggiamento in caso di collasso strutturale, si utilizzano le soluzioni alternative previste per il livello di prestazione I di resistenza al fuoco.

- Per la verifica del mantenimento della capacità portante in condizioni di incendio, le soluzioni alternative si ottengono verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

#### Soluzioni alternative per il livello di prestazione III

- Sono ammesse soluzioni alternative.

- Le soluzioni alternative per il livello di prestazione III si ottengono verificando le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli scenari di incendio di progetto ed ai relativi incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve naturali di incendio secondo il paragrafo S.2.6.

- Per la verifica della capacità di compartimentazione all’interno dell’attività sono possibili soluzioni alternative.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

- In tabella 23 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Verifica della capacità di compartimentazione all’interno dell’attività | Il progettista valuta l’impiego di sistemi di controllo dell’incendio a disponibilità superiore al fine di dimostrare la capacità di compartimentazione interna (es. sistemi di controllo del fumo e calore, …) |

Tabella 23: Modalità progettuali per soluzioni alternative, livello di prestazione III

#### Soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V

- Sono ammesse soluzioni alternative.

- Le soluzioni alternative per i livelli di prestazione IV e V, si ottengono verificando i parametri di danneggiamento e di funzionalità previsti dal progettista e dalla committenza, oltre alle verifiche di cui al paragrafo S.2.4.8. Le soluzioni dovranno essere comunque ricercate nel rispetto delle NTC.

Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.7.

### Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco
con incendi convenzionali di progetto

- Le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni devono essere verificate in base agli incendi convenzionali di progetto rappresentati da curve nominali di incendio le cui espressioni analitiche sono riportate nel paragrafo S.2.7.

- I criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8.

- L’andamento delle temperature negli elementi deve essere valutato per l’intervallo di tempo di esposizione pari alla classe minima di resistenza al fuoco prevista per ciascun livello di prestazione.

- La procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto qf,d impiegato per la definizione della classe di resistenza al fuoco è riportata nel paragrafo S.2.9.

- Nei casi in cui il carico di incendio specifico di progetto venga determinato con riferimento all’effettiva area di pertinenza dello stesso, si ottengono in genere classi superiori rispetto a quelle riferite all’intero compartimento. Gli elementi interessati dalla distribuzione disuniforme del carico di incendio sono individuati in relazione alla prossimità con lo stesso.

- Le curve nominali di incendio devono essere applicate ad un compartimento dell’edificio alla volta, salvo il caso degli edifici multipiano laddove elementi orizzontali di separazione con resistenza al fuoco adeguata al carico d’incendio dell’area sottostante, consentano di considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani.

Ad esempio, nel caso di compartimento multipiano in presenza di scale di tipo aperto, con solai che garantiscono un’adeguata capacità di compartimentazione, è ammesso considerare il carico di incendio agente separatamente sui singoli piani, poiché è prevedibile un ritardo non trascurabile della diffusione dell’incendio dal piano di origine a quelli immediatamente superiori. Si riporta un esempio di calcolo nella tabella 27.

- In caso di compartimenti con elementi di compartimentazione comuni, la classe di tali elementi deve essere coerente con quella del compartimento di origine dell’incendio.

- In generale, la classe di resistenza al fuoco di elementi orizzontali di separazione deve essere coerente con quella del compartimento sottostante.

- I valori del carico d’incendio specifico di progetto e delle caratteristiche del compartimento antincendio adottati nel progetto costituiscono un vincolo d’esercizio per le attività da svolgere all’interno della costruzione.

### Verifica delle prestazioni di resistenza al fuoco
con curve naturali di incendio

- L’andamento delle temperature negli elementi è valutato in riferimento a una curva naturale d’incendio, tenendo conto della durata dello scenario di incendio indicata nel capitolo Capitolo M.2.

- Il processo di individuazione degli scenari di incendio di progetto deve essere conforme a quanto indicato nel capitolo Capitolo M.2.

- Le curve naturali di incendio possono essere determinate mediante:

  - modelli di incendio sperimentali,

  - modelli di incendio numerici semplificati dell’Eurocodice UNI EN 1991-1-2,

  - modelli di incendio numerici avanzati.

- Le curve di incendio naturale devono essere determinate per lo specifico compartimento antincendio, con riferimento a metodi di riconosciuta affidabilità come quelli di cui al comma 3 e facendo riferimento, quando necessario, al carico di incendio specifico di progetto qf,d di cui al paragrafo S.2.9 ponendo pari ad 1 i coefficienti δni relativi alle misure antincendio che si intende modellare secondo i criteri di cui al capitolo Capitolo M.2.

Ad esempio, per i modelli di incendio sperimentali, localizzati di UNI EN 1991-1-2 e numerici avanzati di fluidodinamica computazionale si impiega qf. Per le curve parametriche interne o esterne di UNI EN 1991-1-2 si usa qf,d. Per i modelli a zona si usa qf,d ponendo pari a 1 i coefficienti δni (tabella 26) relativi alle misure antincendio modellate.

- I valori del carico d’incendio e delle caratteristiche del compartimento antincendio costituiscono un vincolo d’esercizio per le attività da svolgere all’interno della costruzione.

- I criteri di progettazione degli elementi strutturali resistenti al fuoco sono riportati nel paragrafo S.2.8.

### Curve nominali d’incendio

- Ai fini della definizione delle soluzioni conformi di resistenza al fuoco, le classi di resistenza al fuoco sono di norma riferite all’incendio convenzionale rappresentato dalla curva nominale standard seguente:

θg = 20 + 345 log10(8·t + 1)	2

dove:

θg	temperatura media dei gas di combustione	[°C]

t	tempo	[minuti]

- Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:

θg = 1080 (1 - 0,325 · e-0,167t - 0,675 · e-2,5t) + 20	3

dove:

θg	temperatura media dei gas di combustione	[°C]

t	tempo	[minuti]

- Nel caso di incendi sviluppatisi all’interno del compartimento, ma che coinvolgono strutture poste all’esterno, per queste ultime la curva di incendio nominale standard può essere sostituita con la curva nominale esterna seguente:

θg = 660 (1 - 0,687 · e-0,32t - 0,313 · e-3,8t) + 20	4

dove:

θg	temperatura media dei gas di combustione	[°C]

t	tempo	[minuti]

### Criteri di progettazione strutturale in caso di incendio

#### Criteri generali

- La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi.

- Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell’esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti nei singoli elementi strutturali, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei seguenti casi:

  - è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli;

  - i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento ad una curva nominale d’incendio di cui al paragrafo S.2.7.

Di conseguenza le soluzioni conformi possono essere adottate con riferimento alla capacità portante propria di elementi strutturali singoli, mentre le soluzioni alternative devono essere studiate facendo riferimento alla capacità portante di porzioni di struttura o dell’intero sistema strutturale, a meno di verificare a priori che, per la particolare struttura in oggetto, l’effetto delle deformazioni ed espansioni dovute ai cambiamenti di temperatura sia trascurabile.

- Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si deve tenere conto della combinazione dei carichi per azioni eccezionali prevista dalle vigenti NTC.

#### Elementi strutturali secondari

- Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondari, il progettista deve verificare che il cedimento di tali elementi per effetto dell’incendio non comprometta:

  - la capacità portante degli altri elementi strutturali della costruzione in condizioni di incendio;

  - l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione;

  - il funzionamento dei sistemi di protezione attiva;

  - l’esodo in sicurezza degli occupanti;

  - la sicurezza dei soccorritori.

- Ai fini della verifica dei requisiti di cui ai punti 1.d e 1.e è sufficiente verificare che la capacità portante degli elementi strutturali secondari sia garantita per un tempo tale che tutti gli occupanti dell’attività raggiungano o permangano in un luogo sicuro. Tale verifica è garantita adottando le soluzioni previste per il livello di prestazione II.

#### Strutture vulnerabili in condizioni di incendio

- Ai fini della verifica dei requisiti di resistenza al fuoco, per strutture vulnerabili in condizioni di incendio si intendono quelle strutture, solitamente di tipo leggero che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco. La vulnerabilità di tali strutture può essere legata alla loro ridotta iperstaticità o robustezza, alla snellezza degli elementi strutturali, alla impossibilità o all’antieconomicità di applicazione di sistemi protettivi o al pieno affidamento della resistenza a regimi membranali sensibili ai forti incrementi di temperatura.

Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili, …

- Attesa la ridotta resistenza al fuoco delle strutture di cui al comma 1, esse si ritengono preferibilmente idonee solo per costruzioni per le quali sono richiesti i livelli di prestazione I o II.

- Non si esclude la possibilità di impiego delle strutture di cui al comma 1 per livelli di prestazione superiori al II.

In base alla tabella 21, per qf,d ≤ 200 MJ/m2 non sono richiesti requisiti minimi di resistenza al fuoco per le strutture.

In caso di produzioni strutturali in serie, sono ammesse valutazioni di resistenza al fuoco valide per costruzioni tipologiche o per prototipi. Il professionista antincendio provvede a certificare i requisiti di resistenza al fuoco delle strutture in opera verificando, in particolare, il rispetto delle ipotesi alla base delle verifiche di resistenza al fuoco condotte sui prototipi.

### Procedura per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto

- Il valore del carico d’incendio specifico di progetto qf,d è determinato secondo la seguente relazione:

qf,d = δq1 · δq2 · δn · qf	5

dove:

qf,d	carico d’incendio specifico di progetto	[MJ/m2]

δq1	fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione alla dimensione del compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella 24.

δq2	è il fattore che tiene conto del rischio di incendio in relazione al tipo di attività svolta nel compartimento e i cui valori sono definiti nella tabella 25.

è il fattore che tiene conto delle differenti misure antincendio del compartimento ed i cui valori sono definiti nella tabella 26.

qf	è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula:	[MJ/m2]

6

dove:

gi	massa dell’i-esimo materiale combustibile	[kg]

Hi	potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile; i valori di Hi dei materiali combustibili possono essere determinati per via sperimentale in accordo con UNI EN ISO 1716, dedotti dal prospetto E3 della norma UNI EN 1991-1-2, oppure essere mutuati dalla letteratura tecnica	[MJ/kg]

mi	fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili

ψi	fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a:

0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco per un tempo congruente con la classe di resistenza al fuoco e comunque classe minima almeno EI 15 (es. armadi resistenti al fuoco per liquidi infiammabili, …);

0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili, che conservino la loro integrità durante l’esposizione all’incendio e non appositamente progettati per resistere al fuoco (es. fusti, contenitori o armadi metallici, …);

1 in tutti gli altri casi (es. barattoli di vetro, bombolette spray, …);

A	superficie lorda del piano del compartimento o, nel caso degli incendi localizzati, superficie lorda effettiva di distribuzione del carico di incendio.	[m2]

Si riporta un esempio di calcolo nella tabella 27

| Superficie lorda del compartimento [m2] | δq1 | Superficie lorda del compartimento [m2] | δq1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A < 500 | 1,00 | 2500 ≤ A < 5000 | 1,60 |
| 500 ≤ A < 1000 | 1,20 | 5000 ≤ A < 10000 | 1,80 |
| 1000 ≤ A < 2500 | 1,40 | A ≥ 10000 | 2,00 |

Tabella 24: Parametri per la definizione del fattore δq1

| Classi di rischio | Descrizione | δq2 |
| --- | --- | --- |
| I | Aree che presentano un basso rischio di incendio in termini di probabilità di innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza | 0,80 |
| II | Aree che presentano un moderato rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione di un incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza | 1,00 |
| III | Aree che presentano un alto rischio di incendio in termini di probabilità d’innesco, velocità di propagazione delle fiamme e possibilità di controllo dell’incendio da parte delle squadre di emergenza | 1,20 |

Tabella 25: Parametri per la definizione del fattore δq2

| Misura antincendio minima | δni |
| --- | --- |
| Controllo dell’incendio di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.6) | rete idranti con protezione interna | δn1 | 0,90 |
|  | rete idranti con protezione interna ed esterna | δn2 | 0,80 |
| Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.6) | sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna | δn3 | 0,54 |
|  | altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna | δn4 | 0,72 |
|  | sistema automatico ad acqua o schiuma e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn5 | 0,48 |
|  | altro sistema automatico e rete idranti con protezione interna ed esterna | δn6 | 0,64 |
| Gestione della sicurezza antincendio di livello di prestazione II [1] (capitolo Capitolo S.5) | δn7 | 0,90 |
| Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.8) | δn8 | 0,90 |
| Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.7) | δn9 | 0,85 |
| Operatività antincendio di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.9) | δn10 | 0,81 |
| [1] Gli addetti antincendio devono garantire la presenza continuativa durante le 24 ore. |

Tabella 26: Parametri per la definizione dei fattori δni

- Qualora, in alternativa all’equazione 6, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento < 20%. Considerazioni aggiuntive utili a tale scopo sono fornite nel paragrafo S.2.9.1.

- In caso di presenza di strutture portanti lignee nel compartimento va seguita la procedura di cui al paragrafo S.2.9.2

- Fatto salvo quanto indicato al comma 6 del paragrafo S.2.5, lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie lorda del piano del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio.

- In caso di marcata e ben identificata distribuzione disomogenea del carico di incendio, il valore del carico d’incendio specifico qf è riferito anche all’effettiva distribuzione dello stesso.

|  | Nel caso di compartimento multipiano ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, si calcolano carichi di incendio specifici distinti per piano, pur essendo unico il compartimento. |
| --- | --- |
|  | Nel caso di compartimento multipiano non ricadente nella fattispecie di cui al comma 6 del paragrafo S.2.5, la superficie lorda del piano del compartimento A per il calcolo del qf è pari all’area della proiezione in pianta del compartimento. In questo esempio: A = A1 |

Tabella 27: Esempi di calcolo del carico di incendio specifico qf per compartimenti multipiano

#### Indicazioni aggiuntive sulla determinazione statistica
del carico di incendio

- Per calcolare il valore al frattile 80% del carico di incendio partendo da valori reperiti in letteratura tecnica, da considerare come valori medi, è necessario moltiplicare il valore medio per un coefficiente amplificativo, secondo i seguenti criteri:

  - per attività con variabilità molto limitate per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio abitazioni, alberghi, ospedali, uffici e scuole è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,50;

  - per attività con variabilità maggiori per quanto riguarda il mobilio o le merci in deposito, come ad esempio centri commerciali, grandi magazzini attività industriali è possibile scegliere un valore del coefficiente moltiplicativo compreso tra 1,20 e 1,75.

All’interno di tali intervalli può essere individuato il valore del coefficiente appropriato alla trattazione del caso in esame.

- Nell’appendice E della norma UNI EN 1991-1-2 è presente la tabella 28 ove sono riportate le densità di carico di incendio per diverse destinazioni d’uso, sia come valore medio che come frattile 80%.

| Attività | Valore medio [MJ/m2] | Frattile 80% [MJ/m2] |
| --- | --- | --- |
| Civili abitazioni | 780 | 948 |
| Ospedali (stanza) | 230 | 280 |
| Alberghi (stanza) | 310 | 377 |
| Biblioteche | 1500 | 1824 |
| Uffici | 420 | 511 |
| Scuole | 285 | 347 |
| Centri commerciali | 600 | 730 |
| Teatri (cinema) | 300 | 365 |
| Trasporti (spazio pubblico) | 100 | 122 |

Tabella 28: Densità di carico di incendio da UNI EN 1991-1-2

#### Procedura per il calcolo del contributo al carico di incendio di strutture in legno

- Il contributo degli elementi strutturali di legno può essere determinato attraverso il seguente procedimento:

  - si determina la classe del compartimento prescindendo inizialmente dalla presenza degli elementi strutturali lignei; tale classe, ai soli fini della determinazione di cui al successivo punto b, non potrà in ogni caso essere inferiore a 15 minuti;

  - si calcola lo spessore di carbonizzazione degli elementi strutturali di legno corrispondente alla classe determinata al punto precedente, adottando come valori di riferimento della velocità di carbonizzazione quelli contenuti nella norma UNI EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1–2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio” di cui si riporta uno stralcio nella tabella 29.

In caso di elementi strutturali di legno dotati di rivestimenti protettivi antincendio si può procedere al calcolo dello spessore di carbonizzazione tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dalla norma UNI EN 1995-1-2.

  - si determina definitivamente la classe del compartimento, tenendo anche conto del carico di incendio specifico relativo alle parti di elementi strutturali di legno corrispondenti allo spessore di cui al punto b. che hanno partecipato alla combustione.

- Per tipologie di legnami non espressamente riportate nella tabella soprastante, ci si potrà regolare per analogia assumendo in ogni caso valori conservativi ai fini della sicurezza antincendio.

| Specie legnosa | Tipologia di legno | Velocità [mm/min] |
| --- | --- | --- |
| Legname tenero (conifere e faggio) | Legno laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3 | 0,70 |
|  | Legno massiccio con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3 | 0,80 |
| Legname duro (latifoglie) | Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 290 kg/m3 | 0,70 |
|  | Legno duro massiccio o laminato incollato con densità caratteristica ≥ 450 kg/m3 | 0,55 |

Tabella 29: Velocità di carbonizzazione del legno

### Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

- I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle del presente capitolo, in conformità alle decisioni della Commissione dell’Unione europea 2000/367/CE del 3 maggio 2000, 2003/629/CE del 27 agosto 2003 e 2011/232/UE dell’11 aprile 2011. Ai contenuti di tali decisioni il presente documento aggiunge i richiami ad ulteriori norme.

- Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:

  - prove,

  - calcoli,

  - confronti con tabelle.

- Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di prove di resistenza al fuoco e di tenuta al fumo sono descritte nel paragrafo S.2.13.

- Le modalità per la classificazione di prodotti ed elementi costruttivi in base ai risultati di calcoli sono descritte nel paragrafo S.2.14.

Le modalità per la classificazione di elementi costruttivi in base a confronti con tabelle sono descritte nel paragrafo S.2.15.

### Simboli

- La tabella 30 riporta l’elenco dei simboli utilizzati per le prestazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi o strutturali. Per la descrizione dettagliata si rimanda alle pertinenti norme di classificazione della serie EN 13501 ed alle norme richiamate nel paragrafo S.2.12.

| Simbolo | Prestazione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| R | Capacità portante | Capacità di un elemento strutturale di portare i carichi presenti in condizioni di incendio normalizzato, per un certo periodo di tempo |
| E | Tenuta | Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio di fumi e gas caldi per un certo periodo di tempo, in condizioni di incendio normalizzate |
| I | Isolamento | Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di impedire il passaggio calore di un incendio normalizzato per un certo periodo di tempo. A seconda dei limiti più o meno severi al trasferimento di calore, il requisito si specializza in I1 o I2. L’assenza di indicazione al pedice sottintende il requisito I2. |
| W | Irraggiamento | Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di limitare, per un certo periodo di tempo, l’irraggiamento termico da parte della superficie non esposta in condizioni di incendio normalizzate. |
| M | Azione meccanica | Capacità di un elemento costruttivo o strutturale di resistere all’impatto da parte di altri elementi senza perdere i requisiti di resistenza al fuoco. |
| C | Dispositivo automatico di chiusura | Capacità di chiusura di un varco da parte di un elemento costruttivo in condizioni normalizzate di incendio e di sollecitazione meccanica. |
| S | Tenuta di fumo | Capacità di un elemento di chiusura di limitare o ridurre il passaggio di gas o fumi freddi in condizioni di prova normalizzate. Il requisito si specializza in: Sa: se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita a temperatura ambiente; Sm (o S200): se la tenuta al passaggio dei gas o fumi è garantita sia a temperatura ambiente che a 200°C. |
| P o PH | Continuità di corrente o capacità di segnalazione | Capacità di funzionamento di un cavo percorso da corrente o da segnale ottico in condizioni di incendio normalizzate |
| G | Resistenza all’incendio della fuliggine | Capacità di condotto di passaggio di fumi di resistere all’incendio di fuliggine in condizioni di incendio normalizzate, garantendo la tenuta al passaggio di gas caldi e l’isolamento termico. |
| K | Capacità di protezione al fuoco | Capacità di rivestimenti a parete o a soffitto di proteggere i materiali o gli elementi costruttivi o strutturali su cui sono installati dalla carbonizzazione, dall’accensione o da altro tipo di danneggiamento, per un certo periodo di tempo in condizioni di incendio normalizzate. |
| D | Durata della stabilità a temperatura costante | Capacità delle barriere al fumo di conservare i requisiti di resistenza al fuoco in condizioni di incendio normalizzate. |
| DH | Durata della stabilità lungo la curva standard tempo-temperatura |  |
| F | Funzionalità degli evacuatori motorizzati di fumo e calore | Capacità degli evacuatori di fumo motorizzati (F) o naturali (B) di conservare i requisiti di funzionamento in condizioni di incendio normalizzate. |
| B | Funzionalità degli evacuatori naturali di fumo e calore |  |

Tabella 30: Simboli

### Classi

- Le norme contenute nelle tabelle di cui al presente capitolo sono indicate genericamente con la classifica EN senza far riferimento allo status vigente (prEN, ENV, EN).

- Alla classificazione REI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la classificazione REI, RE, R per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.

- Alla classificazione EI-M di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche la classificazione EI e E per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.

- Al requisito I di un prodotto per un dato intervallo di tempo corrisponde automaticamente anche il requisito W per lo stesso periodo indipendentemente dalla presenza di tale valore nella tabella pertinente.

- Ai fini della resistenza al fuoco, gli elementi costruttivi ed i prodotti da costruzione non marcati CE possono essere classificati con qualsiasi classe discreta compresa tra 15 e 360 minuti (15, 20, 30, 45, 60, 90 120, 180, 240, 360). In caso di obbligo di marcatura CE successivo alla classificazione, le classi non ammesse non sono impiegabili.

- La classificazione di resistenza al fuoco di un prodotto per un dato intervallo di tempo è estendibile a tutte le classi inferiori.

Ad esempio se un elemento strutturale è classificato REI 60-M, esso ricomprende anche le classi REI 45-M, REI 20-M e REI 15-M.

#### Elementi portanti privi di funzione di compartimento antincendio

| Si applica a | Muri, solai, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1365-1,2,3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |
| Classificazione: |
| R | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

Tabella 31: Muri, solai, tetti, travi, colonne, balconi, scale, passerelle

#### Elementi portanti con funzione di compartimento antincendio

| Si applica a | Muri |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1365-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |
| Classificazione: |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI-M |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

Tabella 32: Muri

| Si applica a | Solai e tetti |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |
| Classificazione: |
| R |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RE |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
| REI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |

Tabella 33: Solai e tetti

#### Prodotti e sistemi per la protezione di parti o elementi portanti
delle opere di costruzione

| Si applica a | Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco (membrane protettive) |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 13381-1 |
| Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti |
| Annotazioni | Alla classificazione viene aggiunto il simbolo “sn” se il prodotto è conforme ai requisiti previsti per l’incendio “seminaturale”. |

Tabella 34: Controsoffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco (membrane protettive)

| Si applica a | Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 13381-2,3,4,5,6,7,8 |
| Classificazione: espressa negli stessi termini previsti per gli elementi portanti protetti |

Tabella 35: Rivestimenti, pannelli, intonaci, vernici e schermi protettivi dal fuoco

#### Parti o elementi non portanti di opere di costruzioni
e prodotti afferenti

| Si applica a | Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate e barriere tagliafiamma interne) |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1364-1 [1]; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |
| Classificazione: |
| E |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI-M |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| [1] Per le barriere tagliafiamma interne questa norma è integrata da EOTA TR 031 |

Tabella 36: Pareti divisorie (comprese quelle che presentano parti non isolate e barriere tagliafiamma interne)

| Si applica a | Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1364-2 |
| Classificazione: |
| EI | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata da “(a→b)”, “(b←a)”, o “(a↔b)”, per indicare se l’elemento è stato sottoposto a prova e rispetta i requisiti per l’incendio proveniente dall’alto o dal basso o da ambedue le direzioni. |

Tabella 37: Controsoffitti dotati di intrinseca resistenza al fuoco

| Si applica a | Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate) |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.3; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2 |
| Classificazione: |
| E | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EI | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| EI-W |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata da “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)”, per indicare se l’elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno o dall’esterno o da ambedue le direzioni. Laddove previsto, la “stabilità meccanica” indica che l’eventuale caduta di parti non è suscettibile di provocare danni agli occupanti nel periodo indicato per la classificazione E o EI. |

Tabella 38: Facciate (curtain walls) e muri esterni (che includono parti vetrate)

| Si applica a | Pavimenti sopraelevati |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1366-6 |
| Classificazione: |
| R | 15 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| RE |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| REI |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata mediante l’aggiunta del suffisso “f” per indicare la resistenza ad un incendio pienamente sviluppato o “r” per indicare solo l’esposizione a una temperatura costante ridotta. |

Tabella 39: Pavimenti sopraelevati

| Si applica a | Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1366-3,4 |
| Classificazione: |
| E | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |

Tabella 40: Sistemi di sigillatura di fori passanti e di giunti lineari

| Si applica a | Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1634-1 |
| Classificazione: |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione I è completata dall’aggiunta del suffisso “1” o “2” per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. L’aggiunta del simbolo “C” indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della “chiusura automatica” (prova di tipo “pass/fail”) [1]. |
| [1] La classificazione “C” può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono. |

Tabella 41: Porte e chiusure resistenti al fuoco (comprese quelle che includono parti vetrate e accessori), e rispettivi sistemi di chiusura

| Si applica a | Porte a tenuta di fumo |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1634-3 |
| Classificazione: S200 o Sa a secondo delle condizioni di prova |
| Annotazioni | L’aggiunta del simbolo “C” indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della “chiusura automatica” (prova di tipo “pass/fail”) [1] |
| [1] La classificazione “C” può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono. |

Tabella 42: Porte a tenuta di fumo

| Si applica a | Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1366-7 |
| Classificazione: |
| E | 15 |  | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EW |  | 20 | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione I è completata dall’aggiunta del suffisso “1” o “2” per indicare quale definizione di isolamento è utilizzata. Andrà generata una classificazione 1 nel caso in cui l’esemplare di prova è una configurazione di tubazione o di condotta senza valutazione della chiusura per il nastro trasportatore. L’aggiunta del simbolo “C” [1] indica che il prodotto soddisfa anche il criterio della “chiusura automatica” (prova di tipo “pass/fail”). |
| [1] La classificazione “C” può essere completata dai numeri da 0 a 5 secondo le categorie di utilizzazione. Dei dettagli dovranno essere inclusi nelle specifiche tecniche dei prodotti cui si riferiscono. |

Tabella 43: Chiusure dei passaggi destinati ai nastri trasportatori e ai sistemi di trasporto su rotaia

| Si applica a | Canalizzazioni di servizio e cavedi |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 1366-5 |
| Classificazione: |
| E | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata da “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)” per indicare se l’elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno o dall’esterno o entrambi. Inoltre, i simboli “ve” o “ho” indicano l’adeguatezza all’uso verticale o orizzontale. |

Tabella 44: Canalizzazioni di servizio e cavedi

| Si applica a | Camini |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 13216 |
| Classificazione: G + distanza espressa in mm (ad esempio G 50) |
| Annotazioni | Distanza non richiesta per prodotti da incassare |

Tabella 45: Camini

| Si applica a | Rivestimenti per pareti e soffitti |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-2; EN 14135 |
| Classificazione: |
| K1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K2 | 10 |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | I suffissi “1” e “2” indicano quali substrati, criteri di comportamento al fuoco e regole di estensione vengano usate in questa classificazione. |

Tabella 46: Rivestimenti per pareti e soffitti

#### Prodotti destinati ai sistemi di ventilazione,
esclusi i sistemi di estrazione del fumo e del calore

| Si applica a | Condotte di ventilazione |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-3; EN 1366-1 |
| Classificazione: |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| E |  |  | 30 |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata da “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)” per indicare se l’elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno o dall’esterno o entrambi. Inoltre, i simboli “ve” o “ho” indicano l’adeguatezza all’uso verticale o orizzontale. L’aggiunta del simbolo “S” indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite. |

Tabella 47: Condotte di ventilazione

| Si applica a | Serrande tagliafuoco |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-3; EN 1366-2 |
| Classificazione: |
| EI | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |  |
| E |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata da “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)” per indicare se l’elemento è stato sottoposto a prova e se rispetta i requisiti sull’incendio proveniente dall’interno o dall’esterno o entrambi. Inoltre, i simboli “ve” o “ho” indicano l’adeguatezza all’uso verticale o orizzontale. L’aggiunta del simbolo “S” indica che il prodotto è conforme a una restrizione aggiuntiva relativa alle perdite. |

Tabella 48: Serrande tagliafuoco

#### Prodotti destinati all’uso nelle installazioni tecniche

| Si applica a | Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-3; EN 1366-11 [1] |
| Classificazione: |
| P | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| [1] Riferimento non richiamato dalle decisioni europee citate nel paragrafo S.2.10. |

Tabella 49: Cavi elettrici e in fibre ottiche e accessori; Condotte e sistemi di protezione dal fuoco per cavi elettrici

| Si applica a | Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-3; EN 50200 [1]; EN 50577 [2] |
| Classificazione: |
| PH | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| P | 15 |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| [1] Per cavi di diametro < 20 mm e muniti di conduttori < 2,5 mm2. [2] Riferimento non richiamato dalle decisioni europee citate nel paragrafo S.2.10. |

Tabella 50: Cavi e sistemi di cavi elettrici o per la trasmissione di segnali di diametro ridotto

#### Prodotti da utilizzare nei sistemi di controllo del fumo e del calore

| Si applica a | Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-9; EN 12101-7 |
| Classificazione: |
| E300 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata dal suffisso “singolo” per indicare l’adeguatezza all’uso per un comparto singolo. Inoltre i simboli “Ve” o “ho” indicano l’adeguatezza all’uso in verticale o in orizzontale. “S” indica un tasso di perdite inferiore a 5 m3/h/m2 (tutti i condotti privi di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 10 m3/h/m2). “500”, “1000”, “1500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente. |

Tabella 51: Condotti di estrazione del fumo per comparto singolo

| Si applica a | Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-8; EN 12101-7 |
| Classificazione: |
| EI |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata dal suffisso “multipli” per indicare l’adeguatezza all’uso per comparti multipli. Inoltre i simboli “Ve” o “ho” indicano l’adeguatezza all’uso in verticale o in orizzontale. “S” indica un tasso di perdite < 5 m3/h/m2 (tutti i condotti privi di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 10 m3/h/m2). “500”, “1000”, “1500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente. |

Tabella 52: Condotti di estrazione del fumo resistenti al fuoco per comparti multipli

| Si applica a | Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1,3; EN 1366-9,10; EN 12101-8 |
| Classificazione: |
| E300 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata dal suffisso “singolo” per indicare l’adeguatezza all’uso per un comparto singolo. “HOT 400/30” (High Operational Temperature) indica che la serranda può aprirsi e chiudersi per un periodo di 30 minuti a temperature inferiori a 400°C (da usarsi solo con la classificazione E600). “ved”, “vew” “vedw” o “hed”, “how” “hodw” indicano rispettivamente che il prodotto può essere usato in senso verticale o orizzontale che può essere montato in un condotto o in una parete o entrambi. “S” indica un tasso di perdite < 200 m3/h/m2. Tutte le serrande prive di classificazione “S” devono presentare un tasso di perdite < 360 m3/h/m2. Tutte le serrande con perdite inferiori a 200 m3/h/m2 adottano questo valore, tutte le valvole con perdite tra 200 m3/h/m2 e 360 m3/h/m2 adottano il valore 360 m3/h/m2. I tassi di perdite si misurano a temperatura ambiente e a temperature elevate. “500”, “1 000”, “1 500” indicano l’adeguatezza all’uso fino a questi valori di pressione, misurata a condizioni ambiente. “AA” o “MA” indicano l’attivazione automatica o l’intervento manuale. “(i→o)”, “(o→i)”, o “(i↔o)”, indicano rispettivamente che il prodotto soddisfa i criteri di prestazione dall’interno all’esterno, dall’esterno all’interno o entrambi. “C300”, “C10000” “Cmod” indicano rispettivamente che la serranda può essere utilizzata in sistemi per il solo controllo del fumo, in sistemi combinati per il controllo del fumo e ambientali o che si tratta di serrande modulari da utilizzare in sistemi combinati di controllo del fumo e ambientali. |

Tabella 53: Serrande per il controllo del fumo di un comparto singolo

| Si applica a | Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1,2,3; EN 1366-2,8,10; EN 12101-8 |
| Classificazione: |
| EI |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| E |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  |  |
| Annotazioni | La classificazione è completata dal suffisso “multipli” per indicare l’adeguatezza all’uso per comparti multipli. Altre annotazioni sono identiche a quelle relative alle serrande per i sistemi di controllo del fumo a comparto singolo. |

Tabella 54: Serrande per il controllo del fumo di comparti multipli

| Si applica a | Barriere al fumo |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1,2; EN 12101-1 |
| Classificazione: D |
| D600 |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | A |
| DH |  |  | 30 |  | 60 | 90 | 120 |  |  | A |
| Annotazioni | “A” può essere qualsiasi periodo di tempo superiore a 120 minuti. |

Tabella 55: Barriere al fumo

| Si applica a | Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1, EN 12101-3; ISO 834-1 |
| Classificazione: F |
| F200 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| F300 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| F400 |  |  |  |  |  | 90 | 120 |  |  |  |
| F600 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| F842 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 56: Evacuatori motorizzati di fumo e calore (ventilatori), giunti di connessione

| Si applica a | Evacuatori naturali di fumo e calore |
| --- | --- |
| Norme | EN 13501-4; EN 1363-1; EN 12101-2 |
| Classificazione: B |
| B300 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |
| B600 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| B400 |  |  |  |  |  | 90 | 120 |  |  |  |
| Fθ |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| Annotazioni | θ indica le condizioni di esposizione (temperatura). |

Tabella 57: Evacuatori naturali di fumo e calore

### Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove

- Le prove di resistenza al fuoco hanno l’obiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.

- Le condizioni di esposizione, i criteri prestazionali e le procedure di classificazione da utilizzare nell’ambito delle prove di cui al comma 1, sono indicate nelle parti 2, 3 e 4 della norma EN 13501.

- Le specifiche dei forni sperimentali, delle attrezzature di prova, degli strumenti di misura e di acquisizione, le procedure di campionamento, conservazione, condizionamento, invecchiamento, installazione e prova e le modalità di stesura del rapporto di prova sono indicate nelle norme EN o ENV, nelle loro versioni vigenti all’atto della prova, richiamate dalle parti 2, 3 e 4 della EN 13501.

- Nel caso in cui una parte della EN 13501 oppure una delle norme EN o ENV in essa richiamate non sia ancora oggetto di una pubblicazione UNI, le prove sono effettuate e la classificazione rilasciata secondo le modalità seguenti:

  - si segue la norma EN o ENV prevista, se disponibile;

  - si segue il progetto di norma europeo (prEN o prENV) previsto, se disponibile e ritenuto sufficiente dal laboratorio di prova in mancanza della possibilità indicata al punto precedente.

- Il rapporto di classificazione è il documento, redatto in conformità ai modelli previsti nella norma EN 13501 da parte del laboratorio di prova, che attesta, sulla base di uno o più rapporti di prova, la classe del prodotto o dell’elemento costruttivo oggetto della prova. In caso di prodotti testati in base alle norme della serie EN 13381 il rapporto di classificazione è sostituito dal rapporto di valutazione.

- Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi completamente definiti e referenziati nel complesso e nelle parti componenti. Queste definizioni e referenze, riportate sul rapporto di prova da parte del laboratorio, devono essere fornite dal committente della prova e verificate dal laboratorio.

- I rapporti di prova sono redatti in conformità allo specifico paragrafo previsto dalle norme EN 1363-1, 2 e alle informazioni richieste dalle norme di prova proprie di ciascun prodotto o elemento costruttivo. In particolare il richiedente la prova deve fornire al laboratorio almeno:

  - la descrizione dettagliata del campione comprendente disegni ed elenchi identificativi dei componenti comprendenti le denominazioni commerciali e i produttori dei componenti;

  - il campione (o i campioni) destinati alla prova e quelli necessari all’identificazione dei componenti;

  - eventuali altri campioni o componenti degli stessi ritenuti necessari, a discrezione del laboratorio di prova, alla verifica sperimentale delle prestazioni dichiarate.

- In caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non previste dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione:

  - elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato;

  - relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali o tecniche, anche in conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto, tutto nel rispetto delle indicazioni e dei limiti contenuti nelle apposite norme EN o prEN sulle applicazioni estese dei risultati di prova laddove esistenti (EXAP);

  - eventuali altre approvazioni maturate presso uno degli Stati dell’UE oppure uno degli altri Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia;

  - parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e delle valutazioni effettuate per l’estensione del risultato di prova rilasciato da un laboratorio di prova; ai fini del completamento del fascicolo tecnico, il rapporto di classificazione emesso in base ad una norma EXAP è da intendersi quale parere tecnico del laboratorio di prova.

- Il produttore è tenuto a conservare suddetto fascicolo tecnico e a renderlo disponibile per il professionista che se ne avvale per la certificazione, citando gli estremi del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico è altresì reso disponibile alla DCPST per eventuali controlli.

### Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli

- I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l’obiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e l’adozione di particolari costruttivi.

- Le condizioni di esposizione al fuoco sono definite in specifici regolamenti e basate sugli scenari di incendio di progetto in essi prescritti o su quelli attesi. Nei medesimi regolamenti sono definite le combinazioni di carico da considerare agenti insieme all’azione del fuoco e i coefficienti di sicurezza sui materiali e sui modelli.

- I metodi di calcolo da utilizzare ai fini del presente documento sono quelli contenuti negli Eurocodici di seguito indicati, completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale (NDPs):

  - EN 1991-1-2 “Azioni sulle strutture - Parte 1-2: Azioni generali - Azioni sulle strutture esposte al fuoco”;

  - EN 1992-1-2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

  - EN 1993-1-2 “Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

  - EN 1994-1-2 “Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

  - EN 1995-1-2 “Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

  - EN 1996-1-2 “Progettazione delle strutture di muratura - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

  - EN 1999-1-2 “Progettazione delle strutture di alluminio - Parte 1-2: Regole generali - Progettazione strutturale contro l’incendio”;

- I metodi di calcolo di cui al comma 3 possono necessitare della determinazione, al variare delle temperature, dei parametri termofisici dei sistemi protettivi eventualmente presenti sugli elementi costruttivi portanti. In questi casi i valori che assumono detti parametri vanno determinati esclusivamente attraverso le prove indicate nel paragrafo S.2.13. Elaborazioni numeriche dei valori di detti parametri, che esulano dall’ambito delle prove indicate nel paragrafo S.2.13 o dalle norme citate nel comma 3, non sono valide ai fini della verifica della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti.

### Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle

- Le tabelle seguenti propongono delle condizioni sufficienti per la classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco. Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi di cui ai paragrafi S.2.13 e S.2.14. I valori contenuti nelle tabelle sono il risultato di campagne sperimentali e di elaborazioni numeriche e si riferiscono alle tipologie costruttive e ai materiali di maggior impiego. Detti valori, pur essendo cautelativi, non consentono estrapolazioni o interpolazioni tra gli stessi oppure modifiche delle condizioni di utilizzo.

- L’uso delle tabelle è strettamente limitato alla classificazione di elementi costruttivi per i quali è richiesta la resistenza al fuoco nei confronti della curva temperatura-tempo standard di cui al paragrafo S.2.7 comma 1 e delle altre azioni meccaniche previste in caso di incendio.

- Altre tabelle di natura sperimentale o analitica diverse da quelle sotto esposte non ricadono tra quelle previste al paragrafo S.2.10, comma 2, lettera c.

- La presenza di elementi di impianti a sviluppo lineare sotto traccia come cavi, condutture, tubazioni e canali in genere, può limitare in modo imprevedibile la resistenza al fuoco della muratura. Per tale motivo, l’impiego di tabelle ai fini della classificazione di murature è consentito alle seguenti condizioni:

  - In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi profondità massima di incasso compresa tra 1/5 ed 1/3 dello spessore richiesto di murature non portanti, si deve adottare cautelativamente lo spessore del muro corrispondente alla classe superiore a quella richiesta. Questa disposizione non si applica a murature non portanti di classe 240.

In presenza di elementi di impianti lineari sotto traccia aventi profondità massima di incasso inferiore a 1/10 dello spessore richiesto di murature portanti, si deve adottare cautelativamente lo spessore del muro corrispondente alla classe superiore a quella richiesta. Questa disposizione non si applica a murature portanti di classe 240.

#### Murature non portanti di blocchi

- La tabella 58 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l’intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

  - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;

  - per i requisiti EI, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco;

  - per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

| Classe | Blocco con percentuale di foratura > 55% | Blocco con percentuale di foratura ≤ 55% |
| --- | --- | --- |
|  | Intonaco normale | Intonaco protettivo antincendio | Intonaco normale | Intonaco protettivo antincendio |
| EI 30 | s = 120 | 80 | 100 | 80 |
| EI 60 | s = 150 | 100 | 120 | 80 |
| EI 90 | s = 180 | 120 | 150 | 100 |
| EI 120 | s = 200 | 150 | 180 | 120 |
| EI 180 | s = 250 | 180 | 200 | 150 |
| EI 240 | s = 300 | 200 | 250 | 180 |
| EI 120-M | s = 200 | 200 | 200 | - |
| EI 180-M | s = 250 | 200 | 200 | - |
| EI 240-M | s = 300 | 200 | 250 | - |
| Intonaco normale: intonaco tipo sabbia e cemento, sabbia cemento e calce, sabbia calce e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 1000 e 1400 kg/m3 Intonaco protettivo antincendio: Intonaco tipo gesso, vermiculite o argilla espansa e cemento o gesso, perlite e gesso e simili caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e 1000 kg/m3 |

Tabella 58: Murature non portanti in blocchi di laterizio (Requisiti E, I, M)

- La tabella 59 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo normale (escluso l’intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

  - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m;

  - per i requisiti EI, facciavista o con 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco.

  - per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

| Classe | Blocco con fori monocamera | Blocco con fori multicamera o pieno | Blocco con fori mono o multicamera o pieno |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Intonaco normale | Intonaco protettivo antincendio |
| EI 30 | s = 120 | 100 [1] | 100 [1] | 80 [1] |
| EI 60 | s = 150 | 120 [1] | 120 [1] | 100 [1] |
| EI 90 | s = 180 | 150 | 150 | 120 [1] |
| EI 120 | s = 240 | 180 | 200 | 150 |
| EI 180 | s = 280 | 240 | 250 | 180 |
| EI 240 | s = 340 | 300 | 300 | 200 |
| EI 120-M | s = 240 | 240 | 200 | 200 |
| EI 180-M | s = 280 | 240 | 250 | 200 |
| EI 240-M | s = 340 | 300 | 300 | 200 |
| [1] Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%) |

Tabella 59: Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo normale (Requisiti E, I, M)

- La tabella 60 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di calcestruzzo leggero (massa volumica netta ≤ 1700 kg/m3) o aerato autoclavato, esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate, con la seguente limitazione:

  - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

| Classe | Blocco con fori monocamera | Blocco con fori multicamera o pieno e calcestruzzo aerato autoclavato |
| --- | --- | --- |
| 30 | s = 100 | 80 [1] |
| 60 | s = 120 | 80 [1] |
| 90 | s = 150 | 100 [1] |
| 120 | s = 200 | 150 |
| 180 | s = 240 | 200 |
| 240 | s = 300 | 240 |
| [1] Solo blocchi pieni (percentuale foratura < 15%) |

Tabella 60: Murature non portanti in blocchi di calcestruzzo leggero o aerato autoclavato (Requisiti E, I)

- La tabella 61 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di pietra squadrata esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

  - altezza della parete fra i due solai o distanza fra due elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai ≤ 4 m.

  - per i requisiti EI-M, presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

| Classe | Blocco pieno di pietra squadrata |
| --- | --- |
| EI 30 | s = 150 |
| EI 60 | s = 150 |
| EI 90-M | s = 250 |
| EI 120-M | s = 250 |
| EI 180-M | s = 360 |
| EI 240-M | s = 360 |

Tabella 61: Murature non portanti in blocchi di pietra squadrata (Requisiti E, I, M)

#### Murature portanti di blocchi

- La tabella 62 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature portanti di blocchi (escluso l’intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate, con le seguenti limitazioni:

  - rapporto h/s ≤ 20;

  - per i requisiti REI:

    - h ≤ 8 m, dove h è l’altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;

  - per i requisiti REI-M:

    - h ≤ 4 m, dove h è l’altezza della parete fra due solai o elementi di irrigidimento con equivalente funzione di vincolo dei solai;

    - presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce.

| Materiale | Tipo blocco | REI 30 | REI 60 | REI 90 | REI 120 | REI 180 | REI 240 | REI 90-M | REI 120-M | REI 180-M | REI 240-M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laterizio [1] | Pieno (foratura ≤ 15%) | 120 | 150 | 170 | 200 | 240 | 300 | 200 | 200 | 240 | 300 |
| Laterizio [1] | Semipieno e forato (15% < foratura ≤ 55%) | 170 | 170 | 200 | 240 | 280 | 330 | 240 | 240 | 280 | 330 |
| Calcestruzzo | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55%) | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 200 | 200 | 240 | 300 |
| Calcestruzzo leggero [2] | Pieno, semipieno e forato (foratura ≤ 55%) | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 300 |
| Calcestruzzo aerato autoclavato | Pieno | 170 | 170 | 170 | 200 | 240 | 300 | 240 | 240 | 240 | 300 |
| Pietra squadrata | Pieno (foratura ≤ 15%) | 170 | 170 | 250 | 280 | 360 | 400 | 250 | 280 | 360 | 400 |
| [1] presenza di 10 mm di intonaco su ambedue le facce oppure 20 mm sulla sola faccia esposta al fuoco. I valori in tabella si riferiscono agli elementi di laterizio sia normale che alleggerito in pasta. [2] massa volumica netta ≤ 1700 kg/m3. |

Tabella 62: Murature portanti in blocchi (Requisiti R, E, I, M)

#### Solette piene e solai alleggeriti

- La tabella 63 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore totale H di solette e solai, della distanza a dall’asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate.

- Per garantire i requisiti di tenuta e isolamento i solai di cui alla tabella 63 devono presentare uno strato pieno di materiale isolante, non combustibile e con conducibilità termica non superiore a quella del calcestruzzo, di cui almeno una parte in calcestruzzo armato. La tabella 64 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore h dello strato di materiale isolante e della parte d di c.a., sufficienti a garantire i requisiti EI per le classi indicate.

- Gli spessori h e d del precedente comma 2, sono sufficienti a garantire i requisiti EI anche per tipologie di solai diverse da quelle riportate nella tabella 63.

Nel caso di interposizione di uno strato di materiale combustibile (es. strato di materiale per il contenimento energetico o per l’isolamento acustico, …) lo spessore di quest’ultimo non concorre a determinare lo spessore h.

| Classe | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H | a | H | a | H | a | H | a | H | a | H | a |
| Solette piene con armatura monodirezionale o bidirezionale | 80 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 160 | 40 | 200 | 55 | 240 | 65 |
| Solai misti di lamiera di acciaio con riempimento di calcestruzzo [1] | 80 | 10 | 120 | 20 | 120 | 30 | 160 | 40 | 200 | 55 | 240 | 65 |
| Solai a travetti con alleggerimento [2] | 160 | 15 | 200 | 30 | 240 | 35 | 240 | 45 | 300 | 60 | 300 | 75 |
| Solai a lastra con alleggerimento [3] | 160 | 15 | 200 | 30 | 240 | 35 | 240 | 45 | 300 | 60 | 300 | 75 |
| I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di H e a ne devono tenere conto nella seguente maniera: 10 mm di intonaco normale (definizione in tabella 58) equivalgono ad 10 mm di calcestruzzo; 10 mm di intonaco protettivo antincendio (definizione in tabella 58) equivalgono a 20 mm di calcestruzzo. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento. [1] In caso di lamiera grecata H rappresenta lo spessore medio della soletta. Il valore di a non comprende lo spessore della lamiera. La lamiera ha unicamente funzione di cassero. [2] Deve essere sempre presente uno strato di intonaco normale di spessore ≥ 20 mm oppure uno strato di intonaco isolante di spessore ≥ 10 mm. [3] In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrappressioni. |

Tabella 63: Solai (requisito R)

| Classe | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | d | h | d | h | d | h | d | h | d | h | d |
| Tutte le tipologie della tabella 63 | 60 | 40 | 60 | 40 | 100 | 50 | 100 | 50 | 150 | 60 | 150 | 60 |
| In presenza di intonaco i valori di h e di d ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella 63. In ogni caso d non deve mai essere < 40 mm. In presenza di strati superiori di materiali di finitura incombustibile (es. massetto, malta di allettamento, pavimentazione, …) i valori di h ne possono tener conto. |

Tabella 64: Solai (requisiti E, I)

#### Travi, pilastri e pareti in calcestruzzo armato ordinario
e precompresso

- La tabella 65 riporta i valori minimi espressi in millimetri della larghezza b della sezione, della distanza a dall’asse delle armature longitudinali alla superficie esposta e della larghezza d’anima bw di travi con sezione con bulbo inferiore sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di travi. Per travi con sezione a larghezza variabile b è la larghezza in corrispondenza della linea media delle armature longitudinali tese.

| Classe | Combinazioni possibili di b e a | bw |
| --- | --- | --- |
| 30 | b = 80; a = 25 | b = 120; a = 20 | b = 160; a = 15 | b = 200; a = 15 | 80 |
| 60 | b = 120; a = 40 | b = 160; a = 35 | b = 200; a = 30 | b = 300; a = 25 | 100 |
| 90 | b = 150; a = 55 | b = 200; a = 45 | b = 300; a = 40 | b = 400; a = 35 | 100 |
| 120 | b = 200; a = 65 | b = 240; a = 60 | b = 300; a = 55 | b = 500; a = 50 | 120 |
| 180 | b = 240; a = 80 | b = 300; a = 70 | b = 400; a = 65 | b = 600; a = 60 | 140 |
| 240 | b = 280; a = 90 | b = 350; a = 80 | b = 500; a = 75 | b = 700; a = 70 | 160 |
| I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di b ed a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella 63. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento. |

Tabella 65: Travi in cemento armato (requisito R)

- La tabella 66 riporta i valori minimi espressi in millimetri del lato più piccolo b di pilastri a sezione rettangolare oppure del diametro di pilastri a sezione circolare e della distanza a dall’asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di pilastri esposti su uno o più lati che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

  - lunghezza effettiva del pilastro (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pilastri di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pilastri dell’ultimo piano o per edifici monopiano);

  - area complessiva di armatura AS ≤ 0,04 AC area della sezione trasversale del pilastro.

| Classe | Esposto su più lati | Esposto su un lato |
| --- | --- | --- |
| 30 | B = 200; a = 30 | B = 300; a = 25 | B = 160; a = 25 |
| 60 | B = 250; a = 45 | B = 350; a = 40 | B = 160; a = 25 |
| 90 | B = 350; a = 50 | B = 450; a = 40 | B = 160; a = 25 |
| 120 | B = 350; a = 60 | B = 450; a = 50 | B = 180; a = 35 |
| 180 | B = 450; a = 70 | - | B = 230; a = 55 |
| 240 | - | - | B = 300; a = 70 |
| I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella 63. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento. |

Tabella 66: Pilastri in cemento armato (requisito R)

- La tabella 67 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s e della distanza a dall’asse delle armature longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire i requisiti REI o REI-M per le classi indicate di pareti portanti esposte su uno o due lati che rispettano le limitazione: altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell’ultimo piano o per edifici monopiano).

| Classe | Esposto su un lato | Esposto su due lati |
| --- | --- | --- |
| REI 30 | s = 120; a = 10 | s = 120; a = 10 |
| REI 60 | s = 130; a = 10 | s = 140; a = 10 |
| REI 90-M | s = 140; a = 25 | s = 170; a = 25 |
| REI 120-M | s = 160; a = 35 | s = 220; a = 35 |
| REI 180-M | s = 210; a = 50 | s = 270; a = 55 |
| REI 240-M | s = 270; a = 60 | s = 350; a = 60 |
| I valori di a devono essere non inferiori ai minimi di regolamento per le opere di c.a. e c.a.p. In caso di armatura pre-tesa aumentare i valori di a di 15 mm. In presenza di intonaco i valori di a ne possono tenere conto nella maniera indicata nella tabella 63. Per ricoprimenti di calcestruzzo superiori a 50 mm prevedere una armatura diffusa aggiuntiva che assicuri la stabilità del ricoprimento. |

Tabella 67: Pareti portanti in cemento armato (requisiti R, E, I, M)

- La tabella 68 riporta i valori minimi (mm) dello spessore s sufficiente a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate di pareti non portanti esposte su un lato che rispettano entrambe le seguenti limitazioni:

  - altezza effettiva della parete (da nodo a nodo) ≤ 6 m (per pareti di piani intermedi) oppure ≤ 4,5 m (per pareti dell’ultimo piano o per edifici monopiano);

  - rapporto tra altezza di libera inflessione e spessore < 40.

| Classe | Esposto su un lato |
| --- | --- |
| EI 30 | s = 60 |
| EI 60 | s = 80 |
| EI 90 | s = 100 |
| EI 120-M | s = 120 |
| EI 180-M | s = 150 |
| EI 240-M | s = 175 |

Tabella 68: Pareti non portanti in cemento armato (requisiti E, I, M)

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria, Joint Research Center, “Construction - Harmonised European Standards”, documentazione da http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu

Commissione europea, Direzione generale per le Imprese e l’industria, “Construction - Harmonised European Standards”, documentazione da http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/declaration-of-performance

## Compartimentazione

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	2

Soluzioni progettuali	3

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni alternative

Caratteristiche generali	5

Spazio scoperto

Compartimento

Compartimento a prova di fumo

Filtro

Filtro a prova di fumo

Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento

Segnaletica

Progettazione dei compartimenti antincendio	9

Regole generali

Compartimenti multipiano

Realizzazione dei compartimenti antincendio	11

Determinazione della classe di resistenza al fuoco

Selezione delle prestazioni degli elementi

Continuità dei compartimenti

Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio	13

Ubicazione	13

Comunicazioni tra attività	13

Metodi per la determinazione della distanza di separazione	14

Generalità

Procedura per la determinazione tabellare della distanza di separazione

Procedura per la determinazione analitica della distanza di separazione

Riferimenti	20

### Premessa

- La finalità della compartimentazione è di limitare la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti:

  - verso altre attività, afferenti ad altro responsabile dell’attività o di diversa tipologia;

  - all’interno della stessa attività.

- La compartimentazione è realizzata mediante:

  - compartimenti antincendio, ubicati all’interno della stessa opera da costruzione;

  - interposizione di distanze di separazione, tra opere da costruzione o altri bersagli combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.

### Livelli di prestazione

- La tabella 69 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle opere da costruzione per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | È contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio: la propagazione dell’incendio verso altre attività; la propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività. |
| III | È contrastata per un periodo congruo con la durata dell’incendio: la propagazione dell’incendio verso altre attività; la propagazione dell’incendio e dei fumi freddi all’interno della stessa attività. |

Tabella 69: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 70 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette |
| II | Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione |
| III | In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell’ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, …). Si può applicare in particolare ove sono presenti compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2, Cii2, Cii3, Ciii2, Ciii3, per proteggere gli occupanti che dormono o che ricevono cure mediche. |

Tabella 70: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Al fine di limitare la propagazione dell’incendio verso altre attività deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:

  - inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;

  - interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.

- Al fine di limitare la propagazione dell’incendio all’interno della stessa attività deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:

  - suddividere la volumetria dell’opera da costruzione contenente l’attività, in compartimenti antincendio, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;

  - interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.

- L’ubicazione delle diverse attività nella stessa opera da costruzione deve essere stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9.

- Sono ammesse comunicazioni tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione, realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Si applicano le soluzioni conformi per il livello di prestazione II, impiegando elementi a tenuta di fumo (Sa) per la realizzazione dei compartimenti antincendio.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 71 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del compartimento, del filtro (§ S.3.5.4), dell’ubicazione (§ S.3.9) | Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene propagazione dell’incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata. |
| Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.3), filtro a prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10) | Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo Capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni. |
| Distanza di separazione (§ S.3.8) e suo calcolo (§ S.3.11) | Si dimostri che è limitata la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti. Può essere applicata la stessa procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando ad esempio il valore di Esoglia adeguato al bersaglio effettivamente esposto all’incendio, il fattore di vista F2-1 e la piastra radiante corrispondente alla reale configurazione geometrica, la potenza termica radiante E1 riferita all’incendio naturale. Possono essere anche impiegati modelli numerici di simulazione dell’incendio, dei suoi effluenti e dell’irraggiamento. |

Tabella 71: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Caratteristiche generali

#### Spazio scoperto

Lo spazio scoperto limita la propagazione dell’incendio e dei suoi effetti. Lo spazio scoperto non è un compartimento antincendio.

- Lo spazio scoperto è uno spazio a cielo libero o superiormente grigliato, anche delimitato su tutti i lati, avente:

  - superficie lorda minima libera in pianta, espressa in m2, non inferiore a quella calcolata moltiplicando per 3 l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita;

  - distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto ≥ 3,50 m.

- Se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ 75%.

- Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato scoperto se sono rispettate le condizioni del punto 1 e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è ≤ 1/2.

- La superficie lorda minima libera in pianta dello spazio scoperto deve risultare al netto delle superfici aggettanti.

- La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell’aggetto in caso di sporgenza, fra i limiti esterni delle proiezioni di aggetti prospicienti.

#### Compartimento

La funzione del compartimento è di limitare la progressione dell’incendio all’interno delle opere da costruzione, relegandone gli effetti a spazi circoscritti per un lasso temporale prestabilito.

- Le caratteristiche generali del compartimento antincendio sono definite nel capitolo capitolo Capitolo G.1.

#### Compartimento a prova di fumo

Nel compartimento a prova di fumo è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti.

- Per essere considerato a prova di fumo in caso di incendio che si sviluppi in compartimenti comunicanti, il compartimento antincendio deve essere realizzato in modo da garantire una delle seguenti misure antincendio aggiuntive verso i compartimenti comunicanti dai quali si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo:

  - il compartimento è dotato di un sistema di pressione differenziale progettato, installato e gestito secondo la norma UNI EN 12101-6;

  - i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC che mantengono i fumi al di sopra dei varchi di comunicazione (capitolo Capitolo S.8);

  - il compartimento è dotato di SEFC, i compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo sono dotati di SEFC (capitolo Capitolo S.8);

  - il compartimento è separato con spazio scoperto dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;

  - il compartimento è separato con filtro a prova di fumo (paragrafo S.3.5.5) dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo;

  - il compartimento è separato con altri compartimenti a prova di fumo dai compartimenti comunicanti da cui si intende garantire la protezione dall’ingresso di fumo.

Nella tabella 73 sono riportati alcune applicazioni. Esempi di compartimento a prova di fumo sono: scala a prova di fumo, vano ascensore a prova di fumo, …

#### Filtro

Nel filtro si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è limitato l’ingresso di effluenti dell’incendio da compartimenti comunicanti. Nel filtro è generalmente ammessa la presenza di reception, portinerie, sale d’attesa, limitate apparecchiature elettriche, impianti tecnologici e di servizio ausiliari al funzionamento dell’attività, …

- Il filtro è un compartimento antincendio dotato di tutte le seguenti ulteriori caratteristiche:

  - avente classe di resistenza al fuoco ≥ 30 minuti;

  - munito di due o più chiusure dei varchi almeno E 30-Sa;

  - avente carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2;

  - non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose;

  - non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

#### Filtro a prova di fumo

Per definizione, il filtro a prova di fumo è un filtro (paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo (paragrafo S.3.5.3). Pertanto nel filtro a prova di fumo si ritiene improbabile l’innesco di un incendio ed è impedito l’ingresso di effluenti dell’incendio. Sono accettate anche le modalità realizzative tradizionali di cui al comma 1, perché si ritiene consentano il rapido smaltimento degli effluenti che eventualmente vi entrassero.

- Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso realizzare il filtro a prova di fumo come filtro (paragrafo S.3.5.4), dotato di una delle seguenti ulteriori caratteristiche:

  - mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’arte;

La norma UNI EN 12101-6 riporta un metodo generalmente accettato per progettare il sistema di sovrappressione del filtro a prova di fumo.

  - dotato di camino per lo smaltimento dei fumi d’incendio e di ripresa d’aria dall’esterno, adeguatamente progettati e di sezione ≥ 0,10 m2;

  - areato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile complessiva ≥ 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente aperte o dotate di chiusure apribili in modo automatico in caso di incendio. È escluso l’impiego di condotti.

- Per i varchi del filtro a prova di fumo è ammesso l’impiego di chiusure E 30.

#### Superfici vulnerabili di chiusura esterna del compartimento

- L’adozione di particolari tipi di superfici di chiusura verso l’esterno (es. facciate continue, facciate ventilate, coperture, …) non deve costituire pregiudizio per l’efficacia della compartimentazione di piano o di qualsiasi altra compartimentazione orizzontale e verticale presente all’interno dell’edificio.

Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari DCPST n°5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n°5043 del 15 aprile 2013 recanti guida tecnica su “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”.

#### Segnaletica

- Le porte tagliafuoco devono essere contrassegnate su entrambi i lati con segnale UNI EN ISO 7010-F007, riportante il messaggio “Porta tagliafuoco tenere chiusa” oppure “Porta tagliafuoco a chiusura automatica” se munite di fermo elettromagnetico in apertura (tabella 72).

| F007 Porta tagliafuoco | F007 Porta tagliafuoco dotata di fermo in apertura |
| --- | --- |

Tabella 72: Esempi di segnali UNI EN ISO 7010-F007

|  | Il compartimento 2 è a prova di fumo proveniente dai compartimenti 1 e 3. I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 2. Il compartimento 1 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. |
| --- | --- |
|  | Il compartimento 2 è a prova di fumo proveniente dai compartimenti 1 e 3. I compartimenti 1 e 3 non sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 2. Il compartimento 1 è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. |
|  | Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
|  | Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
|  | I compartimenti 1 e 2 sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. Il compartimento 1 non è a prova di fumo proveniente dal compartimento 2 e viceversa. |
|  | Tutti i compartimenti sono a prova di fumo proveniente dagli altri compartimenti. |
|  | I compartimenti 2 e 3 sono a prova di fumo proveniente dal compartimento 1 e viceversa. Il compartimento 2 non è a prova di fumo proveniente dal compartimento 3 e viceversa. |

Tabella 73: Esempi di compartimenti a prova di fumo: viste in pianta e descrizione

### Progettazione dei compartimenti antincendio

#### Regole generali

- Devono essere inseriti in compartimenti distinti:

  - ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano;

  - aree dell’attività con diverso profilo di rischio;

  - altre attività ospitate nella medesima opera da costruzione.

- È ammessa la presenza di compartimenti multipiano alle condizioni indicate al paragrafo S.3.6.2.

- La superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi previsti in tabella 74.

| Rvita | Quota del compartimento |
| --- | --- |
|  | < -15 m | < -10 m | < -5 m | < -1 m | ≤ 12 m | ≤ 24 m | ≤ 32 m | ≤ 54 m | > 54 m |
| A1 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | [1] | 32000 | 16000 | 8000 | 4000 |
| A2 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 64000 | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 |
| A3 | [na] | 1000 | 2000 | 4000 | 32000 | 4000 | 2000 | 1000 | [na] |
| A4 | [na] | [na] | [na] | [na] | 16000 | [na] | [na] | [na] | [na] |
| B1 | [na] | 2000 | 8000 | 16000 | 64000 | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 |
| B2 | [na] | 1000 | 4000 | 8000 | 32000 | 8000 | 4000 | 2000 | 1000 |
| B3 | [na] | [na] | 1000 | 2000 | 16000 | 4000 | 2000 | 1000 | [na] |
| Cii1, Ciii1 | [na] | [na] | [na] | 2000 | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4000 |
| Cii2, Ciii2 | [na] | [na] | [na] | 1000 | 8000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 |
| Cii3, Ciii3 | [na] | [na] | [na] | [na] | 4000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| D1 | [na] | [na] | [na] | 1000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| D2 | [na] | [na] | [na] | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | [na] |
| E1 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | [1] | 32000 | 16000 | 8000 | 4000 |
| E2 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | [1] | 16000 | 8000 | 4000 | 2000 |
| E3 | [na] | [na] | 2000 | 4000 | 16000 | 4000 | 2000 | [na] | [na] |
| La massima superficie lorda è ridotta del 50%. per i compartimenti con Rambiente significativo. [na] Non ammesso [1] Senza limitazione |

Tabella 74: Massima superficie lorda dei compartimenti in m2

#### Compartimenti multipiano

- È ammessa la presenza di compartimenti multipiano alle condizioni della tabella 75, in funzione del profilo di rischio Rvita dei compartimenti e delle caratteristiche geometriche dell’opera da costruzione.

- Deve essere comunque rispettata la massima superficie lorda di compartimento di cui alla tabella 74 ed i vincoli dettati dalle altre misure antincendio (es. esodo, capitolo Capitolo S.4).

| Rvita | Compartimenti multipiano | Prescrizioni antincendio aggiuntive |
| --- | --- | --- |
| A1, A2, A3, B1, B2, B3, E1, E2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2 | I piani a quota > -1 m e ≤ 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano | Nessuna |
| A1, A2 | I piani a quota > -5 m e ≤ 12 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano (Esempio in tabella 76) | Nessuna |
| A3, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2 |  | [1], [2] |
| B3 |  | [3] |
| A1, A2 | I piani a quota > 12 m e ≤ 32 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano, con massimo dislivello tra i piani inseriti ≤ 7 m (Esempio in tabella 76) | [3] |
| B1, B2 |  | [3], [4] |
| [1] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.7) [2] Se qf < 600 MJ/m2, controllo dell’incendio di livello di prestazione III, altrimenti IV (capitolo Capitolo S.6) [3] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.7) [4] Controllo dell’incendio di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.6). |

Tabella 75: Condizioni per la realizzazione di compartimenti multipiano

|  | I piani 5, 6 ed 7 possono essere inseriti in un compartimento multipiano, perché hanno quota compresa tra 12 m e 32 m. Inoltre il dislivello tra i piani inseriti nel compartimento multipiano non supera i 7 m e sono attuate le prescrizioni antincendio aggiuntive richieste. I piani da -2 a 2 possono essere inseriti in un compartimento multipiano, perché hanno quota compresa tra -5 m e 12 m e presentano le prescrizioni antincendio aggiuntive richieste. Per gli altri piani è prevista la realizzazione di compartimenti di piano. |
| --- | --- |

Tabella 76: Esempi di compartimenti multipiano

### Realizzazione dei compartimenti antincendio

#### Determinazione della classe di resistenza al fuoco

- La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata secondo quanto previsto nel capitolo Capitolo S.2.

Nel caso in cui il carico di incendio specifico di progetto qf,d non imponga una classe minima di resistenza al fuoco, non è richiesto il compartimento, a meno che non sia altrimenti espressamente prescritta una classe minima di resistenza al fuoco.

Ad esempio, per il filtro o per la scala d’esodo protetta è prescritta la classe minima di resistenza al fuoco pari a 30.

- In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60.

L’obiettivo è di proteggere l’attività dai terzi confinanti mediante elementi di separazione dotati di un livello minimo di resistenza al fuoco.

#### Selezione delle prestazioni degli elementi

- Le prestazioni degli elementi di compartimentazione sono selezionate secondo i criteri di impiego riportati alla tabella 77.

- Tutte le chiusure dei varchi di comunicazione tra compartimenti devono possedere analoga classe di resistenza al fuoco ed essere munite di dispositivo di autochiusura (es. porte) o essere mantenute permanentemente chiuse (es. sportelli di cavedi impiantistici).

- Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W).

- Le porte tagliafuoco installate lungo le principali vie di passaggio degli occupanti dovrebbero essere preferibilmente munite di fermo elettromagnetico in apertura, asservito ad IRAI.

| Simbolo | Prestazione | Criterio di impiego |
| --- | --- | --- |
| R | Capacità portante | Per prodotti ed elementi costruttivi portanti |
| E | Tenuta | Contenimento di fumi caldi, gas caldi e fiamme |
| I | Isolamento | Limitare la possibilità di propagazione dell’incendio per contatto tra materiale combustibile e faccia dell’elemento di compartimentazione non esposta all’incendio. |
| W | Irraggiamento | Limitare la possibilità di propagazione dell’incendio per irraggiamento dalla faccia dell’elemento di compartimentazione non esposta all’incendio verso materiale combustibile. |
| M | Azione meccanica | Limitare la possibilità di perdita di compartimentazione per effetto di azioni meccaniche accidentali. |
| S | Tenuta di fumo | Contenimento di fumi e gas freddi |

Tabella 77: Criteri di scelta delle principali prestazioni degli elementi di compartimentazione

#### Continuità dei compartimenti

- Le chiusure d’ambito orizzontali e verticali dei compartimenti devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell’incendio, ad esempio nel caso di:

  - giunzioni tra gli elementi di compartimentazione,

  - attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l’adozione di sistemi sigillanti resistenti al fuoco quando gli effetti dell’incendio possono attaccare l’integrità e la forma dell’impianto (es. tubazioni di PVC con collare, sacchetti penetranti nelle canaline portacavi, …) oppure con l’adozione di isolanti non combustibili su un tratto di tubazione oltre l’elemento di separazione quando gli effetti dell’incendio possono causare solo il riscaldamento dell’impianto (es. tubazioni metalliche rivestite, sul lato non esposto all’incendio dell’elemento di compartimentazione, con idonei materiali isolanti);

  - canalizzazioni aerauliche, per mezzo dell’installazione di serrande tagliafuoco o impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l’attraversamento dei compartimenti;

  - camini di esaustione o di estrazione fumi impiegando canalizzazioni resistenti al fuoco per l’attraversamento dei compartimenti;

  - facciate continue;

ascensori o altri condotti verticali (es. cavedi per impianti, …).

### Distanza di separazione per limitare la propagazione dell’incendio

- L’interposizione della distanza di separazione d in spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività o verso altre attività consente di limitare la propagazione dell’incendio.

- Ai fini della definizione di una soluzione conforme per la presente misura antincendio, il progettista impiega la procedura tabellare indicata al paragrafo S.3.11.2 oppure la procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, imponendo ad un valore pari a 12,6 kW/m2 la soglia Esoglia di irraggiamento termico incidente sul bersaglio prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

Tale soglia è considerata adeguatamente conservativa per limitare l’innesco di qualsiasi tipologia di materiale, in quanto rappresenta il valore limite convenzionale entro il quale non avviene innesco del legno in aria stazionaria.

- Il progettista è tenuto a verificare almeno le seguenti tipologie di sorgenti e bersagli:

  - opere da costruzione,

  - depositi di materiali combustibili, anche ubicati in spazio a cielo libero.

- Qualora il carico d’incendio qf nei compartimenti o dei depositi di materiali combustibili dell’attività sia < 600 MJ/m2, si considera soluzione conforme anche l’interposizione di spazio scoperto tra sorgente e bersaglio.

### Ubicazione

- È generalmente ammessa la coesistenza di più attività nella stessa opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili o di tipologia diversa.

### Comunicazioni tra attività

- Ove sia dimostrata necessità funzionale, sono generalmente ammesse comunicazioni tra le diverse attività inserite nella medesima opera da costruzione, anche afferenti a diversi responsabili.

Se la comunicazione tra attività è impiegata anche per l’esodo, si consideri quanto previsto al paragrafo S.4.5.13.

In presenza di comunicazioni tra attività afferenti a responsabili diversi, i compartimenti con profilo di rischio Rvita in D1, D2 devono comunque essere a prova di fumo proveniente dalle altre attività.

### Metodi per la determinazione della distanza di separazione

#### Generalità

- Nel presente paragrafo si illustrano i metodi per determinare la distanza di separazione d in spazio a cielo libero tra sorgente e bersaglio, che consente di limitare ad una soglia prefissata Esoglia l’irraggiamento termico incidente sul bersaglio, prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

- Si definiscono elementi radianti le aperture ed i rivestimenti della facciata della sorgente tramite i quali viene emesso verso l’esterno il flusso di energia radiante dell’incendio (es. finestre, porte-finestre, rivestimenti di facciata combustibili, pannellature metalliche, vetrate, aperture in genere, …).

- Il piano radiante è una delle superfici convenzionali della sorgente. Il progettista individua, per ciascuna opera da costruzione, uno o più piani radianti rispetto ai quali determinare le distanze di separazione.

- Per determinare ciascun piano radiante, si approssimano le chiusure d’ambito dell’opera da costruzione sorgente con piani verticali tangenti e non intersecanti la costruzione stessa come mostrato nell’illustrazione . A tal fine possono essere omessi gli elementi aggettanti incombustibili (es. sbalzi aperti, balconi, sporti di gronda, …). Eventuali arretramenti della facciata possono essere considerati a livello della facciata stessa.

- Come mostrato nell’illustrazione , sul piano radiante si proiettano ortogonalmente dalla sorgente:

  - la geometria degli elementi radianti;

  - i confini di compartimentazione (es. solai resistenti al fuoco, pareti resistenti al fuoco, …).

- È definita piastra radiante ciascuna porzione del piano radiante impiegata per il calcolo semplificato dell’irraggiamento termico dalla sorgente a bersaglio. Per ciascun piano radiante sono individuate dal progettista una o più piastre radianti.

- Per determinare le piastre radianti, in ogni porzione di piano radiante delimitata dalle proiezioni dei confini di compartimentazione, si esegue l’inviluppo delle proiezioni degli elementi radianti prima definiti per mezzo di rettangoli di base Bi ed altezza Hi, come mostrato nell’illustrazione  ed . Tali rettangoli così ottenuti rappresentano le piastre radianti relative al piano radiante in esame.

- Per ciascuna piastra radiante si esegue il calcolo della percentuale di foratura pi, come mostrato nell’illustrazione , il cui valore non può comunque risultare < 0,2:

pi = Srad,i / Spr,i	7

con:

pi	percentuale di foratura;

Srad,i	superficie complessiva delle proiezioni degli elementi radianti comprese nella i-esima piastra radiante;

Spr,i	superficie complessiva della i-esima piastra radiante.

- Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all’aperto, …) la percentuale di foratura pi è assunta pari ad 1.

#### Procedura per la determinazione tabellare
della distanza di separazione

- La presente procedura tabellare consente di determinare la distanza di separazione che limita ad un valore Esoglia pari a 12,6 kW/m2 l’irraggiamento termico incidente sul bersaglio, prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

- Il progettista determina gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi, le relative piastre radianti come descritto al paragrafo S.3.11.1.

- Per l’i-esima piastra radiante, la distanza di separazione di è calcolata con la seguente relazione:

di = αi pi + βi	8

con:

di	distanza di separazione	[m]

pi	percentuale di foratura per l’i-esima piastra radiante

αi, βi	coefficienti ricavati alternativamente dalle tabelle 78 o 79 in relazione al carico di incendio specifico qf nella porzione d’edificio retrostante l’i-esima piastra radiante ed alle dimensioni della piastra radiante Bi ed Hi.

- Qualora il compartimento retrostante l’i-esima piastra radiante sia dotato di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.6), la relativa distanza di separazione di può essere dimezzata.

- Ai fini della procedura tabellare, la distanza di separazione d in spazio a cielo libero tra sorgente e bersaglio è assunta pari al massimo dei valori delle distanze di ottenute per tutte le piastre radianti relative al piano radiante in esame.

#### Procedura per la determinazione analitica
della distanza di separazione

- La presente procedura analitica consente di determinare la distanza di separazione che limita ad un qualsiasi valore Esoglia l’irraggiamento termico incidente sul bersaglio, prodotto dall’incendio della sorgente considerata.

- Il progettista determina gli elementi radianti, il piano radiante di riferimento per la distanza oggetto di analisi, le relative piastre radianti come descritto al paragrafo S.3.11.1.

- La distanza di misurata tra l’i-esima piastra radiante ed il bersaglio garantisce adeguata separazione se è verificata la seguente relazione:

F2-1 ∙ E1 · εf < Esoglia	9

con:

F2-1	fattore di vista

E1	potenza termica radiante dovuta all’incendio convenzionale	[kW/m2]

εf	emissività della fiamma

Esoglia	soglia di irraggiamento dell’incendio sul bersaglio	[kW/m2]

- Il fattore di vista F2-1 relativo a piastra radiante rettangolare e bersaglio posizionato sull’asse di simmetria normale alla piastra è calcolato secondo la seguente relazione:

10

Supponendo che gli elementi radianti siano distribuiti verticalmente al centro della piastra radiante, si calcola:

11

con:

Bi	larghezza i-esima piastra radiante	[m]

Hi	altezza i-esima piastra radiante	[m]

pi	percentuale di foratura dell’i-esima piastra radiante

di	distanza tra l’i-esima piastra radiante ed il bersaglio	[m]

- La potenza termica radiante dell’incendio convenzionale E1 è imposta come segue in funzione del carico di incendio specifico qf del compartimento retrostante l’i-esima piastra radiante:

se qf > 1200 MJ/m2:

E1 = σ ∙ T4 = 5,67∙10-8 ∙ (1000 + 273,16)4 = 149 kW/m2	12

se qf ≤ 1200 MJ/m2:

E1 = σ ∙ T4 = 5,67∙10-8 ∙ (800 + 273,16)4 = 75 kW/m2	13

- L’emissività della fiamma εf è ricavata dalla seguente relazione:

14

con:

df	spessore della fiamma, pari a 2/3 dell’altezza del varco da cui esce la fiamma	[m]

Si specifica che per ricavare i valori delle tabelle 78 e 79 riferite alla procedura tabellare si è posto df pari a 2 m.

- Qualora il compartimento retrostante l’i-esima piastra radiante sia dotato di misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.6), la relativa distanza di separazione di può essere dimezzata.

- Ai fini della presente procedura analitica, la distanza di separazione d in spazio a cielo libero tra sorgente e bersaglio è assunta pari al massimo dei valori delle distanze di ottenute per tutte le piastre radianti relative al piano radiante in esame.

La distanza di separazione calcolata con metodo analitico può differire da quella ottenuta con il metodo tabellare di cui al paragrafo S.3.11.2, a causa delle approssimazioni introdotte nelle tabelle 78 e 79.

| Bi [m] | Hi [m] |
| --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|  | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β |
| 3 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 5,7 | 0,6 | 6,2 | 0,5 | 6,5 | 0,4 | 6,8 | 0,4 | 7,0 | 0,3 | 7,1 | 0,3 | 7,2 | 0,3 |
| 6 | 3,2 | 1,6 | 5,2 | 1,8 | 6,8 | 1,7 | 8,1 | 1,5 | 9,2 | 1,4 | 10,1 | 1,2 | 10,9 | 1,1 | 11,5 | 1,0 | 12,0 | 0,9 | 12,5 | 0,8 |
| 9 | 3,5 | 2,1 | 6,0 | 2,5 | 8,0 | 2,6 | 9,6 | 2,5 | 11,0 | 2,4 | 12,3 | 2,2 | 13,4 | 2,1 | 14,4 | 1,9 | 15,3 | 1,7 | 16,0 | 1,6 |
| 12 | 3,7 | 2,6 | 6,6 | 3,1 | 8,8 | 3,3 | 10,7 | 3,3 | 12,4 | 3,3 | 13,9 | 3,2 | 15,2 | 3,0 | 16,5 | 2,9 | 17,6 | 2,7 | 18,6 | 2,6 |
| 15 | 3,7 | 2,9 | 7,0 | 3,6 | 9,5 | 3,9 | 11,6 | 4,1 | 13,4 | 4,1 | 15,1 | 4,1 | 16,6 | 4,0 | 18,1 | 3,9 | 19,4 | 3,7 | 20,6 | 3,6 |
| 18 | 3,7 | 3,3 | 7,3 | 4,1 | 10,0 | 4,5 | 12,3 | 4,8 | 14,3 | 4,9 | 16,1 | 4,9 | 17,8 | 4,9 | 19,4 | 4,8 | 20,9 | 4,7 | 22,3 | 4,5 |
| 21 | 3,6 | 3,6 | 7,5 | 4,5 | 10,4 | 5,0 | 12,9 | 5,4 | 15,1 | 5,6 | 17,0 | 5,7 | 18,9 | 5,7 | 20,6 | 5,7 | 22,2 | 5,6 | 23,7 | 5,5 |
| 24 | 3,5 | 3,9 | 7,6 | 4,9 | 10,7 | 5,5 | 13,4 | 6,0 | 15,7 | 6,2 | 17,8 | 6,4 | 19,8 | 6,5 | 21,6 | 6,5 | 23,3 | 6,5 | 24,9 | 6,4 |
| 27 | 3,3 | 4,1 | 7,6 | 5,3 | 11,0 | 6,0 | 13,8 | 6,5 | 16,3 | 6,8 | 18,5 | 7,0 | 20,6 | 7,2 | 22,5 | 7,3 | 24,3 | 7,3 | 26,0 | 7,2 |
| 30 | 3,2 | 4,4 | 7,7 | 5,6 | 11,2 | 6,4 | 14,2 | 7,0 | 16,8 | 7,4 | 19,1 | 7,7 | 21,3 | 7,9 | 23,3 | 8,0 | 25,2 | 8,0 | 27,0 | 8,1 |
| 40 | 2,6 | 5,1 | 7,5 | 6,7 | 11,6 | 7,8 | 15,0 | 8,5 | 18,0 | 9,1 | 20,8 | 9,5 | 23,3 | 9,9 | 25,6 | 10,2 | 27,8 | 10,4 | 29,8 | 10,5 |
| 50 | 2,2 | 5,6 | 7,0 | 7,7 | 11,5 | 8,9 | 15,4 | 9,9 | 18,8 | 10,6 | 21,9 | 11,2 | 24,7 | 11,7 | 27,3 | 12,1 | 29,7 | 12,4 | 32,0 | 12,7 |
| 60 | 1,8 | 6,1 | 6,5 | 8,5 | 11,3 | 10,0 | 15,5 | 11,1 | 19,3 | 12,0 | 22,6 | 12,7 | 25,7 | 13,3 | 28,6 | 13,8 | 31,2 | 14,2 | 33,8 | 14,6 |
| Per valori di Bi e Hi intermedi a quelli riportati in tabella si approssima al valore immediatamente successivo. In alternativa può essere impiegata iterativamente la procedura analitica di cui al paragrafo S.3.11.3. |

Tabella 78: Coefficienti α e β per attività con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2

| B [m] | H [m] |
| --- | --- |
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|  | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β | α | β |
| 3 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 3,1 | 0,2 | 3,3 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 3,5 | 0,2 | 3,5 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 3,6 | 0,1 | 3,6 | 0,1 |
| 6 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 0,8 | 4,6 | 0,7 | 5,3 | 0,5 | 5,9 | 0,4 | 6,2 | 0,3 | 6,5 | 0,3 | 6,7 | 0,3 | 6,8 | 0,2 | 7,0 | 0,2 |
| 9 | 1,9 | 1,4 | 3,9 | 1,3 | 5,4 | 1,2 | 6,5 | 1,0 | 7,4 | 0,8 | 8,1 | 0,7 | 8,6 | 0,6 | 9,0 | 0,5 | 9,4 | 0,5 | 9,7 | 0,4 |
| 12 | 1,8 | 1,7 | 4,1 | 1,8 | 5,8 | 1,7 | 7,2 | 1,5 | 8,4 | 1,3 | 9,3 | 1,2 | 10,1 | 1,0 | 10,8 | 0,9 | 11,4 | 0,8 | 11,8 | 0,7 |
| 15 | 1,6 | 2,0 | 4,1 | 2,2 | 6,0 | 2,2 | 7,7 | 2,0 | 9,0 | 1,9 | 10,2 | 1,7 | 11,2 | 1,5 | 12,1 | 1,4 | 12,9 | 1,2 | 13,5 | 1,1 |
| 18 | 1,4 | 2,2 | 4,0 | 2,6 | 6,1 | 2,6 | 8,0 | 2,5 | 9,5 | 2,4 | 10,9 | 2,2 | 12,1 | 2,0 | 13,1 | 1,9 | 14,0 | 1,7 | 14,9 | 1,6 |
| 21 | 1,3 | 2,4 | 3,9 | 2,9 | 6,2 | 3,1 | 8,1 | 3,0 | 9,9 | 2,9 | 11,4 | 2,7 | 12,7 | 2,6 | 13,9 | 2,4 | 15,0 | 2,2 | 16,0 | 2,1 |
| 24 | 1,1 | 2,6 | 3,7 | 3,2 | 6,1 | 3,5 | 8,2 | 3,5 | 10,1 | 3,4 | 11,7 | 3,3 | 13,2 | 3,1 | 14,6 | 2,9 | 15,8 | 2,7 | 16,9 | 2,6 |
| 27 | 1,0 | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 3,8 | 8,3 | 3,9 | 10,2 | 3,9 | 12,0 | 3,8 | 13,6 | 3,6 | 15,1 | 3,4 | 16,4 | 3,3 | 17,6 | 3,1 |
| 30 | 0,9 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 5,9 | 4,2 | 8,2 | 4,3 | 10,3 | 4,3 | 12,2 | 4,2 | 13,9 | 4,1 | 15,5 | 4,0 | 16,9 | 3,8 | 18,2 | 3,6 |
| 40 | 0,6 | 3,2 | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 5,2 | 7,9 | 5,5 | 10,3 | 5,7 | 12,5 | 5,7 | 14,5 | 5,7 | 16,3 | 5,6 | 18,0 | 5,5 | 19,6 | 5,3 |
| 50 | 0,4 | 3,4 | 2,3 | 5,1 | 4,8 | 6,0 | 7,4 | 6,6 | 10,0 | 6,9 | 12,3 | 7,0 | 14,6 | 7,1 | 16,6 | 7,1 | 18,6 | 7,1 | 20,4 | 7,0 |
| 60 | 0,2 | 3,5 | 1,9 | 5,6 | 4,3 | 6,7 | 6,9 | 7,5 | 9,5 | 7,9 | 12,0 | 8,2 | 14,4 | 8,4 | 16,6 | 8,5 | 18,8 | 8,5 | 20,8 | 8,5 |
| Per valori di Bi e Hi intermedi a quelli riportati in tabella si approssima al valore immediatamente successivo. In alternativa può essere impiegata iterativamente la procedura analitica di cui al paragrafo S.3.11.3. |

Tabella 79: Coefficienti α e β per attività con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti in merito alla realizzazione di compartimenti antincendio:

  - Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2;

  - UNI EN 12101-6.

- Si indicano i seguenti riferimenti in merito al calcolo della distanza di separazione:

  - R E H Read, “External fire spread: building separation and boundary distances”, BRE report Cl SfB 98 (F47) (K22), 1991

  - BS 9999, Section 36;

  - J R Howell, “A Catalog of Radiation Heat Transfer Configuration Factors”, University of Texas, Austin, 2nd edition, 2001;

  - T L Bergman, F P Incropera, “Fundamentals of Heat and Mass Transfer”, Wiley, 2011;

  - NFPA 80A, “Recommended practice for protection of buildings from exterior fire exposures”;

  - NFPA 555, “Guide on methods for evaluating potential for room flashover”.

- Si indicano i seguenti riferimenti in merito al dimensionamento dei camini di smaltimento dei filtri a prova di fumo:

G T Tamura, C Y Shaw, “Basis for the design of smoke shafts”, Fire Technology, Volume 9, Issue 3, September 1973.

## Esodo

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni alternative

Caratteristiche del sistema d’esodo	6

Luogo sicuro

Luogo sicuro temporaneo

Vie d’esodo

Scale d’esodo

Scale e marciapiedi mobili d’esodo

Rampe d’esodo

Porte lungo le vie d’esodo

Uscite finali

Segnaletica d’esodo ed orientamento

Illuminazione di sicurezza

Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili

Installazioni per gli spettatori

Sistemi d’esodo comuni

Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo	17

Profilo di rischio Rvita di riferimento

Affollamento

Requisiti antincendio minimi per l’esodo	19

Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi

Progettazione del sistema d’esodo	21

Vie d’esodo ed uscite indipendenti

Corridoi ciechi

Lunghezze d’esodo

Altezza delle vie d’esodo

Larghezza delle vie d’esodo

Verifica di ridondanza delle vie d’esodo

Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali

Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali

Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

Calcolo della larghezza minima per scale e marciapiedi mobili d’esodo

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo	37

Spazio calmo

Esodo orizzontale progressivo

Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo	40

Esodo per attività all’aperto	41

Progettazione del sistema d’esodo all’aperto

Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo all’aperto

Riferimenti	43

### Premessa

- La finalità del sistema d’esodo è di assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere un luogo sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano.

Gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro a causa degli effetti dell’incendio (capitolo Capitolo M.3).

- Il sistema d’esodo deve assicurare la prestazione richiesta a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco.

Ad esempio, la funzione richiesta agli spazi calmi è quella di consentire agli occupanti di attendere l’assistenza dei soccorritori per completare l’esodo verso luogo sicuro.

- Le modalità previste per l’esodo sono le seguenti:

  - esodo simultaneo;

  - esodo per fasi;

L’esodo per fasi si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, centri commerciali, grandi uffici, attività distribuite, attività con profilo di rischio Rambiente significativo, …

  - esodo orizzontale progressivo;

L’esodo orizzontale progressivo si attua ad esempio nei reparti di degenza degli ospedali.

  - protezione sul posto.

La protezione sul posto si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni, …

- Il presente capitolo non tratta le tematiche riguardanti la gestione della folla.

Le definizioni di esodo simultaneo, esodo per fasi, esodo orizzontale progressivo, protezione sul posto, gestione della folla sono reperibili nel capitolo Capitolo G.1.

### Livelli di prestazione

- La tabella 80 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Gli occupanti raggiungono un luogo sicuro prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività attraversati durante l’esodo. |
| II | Gli occupanti sono protetti dagli effetti dell’incendio nel luogo in cui si trovano. |

Tabella 80: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 81 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Tutte le attività |
| II | Ambiti per i quali non sia possibile assicurare il livello di prestazione I (es. a causa di dimensione, ubicazione, abilità degli occupanti, tipologia dell’attività, caratteristiche geometriche particolari, vincoli architettonici, …) |

Tabella 81: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

- Il sistema d’esodo deve essere progettato iterativamente come segue:

  - si definiscono i dati di ingresso di cui al paragrafo S.4.6: profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento;

  - si assicurano i requisiti antincendio minimi del paragrafo S.4.7;

  - si definisce lo schema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro e lo si dimensiona secondo le indicazioni dei paragrafi S.4.8 ed S.4.9: numero di vie d’esodo ed uscite, corridoi ciechi, luoghi sicuri temporanei e lunghezze d’esodo, larghezza di vie d’esodo ed uscite finali, superficie dei luoghi sicuri e degli spazi calmi, …

  - si verifica la rispondenza del sistema d’esodo alle caratteristiche di cui al paragrafo S.4.5. Qualora la verifica non sia soddisfatta, si reitera la procedura.

- Possono essere eventualmente previsti i requisiti antincendio aggiuntivi del paragrafo S.4.10.

- Qualora l’attività sia svolta prevalentemente all’aperto, devono essere impiegate nella loro completezza anche le indicazioni di cui al paragrafo S.4.11.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Non è indicata soluzione conforme.

Si può ricorrere alle soluzioni alternative di cui al paragrafo S.4.4.3.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 82 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Caratteristiche del luogo sicuro (§ S.4.5.1) | Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell’incendio che determinano condizioni incapacitanti per gli occupanti. |
| Caratteristiche del luogo sicuro temporaneo (§ S.4.5.2), delle vie d’esodo (§ S.4.5.3) | Si dimostri che tali luoghi non siano investiti da effetti dell’incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l’esodo degli occupanti. |
| Caratteristiche delle porte (§ S.4.5.7), numero minimo uscite indipendenti (§ S.4.8.1) | Si dimostri, anche tramite descrizione, come nella specifica attività il sovraffollamento localizzato alle uscite sia reso improbabile grazie a specifiche misure gestionali dell’esodo. |
| Disposizione dei posti a sedere (§ S.4.5.11) | Si dimostri che la diversa disposizione consenta di effettuare l’esodo in un tempo non superiore a quello di riferimento e senza ostacoli. |
| Numero minimo vie d’esodo indipendenti (§ S.4.8.1), corridoi ciechi (§ S.4.8.2) | Si dimostri che sia improbabile che l’esodo degli occupanti possa essere impedito dall’incendio lungo il corridoio cieco o negli ambiti collegati. |
| Lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3) | Si dimostri che diverse lunghezze d’esodo consentano comunque di abbandonare il compartimento di primo innesco prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti per gli occupanti. |
| Larghezze minime delle vie d’esodo orizzontali (§ S.4.8.7), delle vie d’esodo verticali (§ S.4.8.8), delle uscite finali (§ S.4.8.9) | Si dimostri che diverse larghezze delle vie d’esodo siano adeguate agli occupanti che le impiegano, grazie al basso affollamento effettivo che non determina la formazione di code, per specifiche misure gestionali che rendano improbabili condizioni di sovraffollamento localizzato. |
| Tutti i casi | Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti impiegando i metodi del capitolo Capitolo M.3 e le informazioni reperibili nei riferimenti (§ S.4.12). |

Tabella 82: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Caratteristiche del sistema d’esodo

Le definizioni di sistema d’esodo, luogo sicuro, luogo sicuro temporaneo, via d’esodo, percorso d’esodo e spazio calmo si trovano nel capitolo Capitolo G.1.

#### Luogo sicuro

- Si considera luogo sicuro per l’attività almeno una delle seguenti soluzioni:

  - la pubblica via,

  - ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni condizione d’incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 kW/m2, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti che lo impiegano durante l’esodo.

- Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1, lettera b applicando tutti i seguenti criteri:

    - la distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata con i metodi previsti al capitolo Capitolo S.3; tale distanza è da ritenersi cautelativa anche nei confronti dei prodotti della combustione;

    - qualora all’opera da costruzione sia attribuito livello di prestazione per la resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo Capitolo S.2), a meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di crollo è pari alla sua massima altezza;

    - la minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici minime per occupante di tabella 115.

Nella tabella 112 è riportato un esempio di calcolo della minima superficie lorda.

- Il luogo sicuro dovrebbe essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E007, esemplificato in tabella 87.

#### Luogo sicuro temporaneo

- Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto, che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d’esodo senza rientrare nel compartimento in esame.

|  | I compartimenti 1 e 2 sono luogo sicuro temporaneo per il compartimento 3. Il compartimento 1 è luogo sicuro temporaneo per il compartimento 2 e viceversa. I due spazi scoperti sono luogo sicuro temporaneo per tutti i compartimenti. |
| --- | --- |

Tabella 83: Esempi di luogo sicuro temporaneo

#### Vie d’esodo

- Ai fini delle vie d’esodo, non devono essere considerati i seguenti percorsi:

  - scale portatili;

  - ascensori;

  - rampe con pendenza superiore al 20%;

Le rampe con pendenza superiore al 5% sono considerate vie d’esodo verticali. In generale gli occupanti con disabilità motorie non possono percorrere autonomamente rampe di pendenza superiore all’8%. Rampe con pendenza superiore al 12% dovrebbero essere impiegate per l’esodo solo eccezionalmente.

  - scale e marciapiedi mobili non progettati secondo le indicazioni del paragrafo S.4.5.5.

- È ammesso l’uso di scale alla marinara a servizio di locali ove vi sia basso affollamento ed esclusiva presenza di personale specificatamente formato (es. locali impianti o di servizio, cabine di manovra, cavedi impiantistici, …).

- Tutte le superfici di calpestio delle vie d’esodo non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.

- Il fumo ed il calore dell’incendio smaltiti o evacuati dall’attività non devono interferire con le vie d’esodo.

Ad esempio, non sono accettabili aperture di smaltimento o evacuatori di fumo e calore (capitolo Capitolo S.8) sottostanti o adiacenti a vie d’esodo esterne.

##### Via d’esodo protetta

- I percorsi d’esodo protetti (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani protetti ad essi dedicati.

In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Capitolo S.10 e Capitolo V.3.

Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …

- Le scale d’esodo protette devono condurre in luogo sicuro direttamente o almeno tramite percorso d’esodo protetto.

Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.

##### Via d’esodo a prova di fumo

- I percorsi d’esodo a prova di fumo (es. corridoi, scale, rampe, atri, …) devono essere inseriti in vani a prova di fumo ad essi dedicati.

In tali vani è generalmente ammessa la presenza di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Capitolo S.10 e Capitolo V.3.

Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …

- Le scale d’esodo a prova di fumo devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.

Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.

##### Via d’esodo esterna

- Le vie d’esodo esterne (es. scale, rampe, passerelle, camminamenti, …) devono essere completamente esterne alle opere da costruzione. Inoltre, durante l’esodo degli occupanti, non devono essere soggette ad irraggiamento dovuto all’incendio superiore a 2,5 kW/m2 e non devono essere investite dai prodotti della combustione.

È generalmente ammessa la prossimità di impianti tecnologici e di servizi ausiliari al funzionamento dell’attività, nel rispetto dei vincoli imposti nei capitoli Capitolo S.10 e Capitolo V.3.

Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, impianti elettrici civili, impianti antincendio, …

- Si ritengono soddisfatte le condizioni del comma 1 applicando almeno uno dei criteri di cui alla tabella 84.

- Ai fini delle prestazioni, una via d’esodo esterna è considerata equivalente:

  - per piani con quota ≤ 24 m, ad una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro;

  - nei restanti casi, ad una via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro.

Ovunque nel testo si richieda una via d’esodo a prova di fumo, via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro, via d’esodo protetta, via d’esodo protetta con caratteristiche di filtro può essere impiegata una via d’esodo esterna, con le limitazioni di cui al presente comma.

La via d’esodo esterna ha un grado di protezione maggiore della semplice via d’esodo che attraversi uno spazio a cielo libero.

- Le scale d’esodo esterne devono condurre in luogo sicuro direttamente o tramite percorso d’esodo a prova di fumo o via d’esodo esterna. Qualora il percorso d’esodo fino a luogo sicuro sia solo protetto, l’intera via d’esodo può essere considerata equivalente ad una via d’esodo protetta.

Anche in tali percorsi vale quanto previsto in merito alla presenza di impianti tecnologici e di servizi.

##### Via d’esodo senza protezione

- Le vie d’esodo senza protezione sono tutte quelle che non possono essere classificate come protette, a prova di fumo o esterne.

Come descritto nell’illustrazione , tra le vie d’esodo si distinguono quelle con un certo grado di protezione dall’incendio, da tutte le altre denominate senza protezione.

| Criterio | Caratteristiche | Esempio |
| --- | --- | --- |
| 1 | La porzione di chiusura d’ambito dell’opera da costruzione su cui è collocata la via d’esodo esterna (orizzontale o verticale, anche adiacente all’opera da costruzione) deve possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, oppure E 30 nel caso di vie d’esodo realizzate con materiali e strutture incombustibili. Tale porzione è ottenuta come area di influenza della proiezione del piano di calpestio della via d’esodo sulla costruzione con roffset pari a 1,80 m. La porzione ottenuta è prolungata perpendicolarmente fino al più basso piano di riferimento o fino a terra. Gli infissi, anche parzialmente ricompresi nella porzione, devono avere pari classe di resistenza al fuoco. |  |
| 2 | La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di almeno 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. Deve essere collegata alle porte di piano tramite passerelle realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio tramite l’adozione della soluzione del criterio 1. |  |
| 3 | La via d’esodo esterna (orizzontale o verticale) deve essere distaccata di 2,50 m dall’opera da costruzione, da aperture di smaltimento o di evacuazione di fumi e calore dell’incendio. Se collegata alle porte di piano tramite passerelle, queste devono essere realizzate con materiali incombustibili. Le passerelle devono essere protette dall’incendio per mezzo di pavimentazione e setti laterali pieni, realizzati con materiale incombustibile; l’altezza dei setti laterali si deve estendere per non meno di 2 m dal piano di calpestio. |  |

Tabella 84: Criteri per la realizzazione di vie d’esodo esterne orizzontali o verticali

#### Scale d’esodo

- Quando un pavimento inclinato immette in una scala d’esodo, la pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza dalla scala pari alla larghezza della stessa.

- Le scale d’esodo devono essere dotate di corrimano laterale. Le scale d’esodo di larghezza maggiore di 2400 mm dovrebbero essere dotate di uno o più corrimano centrali.

- Le scale d’esodo devono consentire l’esodo senza inciampo degli occupanti. A tal fine:

  - i gradini devono avere alzata e pedata costanti;

  - devono essere interrotte da pianerottoli di sosta.

- Sono ammessi gradini con alzata o pedata variabili, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

- Dovrebbero essere evitate scale d’esodo composte da un solo gradino in quanto fonte d’inciampo. Se il gradino singolo non è eliminabile, deve essere opportunamente segnalato.

#### Scale e marciapiedi mobili d’esodo

- Le scale ed i marciapiedi mobili possono essere considerati ai fini del calcolo delle vie di esodo alle seguenti condizioni:

  - l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.7);

  - l’attività deve avere livello di prestazione III per la gestione della sicurezza antincendio (capitolo Capitolo S.5) e la modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili deve essere inserita nel piano d’emergenza;

  - deve essere effettuata valutazione del rischio d’ostacolo all’esodo degli occupanti da parte di oggetti eventualmente presenti lungo il percorso (es. carrelli, merci, …).

- Sono ammesse le seguenti modalità di gestione delle scale e dei marciapiedi mobili in caso d’emergenza: fermata e mantenimento in posizione, mantenimento del moto, fermata ed inversione del moto.

L’attuazione di ciascuna modalità di gestione deve essere finalizzata alla migliore gestione dell’esodo in sicurezza.

Ad esempio, attraverso modalità di fermata o di inversione del moto graduali, accompagnate da segnalazioni visive ed acustiche.

Le scale ed i marciapiedi mobili d’esodo devono soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo Capitolo S.10.

#### Rampe d’esodo

- In corrispondenza di accessi o uscite, le rampe d’esodo devono prevedere pianerottoli di dimensioni pari almeno alla larghezza complessiva del varco.

Se lo scopo della rampa è il superamento di barriere architettoniche, devono essere rispettate anche le relative disposizioni. Si veda anche il paragrafo S.4.9.

#### Porte lungo le vie d’esodo

- Le porte installate lungo le vie d’esodo devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.

- L’apertura delle porte non deve ostacolare il deflusso degli occupanti lungo le vie d’esodo.

Ad esempio, le porte che si aprono su pianerottoli o corridoi non devono ridurre la larghezza calcolata del percorso d’esodo, né creare pericolo per gli occupanti durante l’esodo.

- Le porte devono aprirsi su aree piane orizzontali, di profondità almeno pari alla larghezza complessiva del varco.

- Qualora, per necessità connesse a particolari esigenze d’esercizio dell’attività o di sicurezza antintrusione, sia necessario cautelarsi da un uso improprio delle porte, è consentita l’adozione di idonei e sicuri sistemi di controllo ed apertura delle porte. In tali casi, la gestione della sicurezza antincendio dell’attività (capitolo Capitolo S.5) deve prevedere le modalità di affidabile, immediata e semplice apertura di tali porte in caso di emergenza.

##### Porte ad apertura manuale

- Al fine di consentire l’affidabile, immediata e semplice apertura delle porte ad apertura manuale in condizioni di elevata densità di affollamento, ciascuna porta deve possedere i requisiti della tabella 85 in funzione delle caratteristiche dell’ambito servito e del numero di occupanti dell’ambito che impiegano tale porta nella condizione d’esodo più gravosa.

Si riportano esempi di calcolo nella tabella 86.

- In alternativa a porte munite dei dispositivi di apertura della tabella 85, sono comunque ammesse porte apribili nel verso dell’esodo, a condizione che le stesse siano progettate e realizzate a regola d’arte e che l’apertura durante l’esercizio possa avvenire a semplice spinta sull’intera superficie della porta.

##### Porte ad azionamento automatico

- Lungo le vie d’esodo è consentito installare porte ad azionamento automatico dello specifico tipo previsto dalla norma UNI EN 16005. Tali porte non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

- Le porte ad azionamento automatico devono essere inserite nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo Capitolo S.5).

##### Tornelli

- È consentito installare tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi lungo le vie d’esodo. Tali tornelli non devono costituire intralcio all’esodo degli occupanti, in particolare in caso di emergenza, in assenza di alimentazione elettrica, in caso di guasto.

Ad esempio, ciò può essere conseguito con un sistema di sgancio automatico dei tornelli asservito ad IRAI, mediante presidio dei tornelli e comando di sgancio anche da postazione remota o con meccanismi di apertura ridondanti.

- I tornelli ed i relativi sistemi ed accessori di azionamento, controllo e comando devono essere inseriti nella progettazione della GSA dell’attività (capitolo Capitolo S.5).

| Ambito servito | Caratteristiche della porta |
| --- | --- |
|  | Occupanti serviti [1] | Verso di apertura | Dispositivo di apertura |
| Ambiti dell’attività non aperti al pubblico | n > 50 occupanti | Nel senso dell’esodo [2] | UNI EN 1125 [3] |
| Ambiti dell’attività aperti al pubblico | n > 25 occupanti |  |  |
| Aree a rischio specifico | n > 10 occupanti |  |  |
|  | n > 5 occupanti |  | UNI EN 179 [3] [4] |
| Altri casi | Secondo risultanze della valutazione del rischio [5] |
| [1] Numero degli occupanti che impiegano la singola porta nella condizione d’esodo più gravosa, considerando anche la verifica di ridondanza di cui al paragrafo S.4.8.6. [2] Qualora l’esodo possa avvenire nelle due direzioni devono essere previste specifiche misure (es. porte distinte per ciascuna direzione, porte apribili nelle due direzioni, porte ad azionamento automatico, segnaletica variabile, …). Sono escluse dal verso di apertura le porte ad azionamento automatico del tipo a scorrimento. [3] Oppure dispositivo per specifiche necessità, da selezionare secondo risultanze della valutazione del rischio (es. EN 13633, EN 13637, …). [4] I dispositivi UNI EN 179 sono progettati per l’impiego da parte di personale specificamente formato. [5] Ove possibile, è preferibile che il verso di apertura sia comunque nel senso dell’esodo, anche qualora si mantenga il dispositivo di apertura ordinario. |

Tabella 85: Caratteristiche delle porte ad apertura manuale lungo le vie d’esodo

| Esempio | Calcolo |
| --- | --- |
|  | Locale 1 | [1] 120p : 3 = 40p > 25p [3] [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo |
|  | Locale 2 | [1] 20p ≤ 25p [2] Secondo valutazione del rischio |
|  | Corridoio | [1] 120p : 4 · 3 + 20p = 110p > 25p [4] [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo |
|  | Locale 1 | [1] 72p : 3 = 24p ≤ 25p [3] [2] Secondo valutazione del rischio |
|  | Locale 2 | [1] 10p ≤ 25p [2] Secondo valutazione del rischio |
|  | Corridoio | [1] 72p : 4 · 3 + 10p = 64p > 25p [4] [2] UNI EN 1125, nel senso dell’esodo |
|  | Locale 1 | [1] 28p : 3 ≈ 10p ≤ 25p [3] [2] Secondo valutazione del rischio |
|  | Locale 2 | [1] 4p ≤ 25p [2] Secondo valutazione del rischio |
|  | Corridoio | [1] 28p : 4 · 3 + 4p = 25p ≤ 25p [4] [2] Secondo valutazione del rischio |
| [1] Numero occupanti serviti dalla singola porta nella condizione d’esodo più gravosa [2] Dispositivo e verso di apertura di tutte le porte del locale [3] Con verifica di ridondanza, ipotizzando indisponibile una qualsiasi delle vie d’esodo del locale 1 [4] Nella condizione d’esodo più gravosa per verifica di ridondanza, ipotizzando indisponibile il varco U2 o U3 Dispositivo di apertura manuale UNI EN 1125 |

Tabella 86: Esempi di determinazione caratteristiche delle porte lungo le vie d’esodo

#### Uscite finali

- Le uscite finali devono essere posizionate in modo da consentire l’esodo rapido degli occupanti verso luogo sicuro.

- Le uscite finali dovrebbero essere contrassegnate sul lato verso luogo sicuro con Segnale UNI EN ISO 7010-M001, riportante il messaggio “Uscita di emergenza, lasciare libero il passaggio” dell’illustrazione .

#### Segnaletica d’esodo ed orientamento

- Il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.

Ciò può essere conseguito anche con ulteriori indicatori ambientali quali:

  - accesso visivo e tattile alle informazioni;

  - grado di differenziazione architettonica;

  - uso di segnaletica per la corretta identificazione direzionale, tipo UNI EN ISO 7010;

  - ordinata configurazione geometrica dell’edificio, anche in relazione ad allestimenti mobili o temporanei.

- La segnaletica d’esodo deve essere adeguata alla complessità dell’attività e consentire l’orientamento degli occupanti (wayfinding). A tal fine:

  - devono essere installate in ogni piano dell’attività apposite planimetrie semplificate, correttamente orientate, in cui sia indicata la posizione del lettore (es. “Voi siete qui”) ed il layout del sistema d’esodo (es. vie d’esodo, spazi calmi, luoghi sicuri, …). A tal proposito possono essere applicate le indicazioni contenute nella norma UNI ISO 23601 “Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l’emergenza”;

  - possono essere applicate le indicazioni supplementari contenute nella norma ISO 16069 “Graphical symbols - Safety signs - Safety way guidance systems (SWGS)”.

| E007 Luogo sicuro | E024 Spazio calmo | E001 Via d’esodo | E026 Via d’esodo verso spazio calmo | E060 Sedia d’evacuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella 87: Esempi di segnali UNI EN ISO 7010

#### Illuminazione di sicurezza

- Lungo le vie d’esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Ad esempio: attività esercite in orari pomeridiani e notturni, locali con scarsa illuminazione naturale, …

- Durante l’esodo, l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo.

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo Capitolo S.10.

- Negli ambiti ove l’attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, …) eventuali gradini lungo le vie d’esodo devono essere provvisti di illuminazione segnapasso.

#### Disposizione dei posti a sedere fissi e mobili

- I posti a sedere (sedili) devono essere raggruppati in settori separati l’uno dall’altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi tra i settori devono essere dimensionati come vie d’esodo oppure, se ogni settore contiene non più di 300 posti, avere larghezza ≥ 1200 mm.

- I passaggi tra le file di sedili devono essere compresi nel computo della lunghezza d’esodo e di corridoio cieco, in quanto porzioni di via d’esodo.

- La larghezza dei passaggi tra le file di sedili deve consentire il facile movimento in uscita degli occupanti. Tale larghezza è misurata orizzontalmente tra le massime sporgenze dei sedili. Se i sedili sono automaticamente ribaltabili la misura è effettuata con la seduta in posizione alzata.

##### Posti a sedere fissi

- Il numero di sedili saldamente fissati al suolo che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella 88 in funzione della larghezza del passaggio tra le file di sedili e della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.

##### Posti a sedere mobili

- Ogni settore deve essere costituito al massimo da 10 file di sedili mobili collegati rigidamente tra loro per fila.

- Il numero di sedili mobili che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella 89 in funzione della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.

- La larghezza dei passaggi tra le file di sedili deve essere ≥ 300 mm.

- È ammesso l’impiego di sedili mobili, anche non collegati rigidamente tra loro, in ambiti dell’attività ove si dimostri che la presenza di sedili mobili non intralci l’esodo sicuro degli occupanti (es. locali con bassa densità di affollamento, palchi dei teatri, ristoranti, …).

| Larghezza passaggio tra file di sedili [mm] | Massimo numero di sedili per fila |
| --- | --- |
|  | Passaggio tra file monodirezionale | Passaggio tra file bidirezionale |
| L < 300 | 1 | 2 |
| 300 ≤ L < 325 | 7 | 14 |
| 325 ≤ L < 350 | 8 | 16 |
| 350 ≤ L < 375 | 9 | 18 |
| 375 ≤ L < 400 | 10 | 20 |
| 400 ≤ L < 425 | 11 | 22 |
| 425 ≤ L < 450 | 12 | 24 |
| 450 ≤ L < 475 |  | 26 |
| 475 ≤ L < 500 |  | 28 |
| L ≥ 500 |  | Limitato dalla lunghezza d’esodo |

Tabella 88: Massimo numero di sedili fissi per fila del settore

| Massimo numero di sedili per fila |
| --- |
| Per uscita monodirezionale | Per uscita bidirezionale |
| 5 | 10 |

Tabella 89: Massimo numero di sedili mobili per fila del settore

#### Installazioni per gli spettatori

- Sono ammesse installazioni per gli spettatori (es. tribune, …) progettate, realizzate e gestite secondo la regola dell’arte (es. serie di norme UNI EN 13200, …).

- I posti a sedere (sedili) devono essere raggruppati in settori separati l’uno dall’altro mediante passaggi tra i settori longitudinali e trasversali. Tali passaggi tra i settori devono essere dimensionati come vie d’esodo oppure, se ogni settore contiene non più di 600 posti, avere larghezza ≥ 1200 mm.

- Il numero di sedili che compongono la fila non deve essere superiore al numero previsto in tabella 90 in funzione della possibilità per gli occupanti di muoversi verso una o due direzioni di uscita dal settore.

| Massimo numero di sedili per fila |
| --- |
| Per uscita monodirezionale | Per uscita bidirezionale |
| 20 | 40 |

Tabella 90: Massimo numero di sedili per fila del settore di installazioni per gli spettatori

#### Sistemi d’esodo comuni

- Al fine di evitare la propagazione di fumi e calore durante l’esodo, qualora nell’edificio siano esercite attività afferenti a diversi responsabili dell’attività, devono essere effettuate specifiche valutazioni atte a determinare se sia necessario prevedere sistemi d’esodo distinti o se siano sufficienti specifici accorgimenti progettuali.

Ad esempio: vie d’esodo protette, a prova di fumo, misure gestionali, pianificazione d’emergenza e procedura d’allarme condivisa tra le diverse attività, …

Se un’attività civile condivide vie d’esodo con altre attività di qualsiasi tipologia, anche afferenti a diversi responsabili d’attività, dette vie d’esodo devono essere a prova di fumo, in assenza di specifici accorgimenti gestionali, di pianificazione d’emergenza e procedura d’allarme condivise.

### Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo

- La progettazione del sistema d’esodo dipende da dati di ingresso per ogni compartimento specificati nei paragrafi S.4.6.1 e S.4.6.2.

#### Profilo di rischio Rvita di riferimento

- Ciascun componente del sistema d’esodo è dimensionato in funzione del più gravoso ai fini dell’esodo dei profili di rischio Rvita dei compartimenti serviti.

#### Affollamento

- L’affollamento massimo di ciascun locale è determinato:

  - moltiplicando la densità di affollamento della tabella 91 per la superficie lorda del locale stesso.

  - impiegando i criteri della tabella 92;

  - secondo le indicazioni della regola tecnica verticale.

Qualora le indicazioni relative all’affollamento non siano reperibili secondo quanto indicato alle lettere a e b è comunque ammesso il riferimento a norme o documenti tecnici emanati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio.

- Il responsabile dell’attività può dichiarare un valore dell’affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1.

- Il responsabile dell’attività si impegna a rispettare l’affollamento e la densità d’affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d’esercizio dell’attività.

| Tipologia di attività | Densità di affollamento |
| --- | --- |
| Ambiti all’aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere | 2,0 persone/m2 |
| Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico qf ≤ 50 MJ/m2 |  |
| Ambiti per mostre, esposizioni | 1,2 persone/m2 |
| Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, …) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico qf > 50 MJ/m2 |  |
| Ambiti adibiti a ristorazione | 0,7 persone/m2 |
| Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere) | 0,4 persone/m2 |
| Sale d’attesa |  |
| Uffici |  |
| Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto |  |
| Ambiti di vendita di medie e grandi attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto | 0,2 persone/m2 |
| Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare |  |
| Sale di lettura di biblioteche, archivi |  |
| Ambulatori | 0,1 persone/m2 |
| Ambiti di vendita di attività commerciali all’ingrosso |  |
| Ambiti di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare |  |
| Civile abitazione | 0,05 persone/m2 |

Tabella 91: Densità di affollamento per tipologia di attività

| Tipologia di attività | Criteri |
| --- | --- |
| Autorimesse pubbliche | 2 persone per veicolo parcato |
| Autorimesse private | 1 persona per veicolo parcato |
| Degenza | 1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti |
| Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, …) | Numero posti + addetti |
| Altri ambiti | Numero massimo presenti (addetti + pubblico) |

Tabella 92: Criteri per tipologia di attività

### Requisiti antincendio minimi per l’esodo

- Il numero minimo di vie d’esodo verticali ed orizzontali per ciascun ambito dell’attività è determinato in relazione ai vincoli imposti dal paragrafo S.4.8.1 per il numero minimo di vie d’esodo e dal paragrafo S.4.8.2 per l’ammissibilità dei corridoi ciechi.

- Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo:

  - le vie di esodo verticali che collegano i compartimenti dell’attività devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo Capitolo S.2 e comunque non inferiore alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30-Sa;

Ad esempio, non è necessario proteggere la scala che scende da un soppalco inserito nello stesso compartimento e si possono impiegare scale senza protezione all’interno dei compartimenti multipiano (capitolo Capitolo S.3).

  - per le vie d’esodo verticali a prova di fumo proveniente dai compartimenti collegati è ammesso l’impiego di chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 30.

- Al fine di evitare la diffusione degli effluenti dell’incendio alle vie d’esodo fuori terra, qualora l’edificio abbia piani a quota < -5 m, le vie d’esodo interrate, se non a prova di fumo, devono essere inserite in compartimento distinto dalle vie d’esodo fuori terra.

Ad esempio, a tal fine è sufficiente separare al piano terra le vie d’esodo verticali fuori terra da quelle interrate con chiusure tagliafuoco dei varchi di comunicazione.

- Per assicurare l’esodo degli occupanti dai piani più remoti dell’opera da costruzione, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento (paragrafo S.4.6.1):

  - qualora esistano piani a quota superiore a quella prevista in tabella , tutti i piani fuori terra devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;

  - qualora esistano piani a quota inferiore a quella prevista in tabella , tutti i piani interrati devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti.

| Rvita | Piani a quota inferiore | Piani a quota superiore |
| --- | --- | --- |
| B1, B2, B3 | < -5 m | > 32 m |
| B1 [1], B2 [1], B3 [1], D1, D2 | < -1 m | > 12 m |
| Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3 | < -1 m | > 32 m |
| Altri casi | < -5 m | > 54 m |
| [1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m2 |

Tabella 93: Quote dei piani soglia per due vie d’esodo indipendenti

- Le vie d’esodo da ambiti aperti al pubblico non devono attraversare ambiti non aperti al pubblico, se non esclusivamente dedicati all’esodo, a meno di specifica valutazione del rischio e di misure aggiuntive al fine di consentire che tale passaggio avvenga in sicurezza in ogni condizione d’esercizio.

Ad esempio, l’esodo dalle aree aperte al pubblico di un’attività non può avvenire attraverso aree di processo o di stoccaggio, a meno di specifiche misure di protezione degli occupanti dai rischi presenti nelle aree attraversate.

- Per quanto possibile, il sistema d’esodo dovrebbe essere concepito tenendo conto che, in caso di emergenza, gli occupanti che non hanno familiarità con l’attività tendono solitamente ad uscire percorrendo in senso inverso la via che hanno impiegato per entrare.

Ad esempio, questa condizione può essere soddisfatta imponendo che alcune vie d’esodo corrispondano con le vie d’accesso ordinarie all’attività e che queste siano dimensionate per l’esodo di almeno il 60% dell’affollamento dei locali serviti.

- La convergenza dei flussi di occupanti da distinte vie d’esodo non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, da conformazioni geometriche del sito, dalle direzioni contrastanti di ingresso dei flussi di occupanti nell’area, …).

- In condizioni di elevato affollamento o densità di affollamento, deve essere evita per quanto possibile il controflusso di soccorritori o di occupanti lungo le vie d’esodo. A tal fine possono essere previsti percorsi separati per le specifiche necessità.

#### Requisiti antincendio in caso di esodo per fasi

- In caso di esodo per fasi devono essere assicurati anche i seguenti requisiti:

  - tutti i piani dell’attività per cui si applica l’esodo per fasi devono essere serviti da almeno due vie d’esodo indipendenti;

  - l’attività deve essere sorvegliata da IRAI con livello di prestazione III e sistema EVAC (capitolo Capitolo S.7);

  - nell’attività deve essere prevista gestione della sicurezza con livello di prestazione II (capitolo Capitolo S.5);

  - ciascun piano dell’attività sia inserito in compartimento distinto e la compartimentazione deve avere livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.3);

La modalità d’esodo per fasi non può essere utilizzata per piani a quota < -5 m.

### Progettazione del sistema d’esodo

Il sistema d’esodo è dimensionato in modo da consentire agli occupanti di abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio e raggiungere un luogo sicuro temporaneo (es. compartimento adiacente) o direttamente il luogo sicuro, prima che l’incendio determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività ove si trovano, come descritto nei riferimenti del paragrafo S.4.12.

#### Vie d’esodo ed uscite indipendenti

- Vie d’esodo o uscite sono ritenute indipendenti quando sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell’incendio.

##### Numero minimo di vie d’esodo indipendenti

- Al fine di limitare la probabilità che l’esodo degli occupanti sia impedito dall’incendio, devono essere previste almeno due vie d’esodo indipendenti.

- È ammessa la presenza di corridoi ciechi secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2.

##### Numero minimo di uscite indipendenti

- Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato alle uscite, da ciascun locale o spazio a cielo libero dell’attività deve essere previsto almeno il numero di uscite indipendenti previsto nella tabella 94 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e dell’affollamento dell’ambito servito.

| Rvita | Affollamento dell’ambito servito | Numero minimo uscite indipendenti |
| --- | --- | --- |
| Qualsiasi | > 500 occupanti | 3 |
| B1 [1], B2 [1], B3 [1] | > 150 occupanti |  |
| Altri casi | 2 |
| Se ammesso corridoio cieco secondo le prescrizioni del paragrafo S.4.8.2. | 1 |
| [1] Ambiti con densità d’affollamento > 0,4 p/m2 |

Tabella 94: Numero minimo di uscite indipendenti da locale o spazio a cielo libero

##### Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo orizzontali e tra uscite

- Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo orizzontali per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

  - l’angolo formato dai percorsi rettilinei sia ≥ 45°;

  - tra i percorsi esista separazione di adeguata resistenza al fuoco a tutta altezza con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.

- Si considerano indipendenti coppie di uscite da un locale o da uno spazio a cielo libero per le quali sia verificata almeno una delle condizioni del comma 1 per i percorsi di raggiungimento.

Si riportano esempi di vie d’esodo orizzontali ed uscite indipendenti nell’illustrazione  e nella tabella 95. Le aree campite rappresentano i punti dove non è assicurata l’indipendenza, cioè i corridoi ciechi.

##### Determinazione dell’indipendenza tra vie d’esodo verticali

- Si considerano indipendenti coppie di vie d’esodo verticali se inserite in compartimenti distinti, oppure qualora almeno una delle due sia via d’esodo esterna.

Ad esempio, sono indipendenti tra loro: due scale d’esodo protette distinte, una scala d’esodo protetta ed una senza protezione, due scale d’esodo senza protezione ma inserite in compartimenti verticali distinti, una scala senza protezione ed una scala esterna, due scale esterne, …

- È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette, inserite nello stesso compartimento, alle seguenti condizioni:

  - ciascuna sia impiegata da non più di 100 occupanti,

  - nessun piano servito si trovi a quota < -1 m,

  - nei percorsi collegati a monte ed a valle non vi sia corridoio cieco.

Il massimo dislivello, tra tutti i piani serviti dalle vie d’esodo verticali non protette del compartimento, deve essere < 7 m.

Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, al servizio di un soppalco inserito nello stesso compartimento. Si riporta un esempio nella tabella 96.

- È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d’esodo verticali non protette che colleghino diversi piani di uno stesso locale a gradoni o inclinato, a condizione che le vie d’esodo ad esse collegate a valle siano indipendenti.

Ad esempio, possono essere considerate indipendenti tra loro due scale senza protezione, adeguatamente distanziate, all’interno di aule a gradoni, auditorium, sale cinematografiche, …

| Ciascun compartimento ha due vie d’esodo in corridoio protetto e tre uscite indipendenti. In caso d’incendio nel corridoio 1, una via d’esodo e due uscite di ciascun compartimento sono rese indisponibili. Il primo tratto del corridoio 2 è un corridoio cieco perché unidirezionale. |
| --- |
|  | Ciascun compartimento ha due vie d’esodo e due uscite indipendenti. |
|  | I compartimenti 1 e 2 hanno due vie d’esodo e due uscite indipendenti. Nel primo tratto, il compartimento 3 ha una sola via d’esodo ed uscita che determina un corridoio cieco. |
|  | I compartimenti 1, 2a, 2b, 3 hanno una sola via d’esodo in corridoio cieco. Infatti i due percorsi sono resi contemporaneamente indisponibili dagli effetti dell’incendio nel compartimento 1. |

Tabella 95: Esempi di vie d’esodo indipendenti, uscite indipendenti e corridoio cieco

Con le limitazioni di cui al comma 2 del paragrafo S.4.8.1.4, nel primo caso sono considerate indipendenti tra loro le due scale senza protezione nello stesso compartimento. Nel secondo caso le due scale non sono indipendenti, perché a monte c’è un corridoio cieco. Nel terzo caso le due scale non sono indipendenti, perché a valle c’è un corridoio cieco.

Tabella 96: Esempi di vie d’esodo indipendenti senza protezione

#### Corridoi ciechi

Le definizioni di corridoio cieco e di lunghezza di corridoio cieco si trovano nel capitolo Capitolo G.1.

- Dall’ambito servito, il corridoio cieco offre agli occupanti una sola via d’esodo senza alternative. Per quanto possibile, è preferibile evitare la realizzazione di percorsi unidirezionali.

- Per ogni corridoio cieco devono essere verificate le seguenti condizioni, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento:

  - per limitare il numero degli occupanti eventualmente bloccati dall’incendio, l’affollamento complessivo degli ambiti serviti dal corridoio cieco non deve superare i valori massimi previsti nella tabella 97,

  - per limitare la probabilità che gli occupanti siano bloccati dall’incendio, la lunghezza del corridoio cieco non deve superare i valori massimi Lcc della tabella 97.

Si riporta un esempio nella tabella 98.

- In relazione alla maggiore protezione offerta, è ammesso omettere dalla verifica delle condizioni della tabella 97 la porzione di corridoio cieco continua e finale, avente una delle caratteristiche della tabella 99.

La porzione omessa è finale perché termina nel punto dove diventano disponibili almeno due vie d’esodo indipendenti o direttamente in luogo sicuro.

| Rvita | Max affollamento | Max lunghezza Lcc |  | Rvita | Max affollamento | Max lunghezza Lcc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ≤ 100 occupanti | ≤ 45 m |  | B1, E1 | ≤ 50 occupanti | ≤ 25 m |
| A2 |  | ≤ 30 m |  | B2, E2 |  | ≤ 20 m |
| A3 |  | ≤ 15 m |  | B3, E3 |  | ≤ 15 m |
| A4 | ≤ 50 occupanti | ≤ 10 m |  | Cii1, Ciii1 |  | ≤ 20 m |
| D1 |  | ≤ 20 m |  | Cii2, Ciii2 |  | ≤ 15 m |
| D2 |  | ≤ 15 m |  | Cii3, Ciii3 |  | ≤ 10 m |
| I valori delle massime lunghezze di corridoio cieco di riferimento Lcc possono essere incrementati in relazione a requisiti antincendio aggiuntivi, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10. |

Tabella 97: Condizioni per il corridoio cieco

|  | Se non viene omessa alcuna porzione di corridoio cieco, è necessario verificare l’affollamento e la lunghezza di corridoio cieco Lcc (tabella 97) per l’intero percorso unidirezionale. In questo caso l’affollamento da considerare nella scala è quello totale dei piani serviti a prescindere dalla modalità d’esodo selezionata (es. simultaneo o per fasi). |
| --- | --- |
|  | Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un’unica scala (corridoio cieco). Per la verifica del corridoio cieco (tabella 97), se Rvita = A2, l’affollamento complessivo di tali due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco deve essere ≤ 30 m (Lcc). La lunghezza massima Lcc può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10. |

Tabella 98: Esempio senza omissione di porzione di corridoio cieco

| Caratteristiche porzione omessa | Max lunghezza omessa Lom [1] | Prescrizioni aggiuntive |
| --- | --- | --- |
| Con caratteristiche di filtro (esempio in tabella 100) | ≤ 45 m | Nessuna |
|  | ≤ 90 m | [2] |
| Con caratteristiche di filtro ed a prova di fumo | ≤ 120 m | Nessuna |
|  | Illimitata | [2] |
| Anche senza protezione, che termini direttamente all’uscita finale o in luogo sicuro (esempio in tabella 102) | ≤ 15 m | Nessuna |
| Dall’uscita finale fino al luogo sicuro, in via d’esodo esterna (esempio in tabella 103) | Illimitata | Nessuna |
| Gli ambiti serviti devono avere densità di affollamento ≤ 0,4 p/m2 e, se aperti al pubblico, affollamento complessivo ≤ 300 occupanti, altrimenti affollamento complessivo ≤ 500 occupanti. In tali ambiti non è ammessa presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, o di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. Ciascun locale dove gli occupanti possono dormire deve essere protetto ed avere chiusure almeno E 30-Sa. [1] Se costituita da più porzioni continue con caratteristiche differenti, la max lunghezza omessa Lom è calcolata come media pesata, senza considerare le porzioni con Lom illimitata (esempio in tabella 101). Le caratteristiche di protezione dovrebbero essere crescenti nel senso dell’esodo. [2] Gli ambiti serviti siano sorvegliati da IRAI di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.7) e sia prevista gestione della sicurezza di livello di prestazione II (capitolo Capitolo S.5). |

Tabella 99: Condizioni per l’omissione di porzione di corridoio cieco

|  | Se viene omessa l’unica scala al servizio dell’edificio multipiano, le verifiche dell’affollamento e della massima lunghezza di corridoio cieco Lcc (tabella 97) sono condotte solo per le parti di corridoio cieco che terminano all’uscita di piano, per ogni piano. |
| --- | --- |
|  | Ad esempio, i piani +1 e +2 sono serviti da un’unica scala (corridoio cieco). Secondo una delle possibilità della tabella 99, se l’unica scala ha caratteristiche di filtro e lunghezza ≤ 45 m (Lom), essa può essere omessa dalle verifiche della tabella 97. Per la verifica del corridoio cieco (tabella 97), se Rvita = A2, l’affollamento complessivo di ciascuno dei due piani deve essere ≤ 100 occupanti e la lunghezza di ciascun corridoio cieco fino all’uscita di piano deve essere ≤ 30 m (Lcc). La lunghezza massima Lcc può essere incrementata secondo la metodologia del paragrafo S.4.10. |

Tabella 100: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco con protezione

La lunghezza della scala è misurata con il metodo del filo teso. Generalmente negli edifici civili la lunghezza della scala per un singolo piano è pari a circa 12,50 m.

|  | In questo caso vengono omessi l’unica scala al servizio dell’edificio multipiano ed i corridoi di piano, che hanno caratteristiche differenti. La max lunghezza omessa Lom è pari alla media pesata dei relativi valori da tabella 99: |
| --- | --- |

Tabella 101: Esempio di omissione di porzioni di corridoio cieco differenti

|  | L’atrio, anche senza protezione, termina direttamente all’uscita finale (es. atrio condominiale). Se ha le caratteristiche richieste dalla tabella 99, può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa. |
| --- | --- |

Tabella 102: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco verso uscita finale

|  | Il percorso unidirezionale all’aperto dall’uscita finale fino al luogo sicuro, in via d’esodo esterna (paragrafo S.4.5.3.3), può essere considerato porzione di corridoio cieco omessa. |
| --- | --- |
|  | In questo caso l’opera da costruzione ha due vie d’esodo indipendenti fino a luogo sicuro, pertanto il corridoio cieco termina all’uscita finale. |

Tabella 103: Esempio di omissione di porzione di corridoio cieco in via d’esodo esterna

#### Lunghezze d’esodo

La definizione di lunghezza d’esodo si trova nel capitolo Capitolo G.1.

- Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell’incendio, almeno una delle lunghezze d’esodo determinate da qualsiasi punto dell’attività non deve superare i valori massimi Les della tabella 104 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, come mostrato nella tabella 105.

- Quando la prima porzione della via d’esodo è costituita da corridoio cieco, devono essere contemporaneamente verificate la limitazione relativa alla lunghezza d’esodo, comprensiva del percorso effettuato in corridoio cieco, e le condizioni del paragrafo S.4.8.2 per i corridoi ciechi.

- È ammesso omettere dalla verifica della lunghezza d’esodo di cui al comma 1 le vie d’esodo verticali con caratteristiche di filtro e le vie d’esodo esterne, poiché si ritiene improbabile che vi si inneschi un incendio.

Ad esempio, non è necessario verificare la lunghezza d’esodo nelle scale d’esodo protette, che abbiano caratteristiche di filtro.

Si riportano esempi di verifica della lunghezza d’esodo nella tabella 105.

| Rvita | Max lunghezza d’esodo Les |  | Rvita | Max lunghezza d’esodo Les |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ≤ 70 m |  | B1, E1 | ≤ 60 m |
| A2 | ≤ 60 m |  | B2, E2 | ≤ 50 m |
| A3 | ≤ 45 m |  | B3, E3 | ≤ 40 m |
| A4 | ≤ 30 m |  | Cii1, Ciii1 | ≤ 40 m |
| D1 | ≤ 30 m |  | Cii2, Ciii2 | ≤ 30 m |
| D2 | ≤ 20 m |  | Cii3, Ciii3 | ≤ 20 m |
| I valori delle massime lunghezze d’esodo di riferimento possono essere incrementati in relazione a requisiti antincendio aggiuntivi, secondo la metodologia del paragrafo S.4.10. |

Tabella 104: Massime lunghezze d’esodo

|  | Nell’area campita le lunghezze d’esodo sono superiori al massimo consentito, la verifica non ha esito positivo. |
| --- | --- |
|  | Le scale d’esodo protette sono luogo sicuro temporaneo per i compartimenti di piano, le lunghezze d’esodo terminano alle uscite di piano. Per le scale protette il luogo sicuro temporaneo sono i compartimenti di piano, tramite i quali è possibile raggiungere l’altra scala d’esodo. Al piano terra, oltre al compartimento adiacente a ciascuna scala d’esodo, anche lo spazio scoperto è luogo sicuro temporaneo. Se le lunghezze d’esodo sono inferiori al massimo consentito, la verifica ha esito positivo. |

Tabella 105: Esempi di verifica della lunghezza d’esodo

#### Altezza delle vie d’esodo

- L’altezza minima delle vie di esodo è pari a 2 m.

- Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d’esodo da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato od occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.

#### Larghezza delle vie d’esodo

- La larghezza della vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all’altezza di 2 m, deducendo l’ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimano e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.

- La larghezza delle vie d’esodo deve essere valutata lungo tutta la via d’esodo.

- Dopo aver individuato le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo tramite la verifica di ridondanza prevista al paragrafo S.4.8.6, si determina la larghezza minima delle vie d’esodo come previsto ai paragrafi S.4.8.7, S.4.8.8, S.4.8.9, S.4.8.10.

Si riportano esempi di calcolo nelle tabelle 112, 113 e 114.

- Nelle attività con densità di affollamento ≥ 0,7 persone/m2, ciascuna via d’esodo orizzontale non deve presentare riduzioni di larghezza da monte a valle nella direzione dell’esodo, al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato. Ciò dovrebbe essere previsto anche nelle altre attività.

- Per le porzioni di via d’esodo impiegate come percorso di accesso ai piani per soccorritori deve essere applicato quanto previsto al paragrafo S.9.6.

#### Verifica di ridondanza delle vie d’esodo

- Se un ambito (es. compartimento, piano, soppalco, locale, …) è servito da più di una via d’esodo, l’incendio può renderne una indisponibile.

- Ai fini della verifica di ridondanza, si deve rendere indisponibile una via d’esodo alla volta e verificare che le restanti vie d’esodo indipendenti da questa abbiano larghezza complessiva sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Per le considerazioni del paragrafo S.4.8.1, eventuali vie d’esodo non indipendenti tra loro devono essere rese contemporaneamente indisponibili.

- Le vie d’esodo a prova di fumo aventi le caratteristiche di filtro sono considerate sempre disponibili e non devono essere sottoposte a verifica di ridondanza, a meno di più restrittiva valutazione del rischio da parte del progettista.

Nella verifica di ridondanza non è necessario procedere ad ulteriore verifica dei corridoi ciechi e delle lunghezze d’esodo.

#### Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo orizzontali

- La larghezza minima LO della via d’esodo orizzontale (es. corridoio, porta, uscita, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come segue:

LO = LU · nO	15

con:

LO	larghezza minima della via d’esodo orizzontale	[mm]

LU	larghezza unitaria per le vie d’esodo orizzontali determinata dalla tabella 106 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento	
	[mm/persona]

nO	numero degli occupanti che impiegano tale via d’esodo orizzontale, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).

- La larghezza LO può essere suddivisa tra più percorsi. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella 107, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Si riportano esempi in tabella 112.

| Rvita | Larghezza unitaria | Δtcoda |  | Rvita | Larghezza unitaria | Δtcoda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 3,40 | 330 s |  | B1, C1, E1 | 3,60 | 310 s |
| A2 | 3,80 | 290 s |  | B2, C2, D1, E2 | 4,10 | 270 s |
| A3 | 4,60 | 240 s |  | B3, C3, D2, E3 | 6,20 | 180 s |
| A4 | 12,30 | 90 s |  | - | - | - |
| I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. |

Tabella 106: Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali

| Larghezza | Criterio |
| --- | --- |
| ≥ 1200 mm | Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti |
| ≥ 1000 mm | Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti |
| ≥ 900 mm | Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti Larghezza adatta anche a coloro che impiegano ausili per il movimento |
| ≥ 800 mm | Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 50 occupanti |
| ≥ 700 mm | Varchi da ambito servito con affollamento ≤ 10 occupanti (es. singoli uffici, camere d’albergo, locali di abitazione, appartamenti, …) |
| ≥ 600 mm | Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …). |
| L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito. |

Tabella 107: Larghezze minime per vie d’esodo orizzontali

#### Calcolo della larghezza minima delle vie d’esodo verticali

- In funzione della modalità d’esodo adottata (paragrafo S.4.1), la larghezza minima Lv della via d’esodo verticale (es. scala, …), che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, è calcolata come specificato nei paragrafi S.4.8.8.1 o S.4.8.8.2.

- La larghezza LV può essere suddivisa tra più percorsi. Al fine di limitare la probabilità che si sviluppi sovraffollamento localizzato, in particolare in caso di affollamenti o densità di affollamento significativi oppure laddove gli occupanti si distribuiscano in modo imprevisto, la larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella 111, oppure essere oggetto di specifica valutazione del rischio.

Si riportano esempi in tabella 113.

##### Calcolo in caso di esodo simultaneo

- Se nell’attività si applica la modalità d’esodo simultaneo, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione contemporanea di tutti gli occupanti in evacuazione da tutti i piani serviti.

- La larghezza Lv è calcolata come segue:

LV = LU · nV	16

con:

LV	larghezza minima della via d’esodo verticale	[mm]

LU	larghezza unitaria determinata da tabella 108 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento e del numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale	[mm/persona]

nV	numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da tutti i piani serviti, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).

##### Calcolo in caso di esodo per fasi

- Se nell’attività si applica la modalità d’esodo per fasi, le vie d’esodo verticali devono essere in grado di consentire l’evacuazione degli occupanti dei piani serviti durante ciascuna fase.

- La larghezza Lv, è calcolata come segue:

LV = LU · nV	17

con:

LV	larghezza minima della via d’esodo verticale	[mm]

LU	larghezza unitaria determinata da tabella 108 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento ed imponendo pari a 2 il numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale	[mm/persona]

nV	numero totale degli occupanti che impiegano tale via d’esodo verticale, provenienti da due dei piani serviti, considerando i due piani, anche non consecutivi, aventi maggiore affollamento, nelle condizioni d’esodo più gravose (paragrafo S.4.8.6).

| Rvita | Numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale | Δtcoda |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 [F] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > 9 |  |
| A1 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 2,00 | 330 s |
| B1, C1, E1 | 4,25 | 3,80 | 3,40 | 3,10 | 2,85 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 310 s |
| A2 | 4,55 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 3,00 | 2,75 | 2,55 | 2,40 | 2,25 | 2,10 | 290 s |
| B2, C2, D1, E2 | 4,90 | 4,30 | 3,80 | 3,45 | 3,15 | 2,90 | 2,65 | 2,50 | 2,30 | 2,15 | 270 s |
| A3 | 5,50 | 4,75 | 4,20 | 3,75 | 3,35 | 3,10 | 2,85 | 2,60 | 2,45 | 2,30 | 240 s |
| B3, C3, D2, E3 | 7,30 | 6,40 | 5,70 | 5,15 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,70 | 3,45 | 3,25 | 180 s |
| A4 | 14,60 | 11,40 | 9,35 | 7,95 | 6,90 | 6,10 | 5,45 | 4,95 | 4,50 | 4,15 | 90 s |
| I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le scale secondo le indicazioni della tabella 109, oppure per le rampe secondo le indicazioni della tabella . [F] Impiegato anche nell’esodo per fasi |

Tabella 108: Larghezze unitarie per vie di esodo verticali

| Alzata gradini | Pedata gradini |
| --- | --- |
|  | p ≥ 30 cm | 25 cm ≤ p < 30 cm | 22 cm ≤ p < 25 cm |
| a ≤ 17 cm | 0% | +10% | +25% [1] |
| 17 cm < a ≤ 18 cm | +5% | +15% | +50% [1] |
| 18 cm < a ≤ 19 cm | +15% | +25% | +100% [1] |
| 19 cm < a ≤ 22 cm | +25% [1] | +100% [1] | +200% [1] |
| Non sono ammessi gradini con pedata < 22 cm o alzata > 22 cm, salvo da locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificatamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti. Sono ammessi gradini a ventaglio; pedata ed alzata sono misurate a 300 mm dal lato interno della scala. [1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio. |

Tabella 109: Incremento larghezza unitaria delle scale d’esodo in relazione ai gradini

| Pendenza rampa |
| --- |
| p ≤ 8% | 8% < p ≤ 12% | 12% < p ≤ 20% |
| 0% | +50% | +200% [1] |
| [1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio. |

Tabella 110: Incremento larghezza unitaria delle rampe d’esodo in relazione alla pendenza

| Larghezza | Criterio |
| --- | --- |
| ≥ 1200 mm | Affollamento dell’ambito servito > 1000 occupanti |
| ≥ 1000 mm | Affollamento dell’ambito servito > 300 occupanti |
| ≥ 900 mm | Affollamento dell’ambito servito ≤ 300 occupanti |
| ≥ 600 mm | Ambito servito ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato, oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …). |
| L’affollamento dell’ambito servito corrisponde al totale degli occupanti che impiegano ciascuna delle vie d’esodo che si dipartono da tale ambito. |

Tabella 111: Larghezze minime per vie d’esodo verticali

#### Calcolo della larghezza minima delle uscite finali

- La larghezza minima dell’uscita finale LF, che consente il regolare esodo degli occupanti provenienti da vie d’esodo orizzontali o verticali, è calcolata come segue:

18

con:

LF	larghezza minima dell’uscita finale	[mm]

LO,i	larghezza della i-esima via d’esodo orizzontale che adduce all’uscita finale, come calcolata con l’equazione 15	[mm]

LV,j	larghezza della j-esima via d’esodo verticale che adduce all’uscita finale, come calcolata con le equazioni 16 o 17, rispettivamente in caso di esodo simultaneo o per fasi	[mm]

- La larghezza LF può essere suddivisa tra più percorsi. La larghezza di ciascun percorso deve rispettare i criteri della tabella 107.

- La convergenza dei flussi di occupanti dalle vie d’esodo orizzontali e verticali verso l’uscita finale non deve essere ostacolata (es. da arredi fissi o mobili, …).

A tal fine, qualora almeno due delle vie d’esodo convergenti verso la stessa uscita finale siano impiegate da più di 50 occupanti ciascuna, la distanza misurata in pianta tra l’uscita finale e lo sbarco di tutte le vie d’esodo ad essa convergenti deve essere ≥ 2 m, come mostrato nell’illustrazione .

#### Calcolo della larghezza minima per scale e marciapiedi mobili d’esodo

In quanto parte di vie d’esodo, scale e marciapiedi mobili d’esodo devono essere considerati in tutte le verifiche di cui al presente paragrafo anche se impiegate in moto (es. verifica di ridondanza, lunghezze d’esodo, …).

##### Scale e marciapiedi mobili mantenuti in posizione

- La larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d’esodo mantenuti in posizione durante l’emergenza (paragrafo S.4.5.5) è calcolata come previsto per le vie d’esodo orizzontali (paragrafo S.4.8.7) o verticali (paragrafo S.4.8.8), in funzione della loro pendenza.

##### Scale e marciapiedi mobili impiegati in moto

- La larghezza minima di scale e marciapiedi mobili d’esodo impiegati in moto durante l’emergenza (paragrafo S.4.5.5) è verificata secondo la seguente procedura:

  - si determina la capacità di trasporto teorica (es. secondo norma EN 115-1) e la si riduce del 50%;

  - si determina il tempo, dalla ricezione dell’allarme, necessario per l’eventuale inversione del moto nel senso dell’esodo;

  - si somma il tempo necessario al trasporto degli occupanti che impiegano tale via d’esodo con il tempo per l’inversione del moto, ottenendo la durata massima dell’attesa in coda per gli occupanti;

  - se il tempo così calcolato è inferiore ai valori Δtcoda delle tabelle 106 ed 108, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, allora l’uso per l’esodo degli occupanti della scala o del marciapiede mobile è verificato.

Si riporta un esempio di calcolo in tabella 114.

- La larghezza del gradino o segmento di scale e marciapiedi mobili d’esodo deve essere ≥ 800 mm.

Dalla geometria dell’attività si elabora lo schema delle vie d’esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento. Nel caso specifico si ritiene trascurabile l’affollamento nei corridoi di transito. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d’esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3).

Si esegue la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), individuando le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo. Nelle figure soprastanti sono riportati solo gli esiti più gravosi.

Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio: LO = 390 p · 4,10 mm/p = 1599 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 210 p +180 p = 390 p) LO = 210 p · 4,10 mm/p = 861 mm < 900 mm (affollamento ambito: 210 p) … Si verifica quindi la superficie lorda minima del luogo sicuro (§ S.4.5.1): S = 390 p : 0,7 p/m2 = 558 m2 Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1).

Tabella 112: Esempio di dimensionamento delle vie d’esodo orizzontali

Dalla geometria dell’attività si elabora lo schema delle vie d’esodo e si definiscono i dati di ingresso (§ S.4.6): profilo di rischio Rvita di riferimento ed affollamento. Tenendo conto dei requisiti antincendio minimi (§ S.4.7), dopo aver definito il numero minimo di vie d’esodo ed uscite (§ S.4.8.1), si verificano eventuali corridoi ciechi (§ S.4.8.2) e le lunghezze d’esodo (§ S.4.8.3).

Si esegue la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), individuando le condizioni più gravose per i componenti del sistema d’esodo. Nelle figure soprastanti sono riportati solo gli esiti più gravosi.

Impiegando le condizioni più gravose, si calcolano le larghezze minime (§ S.4.8.5), ad esempio: LO = 260 p · 3,80 mm/p = 988 mm ≥ 900 mm (affollamento ambito: 260 p) LO = 200 p · 3,80 mm/p = 760 mm < 900 mm (affollamento ambito: 200 p) Scala 3: LV = 60 p · 4,55 mm/p = 273 mm < 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 60 p) Scale 1 e 2: LV = (260 p +200 p) · 4,00 mm/p = 1840 mm ≥ 1000 mm (2 piani, affollamento ambito: 460 p) Uscite finali: LF = 1840 mm + 760 mm = 2600 mm ≥ 1000 mm (affollamento ambito: 660 p) Si verifica quindi la superficie lorda minima dei luoghi sicuri (§ S.4.5.1): S = 660 p : 0,7 p/m2 = 943 m2 Infine si determina il senso ed i dispositivi di apertura delle porte manuali (§ S.4.5.7.1).

Tabella 113: Esempio di dimensionamento delle vie d’esodo orizzontali e verticali

Si intende impiegare una scala mobile ed una scala ordinaria per l’esodo di 200 occupanti da un compartimento. Per la verifica di ridondanza (§ S.4.8.6), nelle condizioni più gravose, ciascuna scala può essere impiegata da tutti i 200 occupanti. La scala mobile ha larghezza pari a 1000 mm, superiore al minimo ammesso pari a 800 mm. La sua velocità nominale è pari a 0,65 m/s, quindi ha una capacità di trasporto teorica pari a 2 persone/s, secondo norma EN 115-1. Si supponga che, dalla ricezione dell’allarme, il tempo per completare l’inversione del moto nel senso dell’esodo sia pari a 30 s. Secondo il paragrafo S.4.8.10.2, il tempo di attesa in coda alla scala mobile per gli occupanti vale: 200 p : (2 p/s · 50%) + 30 s = 230 s Se Rvita per il compartimento è pari ad A2, dalla tabella 108 si ottiene Δtcoda = 290 s, che è superiore al tempo di 230 s di calcolo. Quindi è ammesso impiegare tale scala mobile per l’esodo. Per la scala ordinaria e per le uscite finali vale: LV = LF = 200 p · 4,55 mm/p = 910 mm ≥ 900 mm (1 piano, affollamento ambito: 200 p)

Tabella 114: Esempio di dimensionamento di scala mobile d’esodo

### Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per l’esodo

La progettazione del sistema d’esodo deve comunque rispettare le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, anche in tema di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

- In tutti i piani dell’attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite vie d’esodo verticali, deve essere adottata almeno una delle seguenti modalità:

  - impiego di spazi calmi secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.1;

  - esodo orizzontale progressivo secondo le indicazioni del paragrafo S.4.9.2;

  - esodo orizzontale verso luogo sicuro.

Per gli altri piani devono comunque essere previste apposite misure per gestire le specifiche necessità degli occupanti (capitolo Capitolo S.5).

Specifici accorgimenti costruttivi previsti nell’attività per tali occupanti sono indicatori di presenza non occasionale (es. stalli per disabili nelle autorimesse, servizi igienici per disabili, montascale, …).

- I compartimenti con profilo di rischio Rvita compreso in D1, D2:

  - devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l’impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, …);

  - devono avere vie d’esodo orizzontali di dimensioni tali da consentire l’agevole movimentazione di letti e barelle dell’attività in caso d’incendio.

Al fine di consentire a tutti gli occupanti, a prescindere dalle loro abilità, di impiegare autonomamente il sistema d’esodo dell’attività possono essere applicati i requisiti e le raccomandazioni contenute nella norma ISO 21542 “Building construction - Accessibility and usability of the built environment”

#### Spazio calmo

La definizione di spazio calmo è reperibile nel capitolo Capitolo G.1. Si riporta un esempio nell’illustrazione .

- Al fine di consentire agli occupanti di attendere e ricevere assistenza, lo spazio calmo deve:

  - essere contiguo e comunicante con una via d’esodo o in essa inserito, senza costituire intralcio all’esodo;

  - avere dimensioni tali da poter ospitare tutti gli occupanti del piano che ne abbiano necessità, nel rispetto delle superfici minime per occupante di tabella 115.

- In ciascuno spazio calmo devono essere presenti:

  - un sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori;

  - eventuali attrezzature da impiegare per l’assistenza (es. sedia o barella di evacuazione, …);

  - indicazioni sui comportamenti da tenere in attesa dell’arrivo dell’assistenza dei soccorritori.

- Lo spazio calmo deve essere contrassegnato con segnale UNI EN ISO 7010-E024, esemplificato in tabella 87.

#### Esodo orizzontale progressivo

La definizione di esodo orizzontale progressivo si trova nel capitolo Capitolo G.1. Si riportano esempi nella tabella 116.

- Al fine di consentire l’esodo orizzontale progressivo, il piano dell’attività deve essere suddiviso in almeno due compartimenti. Ciascun compartimento deve:

  - poter contenere in emergenza, oltre ai suoi normali occupanti, il massimo numero di occupanti che lo impiegano per l’esodo orizzontale progressivo, secondo le superfici minime per occupante di tabella 115;

  - avere vie d’esodo adeguate ad evacuare il numero dei suoi occupanti, maggiorato del 50% del massimo numero di occupanti che lo impiegano per l’esodo orizzontale progressivo;

  - avere almeno due vie d’esodo indipendenti verso distinti compartimenti adiacenti, oppure una via d’esodo a prova di fumo con caratteristiche di filtro.

- Quando l’esodo orizzontale progressivo sia assistito da personale specificamente formato, il verso di apertura delle porte tra i compartimenti può essere limitato alla sola direzione prevalente dell’esodo.

- Quando l’esodo orizzontale progressivo non sia assistito da personale specificamente formato, i compartimenti interessati devono avere anche le caratteristiche degli spazi calmi (es. sistema di comunicazione bidirezionale, segnaletica, …).

| Tipologia | Superficie minima per occupante |
| --- | --- |
| Occupante deambulante | 0,70 m2/persona |
| Occupante su sedia a ruote | 1,77 m2/persona |
| Occupante allettato | 2,25 m2/persona |
| Alla superficie minima destinata agli occupanti devono essere aggiunti gli spazi di manovra necessari per l’utilizzo di eventuali ausili per il movimento (es. letto, sedia a ruote, …). |

Tabella 115: Superfici minime per occupante

|  | Ciascuno dei compartimenti 1 e 2 ha due vie d’esodo indipendenti, quindi si può effettuare esodo orizzontale progressivo. Non sono richiesti requisiti aggiuntivi per le scale. |
| --- | --- |
|  | Il compartimento 1 ha due vie d’esodo indipendenti. Il compartimento 2 ha una sola via d’esodo in corridoio cieco. Si può effettuare esodo orizzontale progressivo solo se la scala 2 è a prova di fumo ed ha caratteristiche di filtro. |

Tabella 116: Esempi di esodo orizzontale progressivo

### Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo

- In relazione alla presenza di requisiti antincendio aggiuntivi, è possibile modificare alcune delle misure indicate nel presente capitolo come di seguito specificato.

- È possibile incrementare la massima lunghezza d’esodo Les della tabella 104 come segue:

Les,d = (1 + δm) · Les	19

con:

Les,d	max lunghezza d’esodo di progetto	[m]

δm	fattore calcolato secondo comma 4

- È possibile incrementare la massima lunghezza di corridoio cieco Lcc della tabella  come segue:

Lcc,d = (1 + δm) · Lcc	20

con:

Lcc,d	max lunghezza corridoio cieco di progetto	[m]

δm	fattore calcolato secondo comma 4

- Il fattore δm tiene conto dei differenti requisiti antincendio aggiuntivi del compartimento servito dalla via d’esodo ed è calcolato come segue:

21

con:

δm,i	fattore relativo a requisito antincendio aggiuntivo della tabella 117

In nessun caso δm può superare la massima variazione ammessa pari al 36%.

- Per i compartimenti con profilo di rischio Rvita pari ad A4 non è ammesso effettuare alcuna variazione dei valori delle tabelle  e 104.

| Requisiti antincendio aggiuntivi | δm,i |
| --- | --- |
| Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo Capitolo S.7) | 15% |
| Controllo di fumi e calore di livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.8) | 20% |
| Altezza media del locale servito dalla via d’esodo, hm in metri [1] | ≤ 3 m | 0% |
|  | > 3 m, ≤ 4 m | 5% |
|  | > 4 m, ≤ 5 m | 10% |
|  | > 5 m, ≤ 6 m | 15% |
|  | > 6 m, ≤ 7 m | 18% |
|  | > 7 m, ≤ 8 m | 21% |
|  | > 8 m, ≤ 9 m | 24% |
|  | > 9 m, ≤ 10 m | 27% |
|  | > 10 m | 30% |
| [1] Qualora la via d’esodo serva più locali, si assume la minore tra le altezze medie. |

Tabella 117: Parametri per la definizione dei fattori δm,i

### Esodo per attività all’aperto

La definizione di attività all’aperto si trova nel capitolo Capitolo G.1.

Il sistema d’esodo delle attività all’aperto è dimensionato limitando la massima durata di tempo Δtcoda che gli occupanti passano in coda lungo le vie d’esodo prima di potersi allontanare, come descritto nei riferimenti di cui al paragrafo S.4.12.

- Nelle attività all’aperto la probabilità che gli effetti dell’incendio impediscano l’esodo degli occupanti è considerata meno rilevante rispetto alle altre attività, perché fumo e calore dell’incendio si disperdono direttamente in atmosfera.

Il sistema d’esodo delle attività all’aperto deve essere progettato come descritto in questo capitolo, applicando nella loro completezza le indicazioni complementari di cui al presente paragrafo.

È esclusa dal presente paragrafo la progettazione del sistema d’esodo fino a luogo sicuro di eventuali porzioni al chiuso di attività all’aperto.

- I requisiti antincendio aggiuntivi del paragrafo S.4.10 non sono applicabili.

#### Progettazione del sistema d’esodo all’aperto

##### Corridoi ciechi

- I massimi affollamenti e le massime lunghezze di corridoio cieco Lcc della tabella 97 sono raddoppiati.

##### Lunghezze d’esodo

- La verifica delle lunghezze d’esodo Les del paragrafo S.4.8.3 può essere omessa.

##### Larghezza delle vie d’esodo

- La tabella 106, relativa a “Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali”, è sostituita dalla tabella 118.

- La tabella 108, relativa a “Larghezze unitarie per vie di esodo verticali”, è sostituita dalla tabella 119.

#### Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
per l’esodo all’aperto

- È possibile impiegare come spazio calmo uno spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del luogo sicuro (paragrafo S.4.5.1), chiaramente delimitato e contiguo ad una via d’esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.

- È possibile effettuare esodo orizzontale progressivo verso spazio a cielo libero con caratteristiche pari a quelle del luogo sicuro (paragrafo S.4.5.1), chiaramente delimitato e contiguo ad una via d’esodo, a tal scopo esclusivamente destinato e facilmente raggiungibile dai soccorritori.

| Rvita | Larghezza unitaria | Δtcoda |
| --- | --- | --- |
| A1, A2 | 1,90 | 600 s |
| B1, B2, C1, E1, E2 | 2,40 | 460 s |
| Altri casi | 3,70 | 300 s |
| I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. |

Tabella 118: Larghezze unitarie per vie d’esodo orizzontali da attività all’aperto

| Rvita | Numero totale dei piani serviti dalla via d’esodo verticale | Δtcoda |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > 9 |  |
| A1, A2 | 2,20 | 2,10 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,40 | 600 s |
| B1, B2, C1, E1, E2 | 2,85 | 2,65 | 2,45 | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 460 s |
| Altri casi | 4,40 | 4,05 | 3,75 | 3,50 | 3,30 | 3,10 | 2,95 | 2,75 | 2,65 | 2,50 | 300 s |
| I valori delle larghezze unitarie sono espressi in mm/persona ed assicurano una durata dell’attesa in coda, per gli occupanti che impiegano la specifica via d’esodo, non superiore a Δtcoda. I valori delle larghezze unitarie devono essere incrementati per le scale secondo le indicazioni della tabella 109, oppure per le rampe secondo le indicazioni della tabella . |

Tabella 119: Larghezze unitarie per vie d’esodo verticali da attività all’aperto

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - ISO 13571 “Life-threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires”;

  - ISO/TR 16738 “Fire-safety engineering - Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people”.

  - ISO 21542 “Building construction - Accessibility and usability of the built environment”;

  - prEN 17210 “Accessibility and usability of the built environment - Functional requirements”;

  - BS 9999, Section 5 - “Designing means of escape”;

  - IFC, “International Fire Code 2009”, Chapter 10;

  - NFPA 101 “Life safety code”, Chapter 7;

  - “The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th edition, SFPE/NFPA, 2016;

  - UK (England) Department of Health, “Health Technical Memorandum 05-02: Firecode - Guidance in support of functional provisions (Fire safety in the design of healthcare premises)”, 2014;

  - UK (England) Department for Communities and Local Government Publications, “Technical Risk Assessment Guide on Transport Premises and Facilities”, 2007;

  - UK (England) Sports Grounds Safety Authority (SGSA), “Safety of Sports Grounds Guidance - Green Guide”, 6th Edition, 2018;

  - Gissi E, Ronchi E, Purser D A, “Transparency vs magic numbers: The development of stair design requirements in the Italian Fire Safety Code”, Fire Safety Journal, 91, 882–891, 2017;

  - Fruin J J, “The causes and prevention of crowd disasters”, First International Conference on Engineering for Crowd Safety, London, England, 1993.

Still G K, “Introduction to Crowd Science”, CRC Press, 2014.

## Gestione della sicurezza antincendio

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	2

Soluzioni progettuali	3

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative

Misure di prevenzione degli incendi	5

Progettazione della gestione della sicurezza	6

Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio	8

Registro dei controlli

Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

Preparazione all’emergenza

Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo

Centro di gestione delle emergenze

Unità gestionale GSA

Revisione periodica

Gestione della sicurezza in emergenza	14

Riferimenti	14

### Premessa

- La gestione della sicurezza antincendio (GSA) rappresenta la misura antincendio organizzativa e gestionale dell’attività atta a garantirne, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza in caso di incendio.

### Livelli di prestazione

- La tabella 120 riporta i livelli di prestazione attribuibili all’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all’emergenza |
| II | Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all’emergenza con struttura di supporto |
| III | Gestione della sicurezza antincendio per il mantenimento delle condizioni di esercizio e di risposta all’emergenza con struttura di supporto dedicata |

Tabella 120: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 121 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Attività ove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2; Rbeni pari a 1; Rambiente non significativo; non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; tutti i piani dell’attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m2; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| II | Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione |
| III | Attività ove sia verificato almeno una delle seguenti condizioni: profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; numero complessivo di posti letto > 100 e profili di rischio Rvita compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti. |

Tabella 121: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi

- Le soluzioni conformi per ciascun livello di prestazione sono riportate nelle tabelle 122, 123 e 124.

| Struttura organizzativa minima | Compiti e funzioni |
| --- | --- |
| Responsabile dell’attività | organizza la GSA in esercizio; organizza la GSA in emergenza; [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d’emergenza; [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; [1] nomina le figure della struttura organizzativa. |
| [1] Addetti al servizio antincendio | Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. |
| GSA in esercizio | Come prevista al paragrafo S.5.7, limitatamente ai paragrafi ai paragrafi S.5.7.1, S.5.7.3, S.5.7.4, S.5.7.5 e S.5.7.8. |
| GSA in emergenza | Come prevista al paragrafo S.5.8 |
| [1] Solo se attività lavorativa |

Tabella 122: Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

| Struttura organizzativa minima | Compiti e funzioni |
| --- | --- |
| Responsabile dell’attività | organizza la GSA in esercizio; organizza la GSA in emergenza; [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d’emergenza; [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature. |
| [1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio | Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell’attività, che: sovraintende ai servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste; coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; segnala al responsabile dell’attività eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza. |
| [1] Addetti al servizio antincendio | Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. |
| GSA in esercizio | Come prevista al paragrafo S.5.7, escluse le prescrizioni del paragrafo S.5.7.7, con possibilità di prevedere il centro di gestione delle emergenze di cui al paragrafo S.5.7.6. |
| GSA in emergenza | Come prevista al paragrafo S.5.8 |
| [1] Solo se attività lavorativa |

Tabella 123: Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

| Struttura organizzativa minima | Compiti e funzioni |
| --- | --- |
| Responsabile dell’attività | organizza la GSA in esercizio; organizza la GSA in emergenza; [1] predispone, attua e verifica periodicamente il piano d’emergenza; [1] provvede alla formazione ed informazione del personale su procedure ed attrezzature; [1] nomina le figure della struttura organizzativa; istituisce l’unità gestionale GSA (paragrafo S.5.7.7). |
| [1] Coordinatore unità gestionale GSA | Coordina le attività di cui al paragrafo S.5.7.7. |
| [1] Coordinatore degli addetti del servizio antincendio | Addetto al servizio antincendio, individuato dal responsabile dell’attività, che: sovraintende ai servizi relativi all’attuazione delle misure antincendio previste; programma la turnazione degli addetti del servizio antincendio; coordina operativamente gli interventi degli addetti al servizio antincendio e la messa in sicurezza degli impianti; si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori; segnala al coordinatore dell’unità gestionale GSA eventuali necessità di modifica delle procedure di emergenza. |
| [1] Addetti al servizio antincendio | Attuano la GSA in esercizio ed in emergenza. |
| GSA in esercizio | Come prevista al paragrafo S.5.7 |
| GSA in emergenza | Come prevista al paragrafo S.5.8 |
| [1] Solo se attività lavorativa |

Tabella 124: Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 125 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Qualsiasi | Si applichi volontariamente all’attività un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL) (es. secondo linee guida UNI INAIL, norma BS OHSAS 18001, …), nel rispetto dei livelli di prestazione. |

Tabella 125: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Misure di prevenzione degli incendi

- Le misure di prevenzione degli incendi devono essere individuate nella prima fase della valutazione del rischio (capitolo Capitolo G.2). Per ciascun elemento identificato come pericoloso ai fini antincendio, è necessario valutare se esso possa essere eliminato, ridotto, sostituito, separato o protetto da altre parti dell’attività.

- Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune azioni elementari per la prevenzione degli incendi:

  - pulizia dei luoghi ed ordine ai fini della riduzione sostanziale:

    - della probabilità di innesco di incendi (es. riduzione delle polveri, dei materiali stoccati scorrettamente o al di fuori dei locali deputati, …),

    - della velocità di crescita dei focolari (es. la stessa quantità di carta correttamente archiviata in armadi metallici riduce la velocità di propagazione dell’incendio);

  - riduzione degli inneschi;

Siano identificate e controllate le potenziali sorgenti di innesco (es. uso di fiamme libere non autorizzato, fumo in aree ove sia vietato, apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …); a tal fine si può far riferimento anche agli inneschi definiti al capitolo Capitolo V.2;

  - riduzione del carico di incendio;

  - sostituzione di materiali combustibili con velocità di propagazione dell’incendio rapida, con altri con velocità d’incendio più lenta;

  - controllo e manutenzione regolare dei sistemi, dispositivi, attrezzature e degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

  - controllo degli accessi e sorveglianza, senza che ciò possa limitare la disponibilità del sistema d’esodo;

  - gestione dei lavori di manutenzione o di modifica dell’attività; il rischio d’incendio aumenta notevolmente quando si effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modifica, in quanto possono essere:

    - condotte operazioni pericolose (es. lavori a caldo, …);

    - temporaneamente disattivati impianti di sicurezza;

    - temporaneamente sospesa la continuità di compartimentazione;

    - impiegate sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

Tali sorgenti di rischio aggiuntive, generalmente non considerate nella progettazione antincendio iniziale, devono essere specificamente affrontate (es. se previsto nel DVR, …).

  - in attività lavorative, formazione ed informazione del personale ai rischi specifici dell’attività, secondo la normativa vigente;

  - istruzioni e segnaletica contenenti i divieti e le precauzioni da osservare.

- Le misure di prevenzione degli incendi identificate nella fase di valutazione del rischio sono vincolanti per l’esercizio dell’attività.

### Progettazione della gestione della sicurezza

- La corretta progettazione della gestione della sicurezza implica uno scambio di informazioni tra progettista e responsabile dell’attività come indicato in tabella 126.

- Il processo progettuale descritto nella tabella 126 deve essere esplicitato nella relazione tecnica. Tutte le informazioni indispensabili al responsabile dell’attività per la gestione della sicurezza antincendio durante il normale esercizio ed in emergenza devono essere elencate in apposita sezione della relazione tecnica.

- Nella relazione tecnica devono essere documentate:

  - limitazioni d’esercizio dell’attività (es. tipologia degli occupanti, massimo affollamento dei locali, tipologia degli arredi e dei materiali, massime quantità di materiali combustibili stoccabili, …) assunte come ipotesi della progettazione antincendio durante la valutazione del rischio di incendio e la conseguente identificazione dei profili di rischio dell’attività;

  - indicazioni sulle misure antincendio specifiche per la tipologia d’attività, risultanti dalla valutazione del rischio di incendio;

  - indicazioni sulla manutenzione ed il controllo periodico dei sistemi rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

  - indicazioni sul numero di occupanti, sul livello di formazione ed addestramento richiesto per il personale o per gli addetti al servizio antincendio in riferimento a particolari scelte progettuali di sicurezza antincendio. Ad esempio:

    - se l’attività è lavorativa, la relazione tecnica deve riportare i contenuti principali del piano di emergenza, ivi inclusi il numero di addetti alla gestione delle emergenze ed il loro livello di formazione;

    - se è prevista la procedura d’esodo per fasi in un’attività lavorativa, il personale addetto al servizio antincendio deve essere in grado di assistere l’esodo degli occupanti, anche coloro con specifiche esigenze, affinché il sistema d’esodo sia impiegato efficacemente secondo le condizioni progettuali; a tal fine il suddetto personale deve essere adeguatamente formato;

    - se è prevista l’attivazione di sistemi di protezione attiva, il personale deve essere formato ed addestrato a tale scopo.

  - i rischi d’incendio relativi alla presenza di aree a rischio specifico, di cui si è tenuto conto nella progettazione dei sistemi protettivi, e le relative misure antincendio;

  - indicazioni per la gestione dell’emergenza: modalità di gestione dell’esodo, di lotta all’incendio, di protezione dei beni e dell’ambiente dagli effetti dell’incendio, come previsti durante la progettazione dell’attività.

| Responsabile dell’attività | Progettista |
| --- | --- |
| Fornisce al progettista le informazioni relative ai pericoli di incendio e tutti gli altri dati di input sull’attività necessari ai fini della valutazione del rischio di incendio (capitolo Capitolo G.2). [1] | Riceve le informazioni dal responsabile dell’attività |
| Valutano congiuntamente le misure di prevenzione incendi come da paragrafo S.5.5 [1] |
| Valutano il rischio di incendio dell’attività e ne definiscono la strategia antincendio [1] |
| Contribuisce all’attività di progettazione della GSA. [1] | Definisce e documenta il modello della GSA. |
| Attua le limitazioni e le modalità d’esercizio ammesse per l’appropriata gestione della sicurezza antincendio dell’attività, al fine di limitare la probabilità d’incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell’emergenza qualora si sviluppi un incendio, | Fornisce al responsabile dell’attività le indicazioni, le limitazioni e le modalità d’esercizio ammesse per l’appropriata gestione della sicurezza antincendio dell’attività, al fine di limitare la probabilità d’incendio, garantire il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e la gestione dell’emergenza qualora si sviluppi un incendio, |
| [1] Il committente si relaziona direttamente con il progettista nel caso in cui il responsabile dell’attività non sia noto in fase di progettazione. |

Tabella 126: Compiti di progettista e responsabile dell’attività in materia di progettazione della GSA

### Gestione della sicurezza nell’attività in esercizio

- La corretta gestione della sicurezza antincendio in esercizio contribuisce all’efficacia delle altre misure antincendio adottate.

- La gestione della sicurezza antincendio durante l’esercizio dell’attività deve prevedere almeno:

  - la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio, adottando misure di prevenzione incendi, buona pratica nell’esercizio e programmazione della manutenzione, come riportato al paragrafo S.5.5;

  - il controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, di cui ai paragrafi S.5.7.1 e S.5.7.3;

  - la preparazione alla gestione dell’emergenza, tramite la pianificazione delle azioni da eseguire in caso di emergenza, esercitazioni antincendio e prove d’evacuazione periodiche, di cui ai paragrafi S.5.7.4 e S.5.7.5.

La pianificazione deve prevedere tutte le azioni fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività.

#### Registro dei controlli

- Il responsabile dell’attività deve predisporre un registro dei controlli periodici dove siano annotati:

  - i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione su sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate;

  - le attività di informazione, formazione ed addestramento, ai sensi della normativa vigente per le attività lavorative;

  - le prove di evacuazione.

- Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

#### Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio

- Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, il responsabile dell’attività deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

- Sulla base della valutazione del rischio dell’attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere:

  - le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti;

  - la programmazione dell’attività di informazione, formazione e addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni all’uso dei mezzi antincendio e di evacuazione in caso di emergenza, tenendo conto della valutazione del rischio dell’attività;

  - la specifica informazione agli occupanti;

  - i controlli delle vie di esodo per garantirne la fruibilità e della segnaletica di sicurezza;

  - la programmazione della manutenzione di sistemi, dispositivi, attrezzature e impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

  - le procedure per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e delle modifiche, che comprendano almeno:

    - l’individuazione dei pericoli e la valutazioni dei rischi legati all’intervento di modifica o di manutenzione;

La valutazione dei rischi legati all’intervento deve evidenziare anche se la modifica o la manutenzione, ai fini della sicurezza antincendio, è non rilevante, rilevante ma senza aggravio di rischio, con aggravio di rischio.

    - le misure di sicurezza da implementare;

    - l’assegnazione delle responsabilità;

    - le eventuali altre azioni necessarie in fase di esecuzione o successivamente all’intervento;

Tra le azioni necessarie possono essere incluse attività di informazione o formazione, aggiornamenti di piani di manutenzione, aggiornamento del DVR, aggiornamento dei documenti della GSA, …

la programmazione della revisione periodica di cui al paragrafo S.5.7.8.

#### Controllo e manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio

- Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte in accordo a norme, TS e TR pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura.

- Il manuale di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio è predisposto secondo la regolamentazione applicabile o normativa tecnica ed è fornito al responsabile dell’attività.

La definizione di manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è reperibile nel capitolo Capitolo G.1.

- Le operazioni di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio e la loro cadenza temporale sono almeno quelle indicate da norme, TS e TR pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.

- La manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature antincendio è svolta da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

- La tabella 127 indica le principali norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti ed attrezzature antincendio.

| Impianto o attrezzatura antincendio | Norme e TS per verifica, controllo, manutenzione |
| --- | --- |
| Estintori | UNI 9994-1 |
| RI | UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845 |
| SPK | UNI EN 12845 |
| IRAI | UNI 11224 |
| SEFC | UNI 9494-3 |
| Sistemi a pressione differenziale | UNI EN 12101-6 |
| Sistemi a polvere | UNI EN 12416-2 |
| Sistemi a schiuma | UNI EN 13565-2 |
| Sistemi spray ad acqua | UNI CEN/TS 14816 |
| Sistema estinguente ad aerosol condensato | UNI ISO 15779 |
| Sistemi a riduzione di ossigeno | UNI EN 16750 |
| Porte e finestre apribili resistenti al fuoco | UNI 11473 |
| Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso | UNI 11280 |

Tabella 127: Norme e TS per verifica, controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio

#### Preparazione all’emergenza

- La preparazione all’emergenza, nell’ambito della gestione della sicurezza antincendio, si esplica:

  - tramite pianificazione delle azioni da eseguire in caso d’emergenza, in risposta agli scenari incidentali ipotizzati;

  - nelle attività lavorative, con la formazione ed addestramento periodico del personale addetto all’attuazione del piano d’emergenza e con prove di evacuazione. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve tenere conto della complessità dell’attività e dell’eventuale sostituzione del personale impiegato.

- Gli adempimenti minimi per la preparazione all’emergenza sono riportati in tabella 128.

- La preparazione all’emergenza deve includere planimetrie e documenti nei quali siano riportate tutte le informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza, comprese le istruzioni o le procedure per l’esodo degli occupanti, indicando in particolare le misure di assistenza agli occupanti con specifiche necessità.

Ad esempio: indicazione dei compiti e funzioni in emergenza mediante predisposizione di una catena di comando e controllo, destinazioni delle varie aree dell’attività, compartimentazioni antincendio, sistema d’esodo, aree a rischio specifico, dispositivi di disattivazione degli impianti e di attivazione di sistemi di sicurezza, …

- In prossimità degli accessi di ciascun piano dell’attività, devono essere esposte:

  - planimetrie esplicative del sistema d’esodo e dell’ubicazione delle attrezzature antincendio;

  - istruzioni sul comportamento degli occupanti in caso di emergenza.

| Livello di prestazione | Preparazione all’emergenza |
| --- | --- |
| I | La preparazione all’emergenza può essere limitata all’informazione al personale ed agli occupanti sui comportamenti da tenere. Essa deve comprendere: istruzioni per la chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; istruzioni di primo intervento antincendio, attraverso: azioni del responsabile dell’attività in rapporto alle squadre di soccorso; azioni degli eventuali addetti antincendio in riferimento alla lotta antincendio ed all’esodo, ivi compreso l’impiego di dispositivi di protezione ed attrezzature; azioni per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche per mezzo di idonea segnaletica; istruzioni generali per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità; istruzioni specifiche per prestare assistenza agli occupanti con specifiche necessità, in caso di presenza non occasionale; Istruzioni per il ripristino delle condizioni di sicurezza dopo l’emergenza. |
| II, III | La preparazione all’emergenza deve prevedere le procedure per la gestione dell’emergenza. In particolare: procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusione dell’ordine di evacuazione; procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto; procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio e il centro di gestione dell’emergenza, ove previsto, individuate le modalità di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornire alle squadre di soccorso; procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di incendio, per l’assistenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti; procedure per l’esodo degli occupanti e le azioni di facilitazione dell’esodo; procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità; procedure di messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti: in funzione della tipologia di impianto e della natura dell’attività, occorre definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiatura o impianti; procedure il ripristino delle condizioni di sicurezza al termine dell’emergenza: in funzione della complessità della struttura devono essere definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sicurezza degli occupanti ed il ristino dei processi ordinari dell’attività. |

Tabella 128: Preparazione all’emergenza

#### Preparazione all’emergenza in attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo

- Qualora attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, o dei sistemi di vie d’esodo siano esercite da responsabili dell’attività diversi, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

- Deve essere prevista una pianificazione delle azioni d’emergenza di sito in cui siano descritte le procedure di risposta all’emergenza per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività ai fini della sicurezza antincendio.

#### Centro di gestione delle emergenze

- Ove previsto dalla soluzione progettuale individuata, deve essere predisposto apposito centro di gestione delle emergenze ai fini del coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività.

- Se previsto, il centro di gestione delle emergenze deve essere costituito:

  - nelle piccole attività con profili di rischio compresi in A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2: in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, …);

  - nelle altre attività: in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall’esterno, anche tramite percorso protetto, segnalato.

- Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di:

  - informazioni necessarie alla gestione dell’emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, …);

  - strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, il personale e gli occupanti;

  - centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali d’allarme.

- Il centro di gestione dell’emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

#### Unità gestionale GSA

- L’unità gestionale GSA provvede al monitoraggio, alla proposta di revisione ed al coordinamento della GSA in emergenza.

- L’unità gestionale GSA in esercizio:

  - attua la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione delle procedure gestionali ed operative e di tutti i documenti della GSA;

  - provvede direttamente o attraverso le procedure predisposte al rilievo delle non conformità del sistema e della sicurezza antincendio, segnalandole al responsabile dell’attività;

  - aggiorna la documentazione della GSA in caso di modifiche.

- Il coordinatore dell’unità gestionale GSA, o il suo sostituto, in emergenza:

  - prende i provvedimenti, in caso di pericolo grave ed immediato, anche di interruzione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

  - coordina il centro di gestione delle emergenze.

#### Revisione periodica

- I documenti della GSA devono essere oggetto di revisione periodica a cadenza stabilita e, in ogni caso, devono essere aggiornati in occasione di modifiche dell’attività.

Ad esempio, per modifiche significative ai fini della sicurezza antincendio, modifiche organizzative, variazioni delle figure addette alle funzioni indicate nelle tabelle 122, 123 e 124, …

### Gestione della sicurezza in emergenza

- La gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza nell’attività deve prevedere almeno:

  - se si tratta di attività lavorativa: attivazione ed attuazione del piano di emergenza, di cui al paragrafo S.5.7.4;

  - se non si tratta di attività lavorativa: attivazione dei servizi di soccorso pubblico, esodo degli occupanti, messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;

  - qualora previsto, attivazione del centro di gestione delle emergenze secondo indicazioni del paragrafo S.5.7.6 o della unità gestionale GSA di cui al paragrafo S.5.7.7.

- Alla rivelazione manuale o automatica dell’incendio segue generalmente:

  - l’immediata attivazione delle procedure d’emergenza;

  - nelle attività più complesse, la verifica dell’effettiva presenza di un incendio e la successiva attivazione delle procedure d’emergenza.

- Nelle attività lavorative, deve essere assicurata la presenza continuativa di addetti del servizio antincendio in modo da poter attuare in ogni momento le azioni previste in emergenza.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - UNI, INAIL, “Linee guida per un sistema di gestione di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (SGSSL)”, 2011, da http://sicurezzasullavoro.inail.it/;

  - BS OHSAS 18001 e Linee guida BS OHSAS 18002 per la “Valutazione della Salute e Sicurezza sul lavoro (Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS)”;

  - UNI ISO 45001 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”;

European guideline CFPA-E No 1:2014 F “Fire protection management system”.

## Controllo dell’incendio

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

Soluzioni alternative

Classificazione dei fuochi e degli agenti estinguenti	6

Estintori d’incendio	7

Caratteristiche

Progettazione

Estintori d’incendio carrellati	10

Reti di idranti	11

Caratteristiche

Progettazione

Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio	12

Caratteristiche generali

Progettazione

Indicazioni complementari	14

Segnaletica	14

Riferimenti	15

### Premessa

- La presente misura antincendio ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per:

  - la protezione nei confronti di un principio di incendio;

  - la protezione manuale o automatica, finalizzata all’inibizione o al controllo dell’incendio;

  - la protezione mediante completa estinzione di un incendio.

- I presidi antincendio considerati sono gli estintori d’incendio ed i seguenti sistemi di protezione attiva contro l’incendio, di seguito denominati impianti: la rete di idranti, gli impianti manuali o automatici di inibizione controllo o di estinzione, ad acqua e ad altri agenti estinguenti.

### Livelli di prestazione

- La tabella 129 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Estinzione di un principio di incendio |
| III | Controllo o estinzione manuale dell’incendio |
| IV | Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a porzioni di attività |
| V | Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a tutta l’attività |

Tabella 129: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 130 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette |
| II | Ambiti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; Rbeni pari a 1, 2; Rambiente non significativo; tutti i piani dell’attività situati a quota compresa tra -5 m e 32 m; carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2; per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 4000 m2; per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m2: superficie lorda qualsiasi; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| III | Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione. |
| IV | In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell’ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti di attività con elevato affollamento, ambiti di attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, …). |
| V | Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale. |

Tabella 130: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

- La presente misura antincendio è progettata come segue:

  - in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, si selezionano gli agenti estinguenti secondo le indicazioni del paragrafo S.6.5;

  - si dimensiona la protezione dell’intera attività o di suoi ambiti con uno o più approcci di cui ai paragrafi S.6.6, S.6.7, S.6.8 e S.6.9.

- Devono essere rispettate le indicazioni dei paragrafi S.6.10 ed S.6.11 in merito alle indicazioni complementari ed alla segnaletica.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Devono essere installati estintori d’incendio a protezione dell’intera attività, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.6 ed, eventualmente, S.6.7.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II.

- Deve essere installata una rete idranti (RI) a protezione dell’intera attività o di singoli compartimenti in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.8.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

- Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione III.

- Deve essere previsto un sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a protezione di ambiti dell’attività in relazione alle risultanze della valutazione del rischio, secondo le indicazioni del paragrafo S.6.9 per sistemi sprinkler o altre tipologie impiantistiche.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione V

- Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione IV.

Il sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio deve essere esteso a protezione dell’intera attività.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 131 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Reti di idranti (§ S.6.8) | Si descriva come gli incendi, specifici dell’ambito considerato, possano essere controllati manualmente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative. |
| Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (§ S.6.9) | Si descriva come gli incendi, specifici dell’ambito considerato, possano essere inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative. Ad esempio, qualora si abbia una configurazione non prevista dalla norma UNI EN 12845, il progettista può ricorrere alla NFPA 13. |

Tabella 131: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Classificazione dei fuochi e degli agenti estinguenti

- Ai fini della selezione degli agenti estinguenti, i fuochi sono classificati come indicato nella tabella 132. Questa classificazione è definita secondo la natura del combustibile e non prevede una classe particolare per gli incendi in presenza di un rischio dovuto all’elettricità.

- La tabella 132 riporta anche alcuni estinguenti idonei per ciascuna classe di incendio.

- Le classi di fuoco estinguibili dai dispositivi sono sempre indicate con appropriati pittogrammi definiti dalla regola dell’arte.

- Nel caso di fuochi coinvolgenti impianti o apparecchiature elettriche sotto tensione, la scelta di estinguenti o mezzi di lotta contro l’incendio, deve essere effettuata a seguito di valutazione del rischio di elettrocuzione cui potrebbe essere sottoposto l’utilizzatore durante le operazioni di estinzione. La possibilità di utilizzare mezzi manuali di lotta all’incendio sulle apparecchiature elettriche sotto tensione, compresi i limiti di impiego, devono essere chiaramente indicati sulla etichettatura del mezzo manuale individuato.

| Classe di fuoco | Descrizione | Estinguente |
| --- | --- | --- |
| A | Fuochi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci | L’acqua, l’acqua con additivi per classe A, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali fuochi. |
| B | Fuochi di materiali liquidi o solidi liquefacibili | Per questo tipo di fuochi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da acqua con additivi per classe B, schiuma, polvere e biossido di carbonio. |
| C | Fuochi di gas | L’intervento principale contro tali fuochi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas. |
| D | Fuochi di metalli | Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per i fuochi di classe A e B è idoneo per fuochi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali condizioni occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale specificamente addestrato. |
| F | Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura | Gli estinguenti per fuochi di classe F spengono principalmente per azione chimica intervenendo sui prodotti intermedi della combustione di olii vegetali o animali. Gli estintori idonei per la classe F hanno superato positivamente la prova dielettrica. L’utilizzo di estintori a polvere e di estintori a biossido di carbonio contro fuochi di classe F è considerato pericoloso. |

Tabella 132: Classi dei fuochi secondo la norma europea EN 2 ed agenti estinguenti

### Estintori d’incendio

#### Caratteristiche

- L’estintore è un presidio di base complementare alle altre misure di protezione attiva e di sicurezza in caso d’incendio.

- La capacità estinguente di un estintore, determinata sperimentalmente, ne indica la prestazione antincendio convenzionale.

- L’impiego di un estintore è riferibile solo ad un principio d’incendio e l’entità della capacità estinguente ad esso associata fornisce un grado comparativo della semplicità nelle operazioni di estinzione.

- Ulteriori aspetti che contraddistinguono gli estintori utili alla valutazione del rischio sono: il peso o la capacità, connessi alla carica di estinguente, la dielettricità del getto, connessa alla natura dell’estinguente. Informazioni su caratteristiche usualmente indesiderate del getto, come tossicità, residui e temperature pericolose, completano il quadro necessario per l’individuazione dell’estintore più appropriato.

- La carica degli estintori non può essere superiore a 6 kg o 6 litri; estintori con cariche superiori sono utilizzabili solo negli ambienti destinati ad attività di processo non accessibili al pubblico se non permanentemente accompagnato.

- Gli estintori idonei per solventi polari riportano sull’etichetta l’espressione “adatti anche per l’uso su solventi polari”, immediatamente al di sotto dei pittogrammi rappresentanti i tipi di incendio.

Ad esempio, l’acetone è un solvente polare.

- Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio (CO2) sono considerati idonei per l’intervento sui solventi polari.

#### Progettazione

- La tipologia degli estintori installati deve essere selezionata sulla base della valutazione del rischio e, in particolare:

  - in riferimento alle classi di fuoco di cui alla tabella 132 (es. estintori per classe A, estintori polivalenti per classi AB, estintori per la classe F, …);

  - tenendo conto degli effetti causati sugli occupanti dall’erogazione dell’agente estinguente e, qualora richiesto, anche degli effetti causati sui beni protetti (ad esempio apparecchiature elettromedicali, dispositivi elettronici, libri antichi o opere d’arte, beni tutelati, …).

  - nei luoghi chiusi, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l’utilizzo di estintori a base d’acqua (estintori idrici).

L’impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un’improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l’orientamento degli occupanti durante l’esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

- Gli estintori devono essere sempre disponibili per l’uso immediato, pertanto devono essere collocati:

  - in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d’esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali,

  - in prossimità delle aree a rischio specifico.

- Per consentire a tutti gli occupanti di impiegare gli estintori per rispondere immediatamente ad un principio di incendio, le impugnature dei presidi manuali dovrebbero essere collocate ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.

- Gli estintori che richiedono competenze particolari per il loro impiego devono essere segnalati in modo da poter essere impiegati solo da personale specificamente addestrato.

Ad esempio: estintori per fuochi di classe D, estintori carrellati, …

- Laddove sia necessario installare estintori efficaci per più classi di fuoco, è preferibile utilizzare estintori polivalenti; si raccomanda di minimizzare il numero di tipi diversi di estintori, nel rispetto delle massime distanze da percorrere.

Ad esempio, nel caso in cui non vi sia la possibilità di impiegare estintori polivalenti.

- Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, …), è necessario prevedere estintori esclusivamente in prossimità degli accessi a tali ambiti.

##### Estintori di classe A

- Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe A sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.

- La protezione con estintori di classe A deve essere estesa all’intera attività.

- In ciascun piano, soppalco o compartimento, in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento, deve essere installato un numero di estintori di classe A nel rispetto della distanza massima di raggiuntamento indicata nella tabella .

- Deve essere installato almeno un estintore di classe A per piano, soppalco o compartimento.

| Profilo di rischio Rvita | Max distanza di raggiungimento | Minima capacità estinguente | Minima carica nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| A1, A2 | 40 m | 13 A | 6 litri o 6 kg |
| A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 | 30 m | 21 A |  |
| A4, B3, C3, E3 | 20 m | 27 A |  |

Tabella 133: Criteri per l’installazione degli estintori di classe A

##### Estintori di classe B

- Il numero, la capacità estinguente e la posizione degli estintori di classe B sono determinati nel rispetto delle prescrizioni indicate nei seguenti punti.

- La protezione con estintori di classe B può essere limitata ai compartimenti ove tale tipo di rischio è presente.

- La capacità estinguente ed il numero degli estintori di classe B è determinata in funzione della quantità di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione in ciascun piano, soppalco o compartimento come indicato nella tabella

- Gli estintori devono essere idoneamente posizionati a distanza ≤ 15 m dalle sorgenti di rischio.

- Laddove fosse necessaria un’elevata capacità estinguente, si possono impiegare anche estintori carrellati secondo le indicazioni del paragrafo S.6.7.

- Nel caso di piani, soppalchi o compartimenti nei quali non siano presenti liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione, ma dove è possibile prevedere un principio di incendio di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A secondo la tabella 133 devono possedere ciascuno anche una capacità estinguente non inferiore alla classe 89 B.

I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A

| Quantità di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione L | Minima capacità estinguente | Numero di estintori | Minima carica nominale |
| --- | --- | --- | --- |
| L ≤ 50 litri | 70 B | 1 | 4 kg o 3 litri, 5 kg se a CO2 |
| 50 < L ≤ 100 litri | 89 B | 2 |  |
| 100 < L ≤ 200 litri | 113 B | 3 | 6 kg o 6 litri |
|  | 144 B | 2 |  |
| L ≥ 200 litri | 233 B | ≥ 3 [1] |  |
| [1] Il numero deve essere determinato sulla base della valutazione del rischio, tenendo conto della quantità e della tipologia di liquido infiammabile stoccato o in lavorazione, della geometria dei contenitori e della superficie esposta; in queste circostanze è preferibile prevedere anche l’installazione di estintori carrellati. |

Tabella 134: Criterio per l’installazione degli estintori di classe B

##### Estintori di classe F

- Gli estintori di classe F devono essere installati negli ambiti dell’attività nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella .

Per la protezione della apparecchiature di cottura si può fare riferimento anche alla norma UNI 11198 “Impianti di estinzione che utilizzano agenti estinguenti liquidi per la protezione antincendio nelle cucine di ristorazione - Proprietà fisiche, progettazione dell’impianto e metodi di prova - Requisiti generali”.

- Gli estintori di classe F devono essere installati in prossimità della superficie di cottura protetta.

| Estintori da installare | Superficie di cottura protetta [1] |
| --- | --- |
| n°1 estintore 5 F | 0,05 m2 |
| n°1 estintore 25 F | 0,11 m2 |
| n°1 estintore 40 F | 0,18 m2 |
| n°2 estintori 25 F | 0,30 m2 |
| n°1 estintore 75 F | 0,33 m2 |
| n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 40 F | 0,39 m2 |
| n°2 estintori 40 F | 0,49 m2 |
| n°1 estintore 5 F, n°1 estintore 75 F | 0,51 m2 |
| n°1 estintore 25 F, n°1 estintore 75 F | 0,60 m2 |
| n°1 estintore 40 F, n°1 estintore 75 F | 0,69 m2 |
| n°2 estintori 75 F | 0,90 m2 |
| [1] Superficie lorda in pianta delle sole aree delle apparecchiature di cottura contenenti olii vegetali o animali |

Tabella 135: Requisiti estintori per classe di incendio F

##### Estintori per altri fuochi o per rischi specifici

- Estintori per altri fuochi o rischi specifici devono essere installati nell’attività sulla base della valutazione del rischio di incendio e nel rispetto dei requisiti minimi di cui alla tabella .

| Classe di incendio o altri rischi | Requisiti minimi |
| --- | --- |
| Classe C | Nessuno, in quanto l’estinzione in sicurezza di un fuoco di classe C da parte di occupanti non specificamente formati si effettua tramite la chiusura della valvola di intercettazione disponibile in prossimità. |
| Classe D | Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su incendi di classe D, idonei all’uso previsto [1]. |
| Impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione | Siano installati estintori adatti ad operare su impianti ed apparecchiature elettriche sotto tensione in prossimità della sorgente di rischio, idonei all’uso previsto [2]. |
| Solventi polari | Siano installati, in prossimità della sorgente di rischio, estintori adatti ad operare su solventi polari, idonei all’uso previsto. |
| [1] Gli estintori per fuochi di classe D non sono idonei per altre classi di fuoco. [2] Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all’utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d’acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche sino a 1000 V e alla distanza di 1 m. |

Tabella 136: Requisiti estintori per altri fuochi o rischi specifici

### Estintori d’incendio carrellati

- Gli estintori carrellati sono utilizzabili in aree ampie, prive di ostacoli alla movimentazione, in assenza di scalini e senza percorsi vincolati. Generalmente gli estintori carrellati vengono impiegati negli ambiti ove risulti necessario fronteggiare principi di incendio dovuti a fuochi di classe B (es. raffinerie, depositi o stabilimenti di lavorazione di olii minerali, …).

- Nell’attività dotata di estintore carrellato devono essere disponibili almeno due operatori antincendio addestrati all’utilizzo.

- La capacità estinguente di fuochi di classe B degli estintori carrellati è riportata:

  - nella tabella 137 con riferimento all’indice di classificazione secondo noma UNI 9492:1989;

  - nella tabella 138 con riferimento ai tipi di focolari, secondo la norma UNI EN 1866-1.

| Indice di classificazione | Capacità estinguente per classe B |  | Indice di classificazione | Capacità estinguente per classe B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 55 B |  | 5 | 144 B |
| 9 | 55 B |  | 4 | 233 B |
| 8 | 89 B |  | 3 | 233 B |
| 7 | 89 B |  | 2 | 233 B |
| 6 | 144 B |  | 1 | 233 B |

Tabella 137: Indice di classificazione e capacità estinguente per gli estintori carrellati

| Tipo | Numero di focolari 233 B | Numero di focolari 21 B |
| --- | --- | --- |
| I B | 1 | 1 |
| II B | 1 | 2 |
| III B | 1 | 3 |
| IV B | 1 | 4 |

Tabella 138: Tipi dei focolari e capacità estinguente per gli estintori carrellati

### Reti di idranti

#### Caratteristiche

- La rete di idranti (RI) è costituita da un sistema di tubazioni per l’alimentazione idrica di uno o più apparecchi di erogazione. Le RI si distinguono in:

  - RI ordinarie destinate alla protezione di attività ubicate all’interno di opere da costruzione;

  - RI all’aperto destinate alla protezione di attività ubicate all’aperto.

- Le RI comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni fisse, preferibilmente chiuse ad anello, ad uso esclusivo; attacchi di mandata per autopompa; valvole; apparecchi erogatori.

- Le RI non devono essere installate nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o presentare controindicazioni.

- Nel caso in cui la RI sia utilizzata insieme ad altri sistemi antincendio di protezione attiva (es. sprinkler, …) deve essere garantito il corretto funzionamento (es. contemporaneità, …) di tutti i sistemi di protezione presenti.

#### Progettazione

- La RI progettata, installata ed esercita secondo la norma UNI 10779 è considerata soluzione conforme.

- I livelli di pericolosità, le tipologie di protezione (protezione interna o protezione esterna) e le caratteristiche dell’alimentazione idrica della RI sono stabiliti dal progettista sulla base della valutazione del rischio di incendio.

Ad esempio la protezione esterna potrebbe essere prevista in attività con Rambiente significativo, o con qf ≥ 1800 MJ/m2, in compartimenti con superficie maggiori di 4000 m2 non protetti da un impianto automatico di controllo dell’incendio.

Ad esempio l’alimentazione idrica di tipo superiore potrebbe essere prevista qualora il livello di pericolosità secondo la norma UNI 10779 sia pari a 3, o quando sia prevista la protezione esterna.

- Per la protezione interna delle attività civili (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, …) è preferibile l’installazione di naspi, mentre per le altre attività è preferibile l’installazione di idranti a muro.

- Qualora prevista, previa valutazione del Comando dei Vigili del fuoco competente, la protezione esterna può essere sostituita dalla rete pubblica se utilizzabile anche per il servizio antincendio, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:

  - gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell’attività stessa; si considera accettabile un percorso sempre fruibile di massimo 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell’attività;

  - la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione esterna specificata; tale prestazione deve essere attestata dal progettista tramite dati forniti dall’ente erogatore o da prove pratiche di erogazione.

- Nelle attività con livello di pericolosità 3, valutato secondo la norma UNI 10779, per le quali non sia prevista dal progettista alcuna protezione esterna, deve comunque essere garantito almeno il livello di prestazione III della misura operatività antincendio (capitolo Capitolo S.9).

- Negli ambiti protetti con sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio in cui sia prevista esclusivamente presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. magazzini automatizzati, …) non è necessario prevedere la RI.

- Ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica dell’impianto da acquedotto, la disponibilità può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti come specificato dalla norma UNI 10779 o criterio equivalente. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli enti erogatori o da professionista antincendio.

### Sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio

#### Caratteristiche generali

- Tra i sistemi automatici di controllo o estinzione dell’incendio si annoverano quelli che basano il loro funzionamento su agenti estinguenti di tipo gassoso, ad aerosol, a polvere, a schiuma o ad acqua nebulizzata o frazionata, a diluvio.

Fra i sistemi automatici di inibizione dell’incendio rientrano gli impianti a deplezione (riduzione della concentrazione) di ossigeno.

- Nella scelta delle tipologie impiantistiche si deve tener conto dell’eventuale incompatibilità degli agenti estinguenti con il materiale presente nell’attività, nonché degli effetti della scarica dell’estinguente sugli occupanti eventualmente presenti.

##### Caratteristiche dei sistemi sprinkler

- I sistemi sprinkler (SPK) sono impianti antincendio automatici in grado di erogare acqua secondo appropriate configurazioni. Essi sono progettati per rilevare la presenza di un incendio ed estinguerlo nello stadio iniziale, oppure per tenere sotto controllo l’incendio così che l’estinzione possa essere completata con altri mezzi.

- Gli SPK comprendono i seguenti componenti principali: alimentazione idrica; rete di tubazioni fisse, principali e terminali; stazione di controllo e allarme; valvole; erogatori sprinkler.

Ad esempio per SPK a servizio di ambiti di attività classificati OH3, HHS o HHP secondo la norma UNI EN 12845 è opportuno adottare l’alimentazione idrica di tipo singolo superiore.

- Gli erogatori sprinkler funzionano a temperature predeterminate per scaricare l’acqua sopra le parti interessate dell’area sottostante. La loro temperatura di intervento è in genere selezionata perché si adatti alle ordinarie condizioni di temperatura dell’ambiente di installazione garantendone quindi l’attivazione solo in prossimità dell’incendio.

- Gli SPK non devono essere installati nelle aree in cui il contatto con acqua possa costituire pericolo o presentare controindicazioni.

- La presenza di uno SPK non esclude l’eventuale necessità di altri mezzi o sistemi di controllo o estinzione degli incendi. In caso di contemporanea presenza di SPK e sistemi di protezione diversi (es. RI, sistemi per il controllo di fumo e calore, …) deve essere garantito il corretto funzionamento di tutti i sistemi di protezione presenti, evitando interferenze sia nell’attivazione dell’impianto che in quella di controllo o estinzione dell’incendio.

#### Progettazione

- La scelta della tipologia del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione, in relazione ad estinguente, efficacia della protezione e sicurezza degli occupanti, deve essere effettuata sulla base della valutazione del rischio incendio dell’attività.

- Ai fini della definizione di soluzioni conformi per la progettazione dei sistemi di inibizione, controllo o estinzione degli incendi, si applicano le norme elencate nella tabella .

- Nella progettazione del sistema si deve prendere in considerazione qualunque eventuale pericolo per gli occupanti dovuto dalla scarica degli agenti estinguenti.

Si deve evitare l’esposizione non necessaria degli occupanti agli agenti estinguenti del sistema. Le precauzioni di sicurezza richieste non devono riguardare anche gli effetti tossicologici o fisiologici associati ai prodotti della combustione causati dall’incendio.

- Devono essere sempre verificate interazioni ed interferenze tra gli impianti di protezione attiva (es. SPK, sistemi per il controllo di fumo e calore, …).

- Se presente un IRAI, deve essere prevista la funzione di comunicazione per la segnalazione dello stato del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio.

I sistemi automatici di protezione attiva devono comunicare all’IRAI lo stato di eventuali anomalie, l’eventuale attivazione in caso di incendio e tutte le informazioni necessarie alla conoscenza dello stato dell’impianto. Alcuni sistemi automatici, per la loro attivazione in caso di incendio, devono essere comandati da un IRAI (es. sistemi a diluvio, …).

- Se non presente un IRAI, per la segnalazione dello stato del sistema automatico di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio, devono essere previste misure al fine della gestione dell’emergenza (es. diffusione degli allarmi agli occupanti, procedure di verifica da parte degli addetti alla gestione delle emergenze, …).

| Tipo | Riferimento | Sistema di inibizione, controllo o estinzione |
| --- | --- | --- |
| Norma tecnica | UNI EN 12845 | Sistemi sprinkler |
| Norma tecnica | UNI EN 15004-1 | Sistemi a estinguenti gassosi |
| Norma tecnica | UNI EN 12416-2 | Sistemi a polvere |
| Norma tecnica | UNI EN 13565-2 | Sistemi a schiuma |
| TS | UNI CEN/TS 14816 | Sistemi spray ad acqua |
| TS | UNI CEN/TS 14972 | Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist) |
| TS | UNI/TS 11512 | Componenti per impianti di estinzione a gas - Requisiti e metodi di prova per la compatibilità |
| Norma tecnica | UNI ISO 15779 | Sistema estinguente ad aerosol condensato |
| Norma tecnica | UNI EN 16750 | Sistemi a riduzione di ossigeno - Progettazione, installazione, pianificazione e manutenzione |

Tabella 139: Principali norme, TS e TR di riferimento per i sistemi di inibizione, controllo o estinzione dell’incendi

### Indicazioni complementari

- Gli estintori di incendio devono essere conformi alle vigenti disposizioni ed essere manutenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalla specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

### Segnaletica

I presidi antincendio devono essere indicati da segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - UNI EN 2 “Classificazione dei fuochi”;

  - UNI EN 3-7 “Estintori d’incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova”;

  - UNI EN 1866-1 “Estintori d’incendio carrellati - Parte 1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova”;

  - ISO/TS 11602-1 “Fire protection - Portable and wheeled fire extinguishers - Part 1: Selection and installation”;

  - BS 5306-8 “Fire extinguishing installations and equipment on premises. Selection and positioning of portable fire extinguishers. Code of practice”;

  - EUROFEU technical paper “Portable fire extinguisher section fire protection guideline for the selection and installation of portable and mobile fire extinguishers”, https://eurofeu.org/24/publications/technical-paper/;

  - BS 5306-0 “Fire protection installations and equipment on premises. Guide for selection of installed systems and other fire equipment”;

  - Australian Standard AS 2444 “Portable fire extinguishers and fire blankets Selection and location”;

  - International Fire Code, 2018 edition, Chapter 9 “Fire Protection and Life Safety Systems;

  - “The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th edition, SFPE/NFPA, 2016:

    - Chapter 42 “Automatic Sprinkler System Calculations”,

    - Chapter 44 “Clean Agent Total Flooding Fire Extinguishing Systems”,

    - Chapter 45 “Carbon Dioxide Systems”,

    - Chapter 46 “Water Mist Fire Suppression Systems Foam”,

    - Chapter 47 “Agents and AFFF System Design Considerations”;

  - NFPA 101, Life Safety Code, 2018 Edition, Chapter 9 “Building Service and Fire Protection Equipment”;

VdS 2815en : 2001-03 (01) “Interaction of water extinguishing systems and smoke and heat extractors”.

## Rivelazione ed allarme

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni alternative

Impianti di rivelazione ed allarme incendio	7

Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante	8

Segnaletica	8

Riferimenti	9

### Premessa

- Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) sono realizzati con l’obiettivo di sorvegliare gli ambiti di una attività, rivelare precocemente un incendio e diffondere l’allarme al fine di:

  - attivare le misure protettive (es. impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione, ripristino della compartimentazione, evacuazione di fumi e calore, controllo o arresto di impianti tecnologici di servizio e di processo, …);

  - attivare le misure gestionali (es. piano e procedure di emergenza e di esodo, …) progettate e programmate in relazione all’incendio rivelato ed all’ambito ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all’intera attività sorvegliata.

### Livelli di prestazione

- La tabella 140 riporta i livelli di prestazione attribuibili agli ambiti dell’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Rivelazione e diffusione dell’allarme di incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività. |
| II | Rivelazione manuale dell’incendio mediante sorveglianza degli ambiti da parte degli occupanti dell’attività e conseguente diffusione dell’allarme. |
| III | Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza di ambiti dell’attività. |
| IV | Rivelazione automatica dell’incendio e diffusione dell’allarme mediante sorveglianza dell’intera attività. |

Tabella 140: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 141 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Ambiti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2; Rbeni pari a 1; Rambiente non significativo; attività non aperta al pubblico; densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m2; non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; tutti i piani dell’attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2; superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 4000 m2; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| II | Ambiti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2, B1, B2; Rbeni pari a 1; Rambiente non significativo; densità di affollamento ≤ 0,7 persone/m2; tutti i piani dell’attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| III | Ambiti non ricompresi negli altri criteri di attribuzione. |
| IV | In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell’ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. ambiti o attività con elevato affollamento, ambiti o attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, presenza di inneschi significativi,…). |

Tabella 141: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

- La presente misura antincendio conduce all’individuazione ed alla progettazione dei sistemi più adatti alla rivelazione dell’incendio negli ambiti sorvegliati ed alla successiva diffusione dell’allarme incendio all’attività.

- Qualora l’IRAI sia impiegato esclusivamente al fine della salvaguardia dei beni in ambiti caratterizzati da presenza occasionale e di breve durata di personale addetto, possono essere omesse le prescrizioni della tabella  dedicate esclusivamente alla salvaguardia degli occupanti (es. sistema EVAC, …).

- Devono essere rispettate le indicazioni del paragrafo S.7.7 in merito alla segnaletica.

- Per i compartimenti aventi Rvita compreso in Ci1, Ci2, Ci3, tenendo conto della maggiore familiarità degli occupanti con l’attività e dello specifico rischio di incendio, può essere omessa l’installazione di IRAI e possono essere impiegati rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico secondo la norma UNI EN 14604, installati ed eserciti secondo norma UNI 11497.

I rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico non sono considerati IRAI.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione I

- Per la rivelazione e la diffusione dell’allarme incendio demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti devono essere codificate idonee procedure finalizzate al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio, nelle procedure di emergenza previste nel capitolo Capitolo S.5.

- Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni aggiuntive indicate nella tabella , ove pertinenti, secondo valutazione del rischio d’incendio.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Deve essere installato un IRAI progettato secondo le indicazioni del paragrafo S.7.5, implementando la funzione principale D (segnalazione manuale di incendio da parte degli occupanti) e la funzione principale C (allarme incendio) estesa a tutta l’attività.

- Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni aggiuntive indicate nella tabella , ove pertinenti, secondo valutazione del rischio d’incendio.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II.

- Deve essere implementata la funzione principale A (rivelazione automatica dell’incendio) estesa a porzioni dell’attività.

- Qualora sia richiesta la protezione dei beni (es. beni tutelati, business continuity, …), devono essere sorvegliate anche quelle aree ove l’incendio possa compromettere la produzione dei beni o servizi dell’attività.

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio, facendo riferimento alle funzioni secondarie di cui alla tabella , può essere previsto:

  - l’avvio automatico di sistemi di protezione attiva, compresi i sistemi di ripristino delle compartimentazione (es. chiusura delle serrande tagliafuoco, sgancio delle porte tagliafuoco, …);

  - il controllo o arresto degli impianti tecnologici, di servizio o di processo non destinati a funzionare in caso di incendio.

- Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni aggiuntive indicate nella tabella , ove pertinenti, secondo valutazione del rischio d’incendio.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

- Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione III.

- La funzione principale A (rivelazione automatica dell’incendio) deve essere estesa a tutta l’attività.

- Devono essere previste le funzioni secondarie per consentire:

  - il controllo e l’avvio automatico di sistemi di protezione attiva, compresi i sistemi di chiusura dei varchi nella compartimentazione (es. chiusura delle serrande tagliafuoco, sgancio delle porte tagliafuoco, …);

  - il controllo e l’arresto degli impianti tecnologici, di servizio o di processo non destinati a funzionare in caso di incendio.

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio, in attività con affollamenti elevati o geometrie complesse può essere prevista l’installazione di un sistema EVAC secondo le indicazioni del paragrafo S.7.6.

- Devono inoltre essere soddisfatte le prescrizioni aggiuntive indicate nella tabella , ove pertinenti, secondo valutazione del rischio d’incendio.

| Livello di prestazione | Aree sorvegliate | Funzioni minime degli IRAI | Funzioni di evacuazione ed allarme | Funzioni di impianti [1] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Funzioni principali | Funzioni secondarie |  |  |
| I | - | [2] | [3] | [4] |
| II | - | B, D, L, C | - | [9] | [4] |
| III | [12] | A, B, D, L, C | E, F [5], G, H, N [6] | [9] | [4] o [11] |
| IV | Tutte | A, B, D, L, C | E, F [5], G, H, M [7], N, O [8] | [9] o [10] | [11] |
| [1] Funzioni di avvio protezione attiva ed arresto o controllo di altri impianti o sistemi. [2] Non sono previste funzioni, la rivelazione e l’allarme sono demandate agli occupanti. [3] L’allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti. [4] Demandate a procedure operative nella pianificazione d’emergenza. [5] Funzioni E ed F previste solo quando è necessario trasmettere e ricevere l’allarme incendio. [6] Funzioni G, H ed N non previste ove l’avvio dei sistemi di protezione attiva e controllo o arresto altri impianti sia demandato a procedure operative nella pianificazione d’emergenza. [7] Funzione M prevista solo se richiesta l’installazione di un EVAC. [8] Funzione O prevista solo in attività dove si prevedono applicazioni domotiche (building automation). [9] Con dispositivi di diffusione visuale e sonora o altri dispositivi adeguati alle capacità percettive degli occupanti ed alle condizioni ambientali (es. segnalazione di allarme ottica, a vibrazione, …). [10] Per elevati affollamenti, geometrie complesse, può essere previsto un sistema EVAC secondo norma UNI ISO 7240-19. [11] Automatiche su comando della centrale o mediante centrali autonome di azionamento (asservite alla centrale master), richiede le funzioni secondarie E, F, G, H ed N della EN 54-1. [12] Spazi comuni, vie d’esodo (anche facenti parte di sistema d’esodo comune) e spazi limitrofi, compartimenti con profili di rischio Rvita in Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, D1 e D2, aree dei beni da proteggere, aree a rischio specifico. |

Tabella 142: Soluzioni conformi per rivelazione ed allarme incendio

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 143 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| IRAI funzione A (§ S.7.5) | Si descriva come l’ambito considerato possa essere sorvegliato, impiegando altri sistemi automatici (es. videosorveglianza, …) o dagli occupanti stessi, specificamente formati, presenti con continuità nell’ambito medesimo. |
| IRAI funzione C (§ S.7.5) | Si descriva come nell’ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell’allarme in modo affidabile e continuativo. |
| IRAI funzione D (§ S.7.5) | Si descriva come nell’ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la segnalazione manuale di incendio in modo affidabile e continuativo. |
| IRAI funzioni M (§ S.7.5), EVAC (§ S.7.6) | Si descriva come nell’ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell’allarme vocale in modo affidabile e continuativo. |

Tabella 143: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Impianti di rivelazione ed allarme incendio

- Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio (IRAI) progettati ed installati secondo la norma UNI 9795 sono considerati soluzione conforme. Le soluzioni conformi sono descritte in relazione alle funzioni principali e secondarie descritte nella norma UNI EN 54-1 e riportate nelle tabelle  e .

- Per la corretta progettazione, installazione ed esercizio di un IRAI deve essere prevista, in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall’ente di normazione nazionale, la verifica della compatibilità e della corretta interconnessione dei componenti, compresa la specifica sequenza operativa delle funzioni da svolgere. I componenti degli IRAI verificati secondo la norma UNI EN 54-13 sono considerati soluzione conforme.

- Per consentire a tutti gli occupanti, anche a quelli che impiegano ausili di movimento, di inviare l’allarme d’incendio, i pulsanti manuali della funzione D dovrebbero essere collocati ad una quota pari a circa 110 cm dal piano di calpestio.

Qualora i pulsanti manuali d’allarme incendio non siano adeguati alle specifiche necessità degli occupanti, si può ricorrere anche a sistemi prensili (es. interruttori a corda pendenti da soffitto o pareti, …).

- La comunicazione dell’allarme con la funzione principale C deve essere veicolata attraverso modalità multisensoriali cioè percepibili dai vari sensi (almeno due), a seconda della condizione degli occupanti cui è diretta, per ottenerne una partecipazione collaborativa adeguata alla situazione di emergenza.

Per adattarsi alle esigenze degli occupanti, possono essere utilizzati differenti dispositivi quali pannelli visivi, cercapersone di nuova generazione (es. wi-fi paging systems, …), apparecchi vibranti (es. sveglie interconnesse sulle postazioni di lavoro, vibrazioni su smartphone individuali o segnali sonori entro bande di frequenza specificatamente selezionate, …).

- I segnali acustici di pre-allarme, ove previsto dalla GSA, e di allarme incendio della funzione principale C dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.

A, Rivelazione automatica dell’incendio

B, Funzione di controllo e segnalazione

D, Funzione di segnalazione manuale

L, Funzione di alimentazione

C, Funzione di allarme incendio

Tabella 144: Funzioni principali degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

E, Funzione di trasmissione dell’allarme incendio

F, Funzione di ricezione dell’allarme incendio

G, Funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l’incendio

H, Sistema o impianto automatico di protezione contro l’incendio

J, Funzione di trasmissione dei segnali di guasto

K, Funzione di ricezione dei segnali di guasto

M, Funzione di controllo e segnalazione degli allarmi vocali

N, Funzione di ingresso e uscita ausiliaria

O, Funzione di gestione ausiliaria (building management)

Tabella 145: Funzioni secondarie degli IRAI secondo EN 54-1 e UNI 9795

### Sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante

- Si considera soluzione conforme un sistema di diffusione dei messaggi di emergenza ad altoparlante (EVAC) progettato ed installato secondo la norma UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32.

- La selezione della categoria del sistema EVAC da installare nell’attività deve essere effettuata tenendo conto del livello di prestazione della GSA (capitolo Capitolo S.5) come indicato in tabella 146.

| Livello di prestazione della GSA | Categoria EVAC |
| --- | --- |
| I | 1 |
| II | 2 o 3 |
| III | 4 |

Tabella 146: Relazione fra categoria dell’EVAC e livello di prestazione della GSA

### Segnaletica

I presidi antincendio devono essere indicati da segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - ISO 7240-1 “Fire detection and alarm systems - Part 1: General and definitions”;

  - ISO 7240-14 “Fire detection and alarm systems - Part 14: Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings”;

  - UNI CEN/TS 54-14 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 14: Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione”;

  - UNI EN 54-1 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 1: Introduzione”;

  - UNI EN 54-13 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio - Parte 13 - Valutazione della compatibilità dei componenti di un sistema”;

  - UNI 9795 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Progettazione, installazione ed esercizio”;

  - UNI 11744 “Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Caratteristica del segnale acustico unificato di pre-allarme e allarme incendio”;

  - BS 5839-1 “Fire detection and fire alarm systems for buildings. Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises”;

  - CEA Base requirements for Installers of Automatic Fire Detection and Alarm Systems (AFDS), Intruder Alarm Systems (IAS) or CCTV-Systems CEA 4048: June 2006;

  - NFPA 72 “National fire alarm and signaling code”, National Fire Protection Association, Quincy (Massachusetts), USA;

  - UNI 11224 “Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi”;

  - UNI ISO 7240-19 “Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio: Progettazione, installazione, messa in servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza”;

  - UNI CEN/TS 54-32 “Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale”;

  - UNI/TR 11607:2015 “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio”;

  - UNI/TR 11694:2017 “Linea guida per la progettazione, l’installazione, la messa in servizio, la verifica funzionale, l’esercizio e la manutenzione dei sistemi di rivelazione fumo ad aspirazione”;

  - UNI EN 14604 “Rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico”;

UNI 11497 “Progettazione, installazione ed esercizio dei rivelatori autonomi di fumo trattati dalla UNI EN 14604”.

## Controllo di fumi e calore

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni alternative

Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza	5

Caratteristiche

Dimensionamento

Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento

Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore	7

Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore	7

Segnaletica	8

Riferimenti	8

### Premessa

- La presente misura antincendio ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

I sistemi a pressione differenziale per rendere a prova di fumo le compartimentazioni, sono trattati nel capitolo Capitolo S.3.

- In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:

  - aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza del paragrafo S.8.5;

  - sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) di cui al paragrafo S.8.6;

  - sistemi per l’evacuazione di fumo e calore (SEFC) descritti al paragrafo S.8.7.

### Livelli di prestazione

- La tabella 147 riporta i livelli di prestazione attribuibili ai compartimenti dell’attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell’incendio dai compartimenti al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso. |
| III | Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso, la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi. |

Tabella 147: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 148 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Compartimenti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto; carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2; per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 25 m2; per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 100 m2; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| II | Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione. |
| III | In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell’ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, …). |

Tabella 148: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

- La presente misura antincendio è progettata secondo le indicazioni dei paragrafi S.8.5, S.8.6 o S.8.7.

- Devono essere rispettate le indicazioni del paragrafo S.8.8 in merito alla segnaletica.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Per ogni compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza secondo quanto indicato al paragrafo S.8.5.

- In esito alle risultanze della valutazione del rischio, è ammesso installare sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore (SVOF) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.6, anche in luogo delle aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza, in particolare in attività complesse dove risulti necessario garantire la sicurezza delle squadre di soccorso creando una via da accesso libera da fumi e calore sino alla posizione dell’incendio.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Deve essere installato un sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SENFC) o forzato (SEFFC) secondo quanto indicato al paragrafo S.8.7.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 149 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza (§ S.8.5) | Si dimostri, anche con metodi analitici, che i soccorritori possano smaltire fumo e calore dell’incendio nella configurazione considerata o grazie ad un impianto di smaltimento meccanico. Possono essere impiegati i metodi di progettazione descritti nell’Appendice G “Smaltimento di fumo e calore di emergenza” della norma UNI 9494-1 e nell’Appendice H “Requisiti del sistemi meccanici per lo smaltimento del fumo e calore di emergenza” della norma UNI 9494-2. |
| Distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento (§ S.8.5.3) | Sia garantita l’accessibilità protetta per i soccorritori a tutti i piani dell’attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione antincendio, oppure si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo Capitolo M.3. |
| Caratteristiche degli SVOF (§ S.8.6) | In assenza di norme, TS o TR adottati dall’ente nazionale di normazione, possono essere utilizzati i principi di progettazione e le modalità di installazione e gestione contenute in prCEN/TS 12101-11. |
| Tutti i casi | Si dimostri il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza per gli occupanti ed i soccorritori impiegando i metodi di cui al capitolo Capitolo M.3. |

Tabella 149: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza

- A differenza dei SEFC, correttamente dimensionati, lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza non ha la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell’incendio, ma solo quello di facilitare l’opera di estinzione dei soccorritori.

- Lo smaltimento di fumo e calore d’emergenza può essere realizzato per mezzo di aperture di smaltimento dei prodotti della combustione verso l’esterno dell’edificio. Tali aperture coincidono generalmente con quelle già ordinariamente disponibili per la funzionalità dell’attività (es. finestre, lucernari, porte, …).

#### Caratteristiche

- Le aperture di smaltimento devono essere realizzate in modo che:

  - sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;

  - fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema delle vie d’esodo, non propaghino l’incendio verso altri locali, piani o compartimenti.

- Le aperture di smaltimento devono essere protette dall’ostruzione accidentale durante l’esercizio dell’attività.

- Devono essere previste indicazioni specifiche per la gestione in emergenza delle aperture di smaltimento (capitolo Capitolo S.5).

- Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi d’impiego previsti nella tabella 150.

In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento dovrebbe essere realizzata con una modalità di tipo SEa, SEb, SEc.

| Tipo di impiego | Descrizione |
| --- | --- |
| SEa | Permanentemente aperte |
| SEb | Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI |
| SEc | Provviste di elementi di chiusura (es. infissi, …) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata |
| SEd | Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, …) apribili anche da posizione non protetta |
| SEe | Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. lastre in polimero PMMA, policarbonato, …) per cui sia possibile l’apertura nelle effettive condizioni d’incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente l’elemento di chiusura, …) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso. |

Tabella 150: Tipi di realizzazione delle aperture di smaltimento

#### Dimensionamento

- La superficie utile minima complessiva SE delle aperture di smaltimento di piano è calcolata come indicato in tabella 151 in funzione del carico di incendio specifico qf (capitolo Capitolo S.2) e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A.

- La superficie utile SE può essere suddivisa in più aperture. Ciascuna apertura dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m2.

| Tipo di dimensionamento | Carico di incendio specifico qf | SE [1] [2] | Requisiti aggiuntivi |
| --- | --- | --- | --- |
| SE1 | qf ≤ 600 MJ/m2 | A / 40 | - |
| SE2 | 600 < qf ≤ 1200 MJ/m2 | A · qf / 40000 + A / 100 | - |
| SE3 | qf > 1200 MJ/m2 | A / 25 | 10% di SE di tipo SEa o SEb o SEc |
| [1] Con SE superficie utile delle aperture di smaltimento in m2 [2] Con A superficie lorda di ciascun piano del compartimento in m2 |

Tabella 151: Tipi di dimensionamento per le aperture di smaltimento

#### Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento

- Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi dagli ambiti del compartimento.

L’uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo che il compartimento sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza delle aperture di smaltimento ad esso pertinenti (illustrazione ), imponendo nel calcolo un raggio di influenza roffset pari a 20 m o altrimenti determinato secondo le risultanze della valutazione del rischio.

### Sistemi di ventilazione forzata orizzontale del fumo e del calore

- I sistemi di ventilazione orizzontale forzata possono essere progettati per uno o più dei seguenti obiettivi di sicurezza in caso di incendio:

  - fornire condizioni tenibili per le squadre di soccorso da un punto di accesso sino alla posizione dell’incendio;

Per la descrizione delle condizioni di tenibilità si faccia riferimento al capitolo Capitolo M.3.

  - proteggere le vie di esodo, ad esclusione di quelle nel compartimento di primo innesco;

  - agevolare lo smaltimento di fumo e calore dall’attività dopo l’incendio e ripristinare rapidamente le condizioni di sicurezza.

Come le aperture di smaltimento di fumo e calore d’emergenza, anche gli SVOF non hanno la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell’incendio. Gli SVOF possono perturbare la stratificazione di fumo e calore, in particolare nel compartimento di primo innesco dell’incendio. Gli SVOF possono essere installati anche limitatamente ad aree a rischio specifico.

- Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti requisiti:

  - l’attivazione dello SVOF deve essere effettuata solo dopo l’evacuazione degli occupanti dal compartimento di primo innesco;

  - in caso di presenza di sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (es. sprinkler, …) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con lo SVOF utilizzato;

  - in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dello SVOF.

- Devono essere previste indicazioni specifiche per la gestione in emergenza dello SVOF (capitolo Capitolo S.5).

### Sistemi per l’evacuazione di fumo e calore

- I SEFC creano e mantengono uno strato d’aria sostanzialmente indisturbato nella porzione inferiore dell’ambiente protetto mediante l’evacuazione di fumo e calore prodotti dall’incendio. Mantengono le vie di esodo libere da fumo e calore, agevolano le operazioni antincendio, ritardano o prevengono il flashover e quindi la generalizzazione dell’incendio, limitano i danni agli impianti di servizio o di processo ed al contenuto dell’ambito protetto, riducono gli effetti termici sulle strutture dell’ambiente protetto, agevolano il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività dopo l’emergenza.

- Si considerano soluzione conforme i SEFC progettati, installati e gestiti in conformità alle norme:

  - UNI 9494-1, per SEFC ad evacuazione naturale (SENFC),

  - UNI 9494-2, per SEFC ad evacuazione forzata (SEFFC).

Le soluzioni conformi per i SEFC risultano essere praticabili solo nel campo di diretta applicazione delle norme UNI 9494-1 ed UNI 9494-2. Al di fuori del campo di applicazione diretta, si deve ricorrere ad altra norma tecnica o ad una soluzione alternativa.

- Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  - in caso di presenza di sistemi automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio (es. sprinkler, …) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con il SEFC utilizzato;

  - in presenza di IRAI devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dell’impianto SEFC.

### Segnaletica

- I presidi antincendio devono essere indicati da segnaletica di sicurezza UNI EN ISO 7010.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - UNI 9494-1 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione ed installazione dei sistemi di evacuazione naturale di fumo e calore (SENFC)”;

  - UNI 9494-2 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore (SEFFC)”;

  - UNI 9494-3 “Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore”;

  - NFPA 92 - Standard for smoke control systems, National Fire Protection Association, Quincy (Massachusetts), USA;

  - CEN prEN 12101-5 - Smoke and Heat Control Systems - Part 5 Guidelines on Functional Recommendations and Calculation Methods for Smoke and Heat Exhaust Ventilation Systems;

AAVV, “Fire safety in buildings, smoke management guidelines”, REHVA guidebook no. 24, 2018.

## Operatività antincendio

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	3

Soluzioni progettuali	4

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Soluzioni alternative

Accostabilità dell’autoscala	7

Accesso ai piani per soccorritori	7

Colonna a secco	7

Riferimenti	8

### Premessa

- L’operatività antincendio ha lo scopo di agevolare l’efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

### Livelli di prestazione

- La tabella 152 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle opere da costruzione per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Nessun requisito |
| II | Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio |
| III | Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività, compresi gli impianti di sicurezza |
| IV | Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività, compresi gli impianti di sicurezza Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell’attività Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori |

Tabella 152: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

- La tabella 153 riporta i criteri generalmente accettati per l’attribuzione dei singoli livelli di prestazione.

| Livello di prestazione | Criteri di attribuzione |
| --- | --- |
| I | Non ammesso nelle attività soggette |
| II | Opere da costruzione dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: profili di rischio: Rvita compresi in A1, A2, B1, B2; Rbeni pari a 1; Rambiente non significativo; densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m2; tutti i piani dell’attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2; per compartimenti con qf > 200 MJ/m2: superficie lorda ≤ 4000 m2; per compartimenti con qf ≤ 200 MJ/m2: superficie lorda qualsiasi; non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. |
| III | Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione. |
| IV | Opere da costruzione dove sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: profilo di rischio Rbeni compreso in 3, 4; se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; numero totale di posti letto > 100 e profili di rischio Rvita compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti. |

Tabella 153: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

- Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio, adeguati al rischio d’incendio, a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell’attività. Il progettista può impiegare i criteri di cui alla tabella 156, quali parametri di riferimento per l’accesso dei mezzi dei Vigili del fuoco.

- In caso di attività progettata per i livelli di prestazione I o II di resistenza al fuoco previsti nel capitolo Capitolo S.2, la distanza di cui al comma 1 non deve comunque essere inferiore alla massima altezza dell’opera da costruzione. Tale distanza deve essere segnalata mediante un cartello UNI EN ISO 7010-M001 riportante il messaggio “Costruzione progettata per livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III” di cui all’illustrazione .

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

- Devono essere rispettate le prescrizioni previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione II.

- In assenza di protezione interna della rete idranti, nelle attività a più piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la colonna a secco di cui al paragrafo S.9.7.

- In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell’attività, deve essere disponibile almeno un idrante, derivato dalla rete interna oppure collegato alla rete pubblica, raggiungibile con un percorso massimo di 500 m dai confini dell’attività; tale idrante deve assicurare un’erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti.

- I sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio (es. quadri di controllo dei SEFC, degli impianti di spegnimento, degli IRAI, …) devono essere ubicati nel centro di gestione delle emergenze, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo Capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei Vigili del fuoco.

- Gli organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell’attività rilevanti ai fini dell’incendio (es. impianto elettrico, adduzione gas naturale, impianti di ventilazione, impianti di produzione, …) devono essere ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l’incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella gestione della sicurezza antincendio (capitolo Capitolo S.5), anche ai fini di agevolare l’operato delle squadre dei Vigili del fuoco.

#### Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

- Devono essere rispettate le prescrizioni previste per le soluzioni conformi del livello di prestazione III.

- Deve essere assicurata almeno una delle seguenti soluzioni per consentire ai soccorritori di raggiungere tutti i piani dell’attività:

  - accostabilità a tutti i piani dell’autoscala o mezzo equivalente dei Vigili del fuoco secondo paragrafo S.9.5;

  - presenza di percorsi d’accesso ai piani per soccorritori almeno di tipo protetto (es. scala protetta, scala esterna, scala a prova di fumo, …) secondo paragrafo S.9.6.

La definizione di percorso d’accesso ai piani per soccorritori è riportata nel capitolo Capitolo G.1.

- In funzione della geometria dell’attività, devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui alla tabella 154.

- Per consentire l’eventuale accesso dei soccorritori dall’alto, nelle attività con massima quota dei piani > 54 m almeno una scala d’esodo deve condurre anche al piano di copertura dell’edificio, qualora praticabile.

| Geometria attività | Prescrizioni aggiuntive |
| --- | --- |
| Attività con piani a quota > 32 m e ≤ 54 m | Deve essere installato almeno un ascensore antincendio che raggiunga tutti i piani fuori terra dell’attività. |
| Attività con piani a quota > 54 m | Deve essere installato almeno un ascensore di soccorso che raggiunga tutti i piani fuori terra dell’attività. Deve essere installata un’infrastruttura per le comunicazioni in emergenza dei soccorritori in tutti gli ambiti dell’attività |
| Attività con piani a quota < -10 m e ≥ -15 m | Deve essere installato almeno un ascensore antincendio che raggiunga tutti i piani interrati dell’attività. |
| Attività con piani a quota < -15 m | Deve essere installato almeno un ascensore di soccorso che raggiunga tutti i piani interrati dell’attività. Deve essere installata un’infrastruttura per le comunicazioni in emergenza dei soccorritori in tutti gli ambiti dell’attività |

Tabella 154: Prescrizioni in relazione alla geometria dell’attività

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative per tutti i livelli di prestazione.

- Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

- In tabella 155 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

| Oggetto della soluzione | Modalità progettuale |
| --- | --- |
| Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio | Sia garantita l’accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell’attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione per l’operatività antincendio. |
| Pronta disponibilità di agenti estinguenti | Si descriva come gli incendi, specifici dell’ambito considerato, possano essere controllati manualmente, oppure inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative. |
| Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell’attività | Si dimostri che gli accessi ai piani per soccorritori non siano investiti da effetti dell’incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l’operatività antincendio. |
| Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori | Si descriva come possa essere garantita la comunicazione affidabile per soccorritori con modalità tecniche o procedurali alternative, nelle specifiche condizioni d’incendio dell’attività. |

Tabella 155: Modalità progettuali per soluzioni alternative

### Accostabilità dell’autoscala

- Per consentire l’intervento dell’autoscala dei Vigili del fuoco, gli accessi all’attività dalla via pubblica devono possedere i requisiti minimi di cui alla tabella 156.

- Deve essere assicurata la possibilità d’accostamento agli edifici dell’autoscala sviluppata come nell’illustrazione  ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota > 12 m.

Larghezza: 3,50 m; Altezza libera: 4,00 m; Raggio di volta: 13,00 m; Pendenza: ≤ 10%; Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull’asse anteriore e 12 sull’asse posteriore con passo 4 m.

Tabella 156: Requisiti minimi accessi all’attività da pubblica via per mezzi di soccorso

### Accesso ai piani per soccorritori

- Le porzioni di via d’esodo impiegate come percorso d’accesso ai piani per soccorritori devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm rispetto a quanto calcolato per le finalità dell’esodo (capitolo Capitolo S.4), al fine di facilitare l’accesso dei soccorritori in senso contrario all’esodo degli occupanti.

Ad esempio, la larghezza minima di una scala d’esodo al servizio di 4 piani fuori terra di un’attività con Rvita pari ad A2 ed Rbeni pari a 3, impiegata da 90 occupanti, che sia anche percorso d’accesso ai piani per soccorritori, è calcolata come segue: Lv = 90 p · 3,25 mm/p + 500 mm = 793 mm. Poiché Lv risulta inferiore al minimo ammesso nel capitolo Capitolo S.4, allora Lv = 900 mm.

### Colonna a secco

- La colonna a secco consente ai Vigili del fuoco di evitare di effettuare stendimenti di tubazioni flessibili lungo i percorsi di accesso e le vie di esodo verticali dell’attività.

- La colonna a secco deve essere progettata, realizzata, esercita e manutenuta a regola d’arte, secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

- All’estremità esterna di ciascuna colonna a secco deve essere installato un attacco di mandata per autopompa dei Vigili del fuoco.

- In corrispondenza dei singoli piani delle vie d’esodo verticali, deve essere installata una valvola manuale di intercettazione con attacco DN 45, munita del relativo tappo di chiusura. Le valvole in corrispondenza dei piani devono essere facilmente accessibili e protette dagli urti e non devono costituire elemento di ostacolo all’esodo.

- Per la progettazione, realizzazione ed esercizio della colonna a secco, si devono impiegare le indicazioni di cui alla tabella 157.

- Gli attacchi di mandata per autopompa per la colonna a secco devono:

  - essere posizionati in modo che sia consentito il sicuro collegamento della motopompa dei Vigili del fuoco ai dispositivi stessi;

  - essere contrassegnati in modo da permettere l’immediata individuazione dei dispositivi mediante cartelli recanti la dicitura di tabella 158 riportante, solo in presenza di più attacchi per autopompa, la specificazione dell’area servita.

- Le valvole manuali di intercettazione con attacco DN 45 presso i piani dell’attività devono essere contrassegnate mediante cartelli UNI EN ISO 7010-F004.

- La colonna a secco deve essere sottoposta a verifiche periodiche di funzionalità e ad operazioni di manutenzione (capitolo Capitolo S.5). Le modalità di verifica di funzionalità e le operazioni di manutenzione possono essere ricavate dalle indicazioni applicabili delle norme UNI 10779 e UNI TS 11559.

Siano adottate le indicazioni della UNI 10779 e di UNI TS 11559, per quanto applicabili.

Sia garantito il simultaneo impiego, da parte dei Vigili del fuoco, di non meno di 3 valvole DN 45 (o tutte, se meno di 3) nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascuna pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 MPa.

Siano previsti dispositivi di sfiato dell’aria, in numero, dimensione e posizione, idonei ad assicurare, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione, l’utilizzo in sicurezza dell’installazione.

Le tubazioni devono essere completamente drenabili.

Si consideri una pressione dell’alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa.

Tabella 157: Indicazioni progettuali per la colonna a secco

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA

Pressione massima 1,2 MPa

COLONNA A SECCO PER VVF AREA SERVITA: ………………

Tabella 158: Cartello per colonna a secco

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - BS 9999:2008, Section 6 - Access and facilities for fire-fighting.

  - UNI 10779 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio”;

  - UNI/TS 11559 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti a secco - Progettazione, installazione ed esercizio”;

OSHA 3256-09R 2015 “Fire Service Features of Buildings and Fire Protection Systems”.

## Sicurezza degli impianti tecnologici
e di servizio

Premessa	2

Livelli di prestazione	2

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione	2

Soluzioni progettuali	3

Soluzioni conformi

Soluzioni alternative

Obiettivi di sicurezza antincendio	4

Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio	4

Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

Impianti fotovoltaici

Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Protezione contro le scariche atmosferiche

Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone

Impianti di distribuzione gas combustibili

Deposito di combustibili

Impianti di distribuzione di gas medicali

Opere di evacuazione dei prodotti della combustione

Impianti di climatizzazione e condizionamento

Riferimenti	8

### Premessa

- Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:

  - produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;

  - protezione contro le scariche atmosferiche;

  - sollevamento o trasporto di cose e persone;

Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …

  - deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;

  - riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

- Per gli impianti tecnologici e di servizio inseriti nei processi produttivi dell’attività il progettista effettua la valutazione del rischio di incendio e prevede adeguate misure antincendio di tipo preventivo, protettivo e gestionale. Tali misure devono essere in accordo con gli obiettivi di sicurezza riportati al paragrafo S.10.5.

### Livelli di prestazione

- La tabella 159 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle attività per la presente misura antincendio.

| Livello di prestazione | Descrizione |
| --- | --- |
| I | Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici. |

Tabella 159: Livelli di prestazione

### Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Il livello di prestazione I deve essere attribuito a tutte le attività.

### Soluzioni progettuali

#### Soluzioni conformi

- Si ritengono conformi gli impianti tecnologici e di servizio progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti a regola d’arte, in conformità alla regolamentazione vigente, secondo le norme applicabili.

- Tali impianti devono garantire gli obiettivi di sicurezza antincendio riportati al paragrafo S.10.5 ed essere altresì conformi alle prescrizioni tecniche riportate al paragrafo S.10.6 per la specifica tipologia dell’impianto.

#### Soluzioni alternative

- Sono ammesse soluzioni alternative alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.

Al fine del raggiungimento del livello di prestazione, il progettista deve dimostrare il soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo S.10.5, impiegando uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

### Obiettivi di sicurezza antincendio

- Gli impianti tecnologici e di servizio di cui al paragrafo S.10.1 devono rispettare i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

  - limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;

  - limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui;

  - non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;

  - consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;

  - consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;

  - essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

- La gestione e la disattivazione di impianti tecnologici e di servizio, anche quelli destinati a rimanere in servizio durante l’emergenza, deve:

  - poter essere effettuata da posizioni protette, segnalate e facilmente raggiungibili;

  - essere prevista e descritta nel piano d’emergenza.

Per l’operatività (capitolo Capitolo S.9) sono previste specifiche prescrizioni in merito alle modalità di disattivazione degli impianti, compresi quelli destinati a funzionare durante l’emergenza.

### Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

- Le seguenti prescrizioni tecniche si applicano alle specifiche tipologie di impianti tecnologici e di servizio di seguito indicati.

#### Impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica

- Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica devono possedere caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate nel piano di emergenza, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell’incendio e di messa in sicurezza dell’attività.

Le costruzioni elettriche vengono realizzate tenendo conto della classificazione del rischio elettrico dei luoghi in cui sono installate (es. luoghi ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, a rischio di esplosione, …). Generalmente, gli impianti elettrici sono suddivisi in più circuiti terminali in modo che un guasto non possa generare situazioni di pericolo all’interno dell’attività. Qualora necessario, i dispositivi di protezione devono essere scelti in modo da garantire una corretta selettività. Di norma i quadri elettrici contenenti circuiti che alimentano servizi di sicurezza devono essere ubicati in posizioni protette, segnalate e facilmente raggiungibili.

- Deve essere valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell’incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali o impianti presenti, la necessità di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo l’emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.

- I quadri elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti.

- Qualora i quadri elettrici siano installati in ambienti aperti al pubblico, essi devono essere protetti almeno con una porta frontale con chiusura a chiave.

- Gli apparecchi di manovra dovranno sempre riportare chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono.

- Gli impianti di cui al paragrafo S.10.1, che abbiano una funzione ai fini della gestione dell’emergenza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza con le caratteristiche minime indicate nella tabella 160.

Tutti i sistemi di protezione attiva e l’illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza.

- I circuiti di sicurezza devono essere chiaramente identificati. Su ciascun dispositivo di protezione del circuito o impianto elettrico di sicurezza deve essere apposto un segnale riportante la dicitura “Non manovrare in caso d’incendio”.

| Utenza | Interruzione | Autonomia |
| --- | --- | --- |
| Illuminazione di sicurezza, IRAI, sistemi di comunicazione in emergenza | Interruzione breve (≤ 0,5 s) | > 30’ [1] |
| Scale e marciapiedi mobili utilizzati per l’esodo [3], ascensori antincendio, SEFC | Interruzione media (≤ 15 s) | > 30’ [1] |
| Sistemi di controllo o estinzione degli incendi | Interruzione media (≤ 15 s) | > 120’ [2] |
| Ascensori di soccorso | Interruzione media (≤ 15 s) | > 120’ |
| Altri Impianti | Interruzione media (≤ 15 s) | > 120’ |
| [1] L’autonomia deve essere comunque congrua con il tempo disponibile per l’esodo dall’attività [2] L’autonomia può essere inferiore e pari al tempo di funzionamento dell’impianto [3] Solo se utilizzate in movimento durante l’esodo |

Tabella 160: Autonomia minima ed interruzione dell’alimentazione elettrica di sicurezza

#### Impianti fotovoltaici

- In presenza di impianti fotovoltaici installati sulle coperture e sulle facciate degli edifici, devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell’incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all’interno dell’opera da costruzione e ad altre limitrofe.

- L’installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.

Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari DCPST n°1324 del 7 febbraio 2012 e DCPST n°6334 del 4 maggio 2012.

#### Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

- In presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell’incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all’interno dell’opera da costruzione e ad altre limitrofe.

- L’installazione di tali infrastrutture deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.

Utile riferimento è costituito dalla circolare DCPST n°2 del 5 novembre 2018.

#### Protezione contro le scariche atmosferiche

- Per tutte le attività deve essere eseguita una valutazione del rischio dovuto ai fulmini.

- Sulla base dei risultati della valutazione di tale rischio, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche.

#### Impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone

- Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone non specificatamente progettati per funzionare in caso di incendio, devono essere dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici che ne impediscano l’utilizzo in caso di emergenza.

Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …

#### Impianti di distribuzione gas combustibili

- Le condutture principali dei gas combustibili a valle dei punti di consegna quando raggiungono un’opera da costruzione (es. edificio civile, fabbricato industriale, …), devono essere installate a vista ed all’esterno dell’opera da costruzione servita.

Ad esempio: le tubazioni del servizio comune di utenze di un edificio di civile abitazione alimentato dall’impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti, devono essere installate all’esterno, sulla facciata dell’edificio servito.

- In caso di eventuali brevi attraversamenti di locali, le tubazioni di cui al comma 1 devono essere poste in guaina di classe europea A1 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l’esterno e di diametro superiore di almeno 20 mm rispetto alla tubazione interna.

- È consentita l’installazione delle condutture all’interno delle opere da costruzione, a condizione che sia effettuata la valutazione del rischio di atmosfere esplosive (capitolo Capitolo V.2).

#### Deposito di combustibili

- Devono essere adottate misure al fine di evitare la dispersione del combustibile, ad esempio:

  - bacino di contenimento impermeabile, protetto dagli agenti atmosferici, di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi;

  - dispositivi di intercettazione delle linee con comando in posizione accessibile, protetta e segnalata;

  - dispositivi di arresto delle pompe di alimentazione;

  - dispositivi di rivelazione ed allarme;

  - protezione contro gli urti accidentali da parte di veicoli o altri elementi;

  - protezione dei serbatoi e delle linee contro la corrosione;

  - predisposizione di aree dedicate, attacchi idonei per il carico e scarico in sicurezza dei serbatoi;

  - dispositivi automatici per impedire il sovra-riempimento dei serbatoi

  - procedure ordinarie e d’emergenza.

- Devono essere adottate misure al fine di evitare la propagazione dell’incendio e di mitigarne gli effetti. Ad esempio:

  - impianti di protezione attiva;

  - interposizione di idonee distanze di separazione tra lo stoccaggio del combustibile e l’impianto servito;

  - inserimento del deposito di combustibile e del relativo impianto servito in compartimenti distinti;

  - qualora lo stoccaggio del combustibile non avvenga all’aperto o in compartimento distinto, la quantità di combustibile stoccato sia limitata al minimo indispensabile per la funzionalità delle attività servite.

- Il tubo di sfiato dei vapori da serbatoi sia adeguatamente dimensionato, sfociante ad almeno 2,5 m dal piano di calpestio e posto ad idonea distanza da altre attività.

#### Impianti di distribuzione di gas medicali

- La distribuzione dei gas medicali deve avvenire, di norma, mediante impianti centralizzati.

- Detti impianti devono essere rispondenti ai seguenti criteri:

  - la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire l’alimentazione di altri compartimenti non interessati dall’incendio. L’impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

  - l’impianto deve essere compatibile con il sistema di compartimentazione antincendio e deve permettere l’interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all’esterno di ogni compartimento in posizione accessibile, protetta e segnalata; idonea segnaletica, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito della manovre di intercettazione;

  - le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da non interferire in alcun modo con reti di altri impianti tecnologici e di servizio.

  - i cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere ventilati con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati.

Le norme di riferimento per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti per la distribuzione dei gas medicali sono la UNI EN ISO 7396-1 “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto”, la UNI EN ISO 7396-2 “Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas anestetici” e la norma UNI 11100 “Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto e impianti di evacuazione dei gas anestetici - Guida all’accettazione, alla messa in servizio, all’autorizzazione all’uso e alla gestione operativa”.

#### Opere di evacuazione dei prodotti della combustione

- Nel caso in cui le canne fumarie attraversino o lambiscano materiali combustibili le stesse dovranno essere opportunamente distanziate. Utili indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo S.2.12 del presente documento.

#### Impianti di climatizzazione e condizionamento

- Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi:

  - evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

  - non produrre, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

  - non costituire elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

- Negli ambiti dell’attività ove gli occupanti possano essere esposti agli effetti dei gas refrigeranti, dovrebbero essere impiegati gas refrigeranti classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817 “Refrigerants - Designation and safety classification”.

La serie delle norme UNI EN 378 “Sistemi di refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di sicurezza e ambientali” specifica i requisiti per la sicurezza degli occupanti e dei beni, fornisce una guida per la tutela dell’ambiente e stabilisce procedure per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di impianti di refrigerazione e per il recupero dei refrigeranti. Ove si impieghino gas refrigeranti infiammabili, la serie delle UNI EN 378 contiene previsioni specifiche di sicurezza antincendio.

### Riferimenti

- Si indicano i seguenti riferimenti:

  - Norme CEI ed UNI applicabili.

S Mannan, “Lees’ Loss Prevention in the Process Industries: Hazard Identification, Assessment and Control”, Ed. Butterworth-Heinemann, 2012.

Regole tecniche verticali

## Aree a rischio specifico

Scopo e campo di applicazione	2

Strategia antincendio	2

### Scopo e campo di applicazione

- La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.

- Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all’attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio e dei seguenti criteri:

  - aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;

  - aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio;

  - aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo Capitolo S.10;

  - aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;

  - aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;

  - aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;

  - aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell’incendio;

  - ambiti dell’attività con Rambiente significativo.

- Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

- Eventuali aree, a servizio dell’attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al punto 2 lettera c, già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate aree a rischio specifico.

### Strategia antincendio

- Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate almeno le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:

  - schede di sicurezza di sostanze o miscele pericolose;

  - norme applicabili;

  - specifiche e manuali dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.

- In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta, almeno, l’applicazione delle seguenti misure:

  - inserimento delle aree a rischio specifico in compartimenti distinti per ambiti aventi caratteristiche di rischio omogenee, interposizione di distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco interrati;

  - controllo dell’incendio con livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.6);

  - installazione di sistemi manuali o automatici di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio a bordo macchina per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio;

  - installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III (capitolo Capitolo S.7);

  - installazioni di sistemi a bordo macchina per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi;

  - effettuazione della valutazione del rischio per atmosfere esplosive (capitolo Capitolo V.2);

  - adozione di accorgimenti impiantistici e costruttivi per limitare e confinare i rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Ad esempio: bacini di contenimento, disponibilità di polveri o dispositivi assorbenti, inserimento di valvole di eccesso di flusso, intercettazioni automatiche e manuali dei sistemi di distribuzione, incamiciatura delle tubazioni, …

  - adozione di accorgimenti per limitare l’impatto esterno di eventuali rilasci di sostanze o miscele pericolose;

Ad esempio: distanze di separazione che tengano conto della propagazione degli effluenti nelle matrici ambientali, …

  - adozione di sistemi di rilevazione ed allarme, di procedure gestionali per la sorveglianza ed il controllo dei parametri critici dei processi;

Ad esempio: allarmi di massimo livello per i serbatoi, …

  - formazione, informazione ed addestramento degli addetti alla gestione delle lavorazioni e dei processi pericolosi;

Tale formazione, informazione ed addestramento deve prevedere nozioni riguardanti i parametri critici di funzionamento delle lavorazioni e dei processi pericolosi, le modalità e le procedure di avvio e fermo degli impianti in sicurezza, la gestione degli stati di allarme e di emergenza, …

  - disponibilità di specifiche attrezzature di soccorso, dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività (capitolo Capitolo S.3), le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento distinto.

Le risultanze della specifica valutazione del rischio e le relative misure preventive, protettive e gestionali adottate devono essere considerate ai fini della gestione della sicurezza dell’attività (capitolo Capitolo S.5).

## Aree a rischio per atmosfere esplosive

Scopo e campo di applicazione	2

Valutazione del rischio di esplosione	2

Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione

Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili

Classificazione delle zone con pericolo di esplosione

Identificazione dei potenziali pericoli di innesco

Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione

Quantificazione del livello di protezione

Misure di prevenzione, protezione e gestionali	7

Prodotti

Impianti

Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni

Riferimenti	13

### Scopo e campo di applicazione

- La presente regola tecnica verticale tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

- Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o movimentazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:

  - prevenire la formazione di atmosfere esplosive,

  - evitare le sorgenti d’accensione di atmosfere esplosive,

  - attenuare i danni di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

Ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d’accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci ALARP (as low as reasonably practicable) o ALARA (as low as reasonably achievable).

- Gli obiettivi del comma 2 sono conseguiti tramite:

  - la valutazione del rischio di esplosione di cui al paragrafo V.2.2;

  - l’adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali di cui al paragrafo V.2.3.

### Valutazione del rischio di esplosione

- La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata secondo le seguenti fasi, dettagliate nei seguenti paragrafi:

  - individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;

In questa fase devono essere individuati gli ambiti dell’attività con presenza di sostanze infiammabili o polveri combustibili. Ad esempio: sistemi di contenimento dai quali è possibile il rilascio di sostanze infiammabili o polveri combustibili, sia nel funzionamento normale o in caso di disfunzioni; condizioni ambientali per la miscelazione delle sostanze rilasciate e la formazione di atmosfere esplosive; installazioni con presenza di sorgenti di accensione efficaci nel funzionamento normale o in caso di disfunzioni; …

  - identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;

  - classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità di presenza, della durata e dell’estensione delle atmosfere esplosive;

  - identificazione dei potenziali pericoli di innesco e stima della probabilità che le sorgenti di accensione individuate possano diventare efficaci;

  - valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione;

  - quantificazione del livello di protezione.

#### Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione

- L’individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione comporta lo studio degli ambiti pericolosi dell’attività, delle apparecchiature e degli impianti di processo e tecnologici presenti, considerando anche l’organizzazione del lavoro e le funzioni svolte negli ambiti oggetto di valutazione.

- Le analisi da condurre sulle apparecchiature e sugli impianti di processo e tecnologici devono essere mirate all’individuazione:

  - delle potenziali sorgenti di emissione;

  - delle potenziali sorgenti di accensione presenti;

  - delle caratteristiche costruttive, di installazione, d’uso e di manutenzione verificando la conformità:

    - alle eventuali specifiche disposizioni legislative o specifiche tecniche armonizzate di prodotto;

    - alle norme applicabili;

    - alle istruzioni dei fabbricanti.

#### Identificazione delle caratteristiche
delle sostanze infiammabili o polveri combustibili

- Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili devono essere individuate le caratteristiche chimico-fisiche pertinenti all’esplosione, in tutte le condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di trattamento, di deposito o di stoccaggio previsti.

#### Classificazione delle zone con pericolo di esplosione

- Le attività, dove vengono lavorate o depositate sostanze infiammabili o polveri combustibili, devono essere progettate, realizzate, esercite e manutenute in modo da ridurre al minimo le emissioni di sostanze infiammabili e le conseguenti estensioni delle aree interessate dal rilascio, con riferimento a frequenza o probabilità di accadimento, durata e quantità delle emissioni.

- Gli ambiti a rischio di esplosione devono essere ripartiti in zone in base alla probabilità di presenza dell’atmosfera esplosiva così come definito nella tabella 161. L’individuazione delle zone pericolose e della relativa probabilità di accadimento deve essere condotta secondo le norme applicabili.

- La suddivisione in zone dei luoghi con pericolo di esplosione può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di codici di calcolo riconosciuti che consentano una classificazione secondo la tabella 161.

- Ai fini della rispondenza alle indicazioni della tabella 161, la classificazione delle zone dovrebbe essere basata sui ratei di guasto delle sorgenti di emissione e dei sistemi di controllo ambientale (es. ventilazione, aspirazione, pressurizzazione, …).

| Zona per la presenza di gas, vapori e nebbie | Zona per la presenza di polveri | Classificazione delle aree a rischio di esplosione | P [1] | D [2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | Luogo in cui un’atmosfera esplosiva è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente (il pericolo è presente sempre o frequentemente) | P > 10-1 | D > 103 |
| 1 | 21 | Luogo in cui è probabile che un’atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale (il pericolo è presente talvolta) | 10-3 < P ≤ 10-1 | 10 < D ≤ 103 |
| 2 | 22 | Luogo in cui è improbabile che un’atmosfera esplosiva si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è presente raramente o quasi mai) | 10-5 < P ≤ 10-3 | 10-1 < D ≤ 10 |
| NP | Luogo in cui è trascurabile la probabilità di presenza dell’atmosfera esplosiva (negligible presence). Le zone NP sono considerate non pericolose. | P < 10-5 | - |
| NE | Luogo in cui il volume dell’atmosfera esplosiva è di estensione trascurabile (negligible extent). Generalmente le zone NE sono considerate non pericolose. | - | - |
| [1] Probabilità P di presenza su base annua [eventi/anno] [2] Durata D di presenza ATEX su base annua [ore/anno] |

Tabella 161: Classificazione delle zone con presenza di atmosfera esplosiva.

#### Identificazione dei potenziali pericoli di innesco

- I pericoli di innesco sono strettamente legati alla presenza di sorgenti di accensione ed alle proprietà di accensione delle miscele potenzialmente esplosive.

- Un elenco di possibili sorgenti di accensione da ricercare nelle apparecchiature, negli impianti di processo e negli impianti tecnologici e di servizio è indicato in tabella 162.

- L’accensione di un’atmosfera esplosiva è strettamente dipendente dalla possibilità con cui le sorgenti di accensione si manifestano e diventano efficaci, a contatto con la miscela esplosiva. A tale fine, le sorgenti di accensione possono essere così classificate:

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi continuamente o frequentemente, in genere presenti durante le normali operazioni;

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi in circostanze rare, in genere a seguito di malfunzionamenti prevedibili;

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi in circostanze molto rare, in genere a seguito di malfunzionamenti estremamente rari.

- In termini di apparecchi, sistemi di protezione e componenti utilizzati, la classificazione del comma precedente deve essere ritenuta equivalente a:

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi durante il normale funzionamento;

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni previste;

  - sorgenti di accensione che possono manifestarsi unicamente a seguito di disfunzioni rare.

- Essendo necessario assicurare un livello di protezione adeguato, in nessuna delle zone pericolose della tabella 161 (0/20, 1/21, 2/22) sono consentite sorgenti d’accensione frequenti o continue.

Possono essere considerati come riferimento i valori di probabilità delle sorgenti di accensione riportati nella tabella C10 della norma EI 15:2015 “Model code of safe practice Part 15: Area classification for installations handling flammable fluids”.

Superfici calde

Fiamme, gas, particelle calde

Scintille di origine meccanica

Materiale ed impianti elettrici

Correnti vaganti, protezione catodica

Elettricità statica

Fulmini

Radio frequenza da 104 Hz a 3 · 1011 Hz

Onde elettromagnetiche da 3 · 1011 Hz a 3 · 1015 Hz

Radiazioni ionizzanti

Ultrasuoni

Compressione adiabatica ed onde d’urto

Reazioni esotermiche

Tabella 162: Sorgenti di accensione tratte dalla norma UNI EN 1127-1

#### Valutazione dell’entità degli effetti prevedibili di un’esplosione

- Ai fini della valutazione degli effetti prevedibili di un’esplosione è necessario tener conto delle conseguenze sugli eventuali occupanti esposti, sulle strutture e sugli impianti dei seguenti effetti fisici di un’esplosione:

  - fiamme e gas caldi;

  - irraggiamento termico;

  - onde di pressione;

  - proiezione di frammenti o oggetti;

  - rilasci di sostanze pericolose.

- Per la verifica dell’obiettivo di salvaguardia degli occupanti, devono essere considerati almeno i seguenti effetti:

  - danneggiamento degli elementi di compartimentazione non resistenti all’esplosione secondo NTC ed in generale agli impatti meccanici;

  - fuori servizio degli impianti di protezione attiva interni al locale di origine dell’esplosione;

  - effetto domino (es. danneggiamento di altri sistemi di contenimento, impianti o apparecchiature con rilascio di sostanze pericolose, …);

  - danneggiamento delle misure di protezione adottate sulle sorgenti di accensione con conseguente innesco delle atmosfere esplosive prodotte dalle sostanze rilasciate.

Particolare attenzione deve essere posta alla eventuale presenza di occupanti all’interno degli effetti previsti dall’esplosione con specifico riferimento alle lavorazioni che avvengano in adiacenza alle zone ATEX (es. operazioni di caricamento o svuotamento di liquidi infiammabili o polveri combustibili, …).

- Nei casi in cui l’esplosione potrebbe essere seguita da un incendio, si deve valutare quest’ultimo scenario tenendo conto dell’indisponibilità di quanto danneggiato dall’esplosione.

- Nei casi in cui a seguito di un incendio potrebbe verificarsi un’esplosione, si deve valutare quest’ultimo scenario tenendo conto dell’indisponibilità di quanto danneggiato dall’incendio.

- Per la eventuale determinazione delle sovrappressioni che si sviluppano nelle esplosioni possono essere utilizzate formulazioni semplificate presenti in normativa o espressioni empiriche che collegano fra loro le grandezze più significative di una esplosione. I modelli empirici semplificati di calcolo maggiormente utilizzati sono il TNT equivalente, il TNO Multienergy ed il CCPS QRA.

- Oltre ai metodi empirici ed ai modelli semplificati, per la stima delle sovrappressioni che si sviluppano a seguito di esplosioni, si può ricorrere a codici di calcolo riconosciuti.

#### Quantificazione del livello di protezione

- In generale, il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un’atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace.

Per il concetto di mezzo di protezione si richiamano le disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva nonché le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### Misure di prevenzione, protezione e gestionali

- Le misure che possono essere adottate contro il rischio di esplosione per il conseguimento del livello di protezione stabilito, si distinguono in:

  - misure di prevenzione, che riguardano la riduzione delle probabilità di presenza ed innesco di una miscela esplosiva, riportate in tabella 163;

  - misure di protezione, che comportano la mitigazione degli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili, riportate in tabella 164;

  - misure gestionali, che prevedono la riduzione del rischio di esplosione mediante adozione di procedure di corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi, riportate in tabella 165.

- Le misure di prevenzione e gestionali sono sempre da preferire alle misure di protezione; si deve ricorrere alle misure di protezione quando non è possibile ricondurre il livello di rischio ad un livello accettabile con la sola applicazione di misure di prevenzione e gestionali.

- Le attività con presenza di rischio derivante da atmosfere esplosive devono disporre della documentazione tecnica attestante l’idoneità dei prodotti ed impianti installati per lo specifico uso nel luogo di impiego, in conformità anche del gruppo e della categoria, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi.

Misure di prevenzione

Riduzione del numero di sorgenti di emissione presenti sui sistemi di contenimento, della probabilità di rilascio in ambiente o della durata del rilascio di sostanze infiammabili. Realizzazione di sistemi di dispersione, diluizione o bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in ambiente in modo da conseguire uno dei seguenti obiettivi: mantenere la concentrazione delle miscele potenzialmente esplosive al di fuori dei limiti di esplosività; ridurre l’estensione dell’atmosfera pericolosa a volumi trascurabili, secondo le norme applicabili, ai fini delle conseguenze in caso di accensione; confinare l’atmosfera pericolosa in aree dove non sono presenti sorgenti di accensione efficaci. Installazione di impianti di rivelazione sostanze infiammabili per: attivazione delle misure di messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle sorgenti d’accensione; evacuazione delle persone preventivamente all’accensione dell’atmosfera esplosiva. Installazione all’interno delle zone con pericolo di esplosione di impianti, attrezzature e relativi sistemi di connessione non in grado di provocarne l’accensione. Installazione di impianti di rivelazione delle sorgenti d’accensione (es. scintille, superfici calde, …). Installazione di sistemi di inertizzazione delle apparecchiature in modo da ridurre la concentrazione di ossigeno al di sotto della concentrazione limite (LOC). Installazione di prodotti conformi alla legislazione comunitaria sui luoghi con pericolo di esplosione.

Tabella 163: Misure di prevenzione

Misure di protezione

Installazione di sistemi di mitigazione degli effetti di un’esplosione per ridurre al minimo i rischi rappresentati per gli occupanti dalle conseguenze fisiche di un’esplosione, scelti tra i seguenti: sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas; sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri; sistemi di isolamento dell’esplosione; sistemi di soppressione dell’esplosione; apparecchi resistenti alle esplosioni. Adozione di un layout dell’opera da costruzione e degli impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione (es. sovrappressione, calore, proiezione di frammenti, …), installando le lavorazioni pericolose: all’esterno dei fabbricati occupati dalle persone, opportunamente schermate o distanziate; all’interno di fabbricati dove è prevista solo la presenza occasionale e di breve durata di occupanti; in locali dotati di misure (es. impianto di rivelazione di sostanze infiammabili, …) tali da consentire agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro ai fini dell’esplosione prima dell’accensione; all’interno di opere da costruzione resistenti alle esplosioni, in posizione opportunamente schermata rispetto alle postazioni fisse di lavoro.

Tabella 164: Misure di protezione

Misure gestionali

Formazione professionale dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive in materia di protezione contro le esplosioni. Predisposizione di permessi di lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un’atmosfera esplosiva. Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive. Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti. Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive. Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle sorgenti di accensione. Attuazione di verifiche di sicurezza (verifica iniziale, controllo periodico e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle norme applicabili.

Tabella 165: Misure gestionali

#### Prodotti

- I prodotti possono essere utilizzati o essere messi in servizio in un’atmosfera esplosiva solamente dopo aver verificato la compatibilità della zona nella quale sono chiamati a svolgere la propria funzione.

Tali prodotti devono essere rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto, che prevede differenti categorie in relazione all’impiego in ciascuna zona classificata.

- Per i prodotti impiegabili in industrie ed attività di superficie (II Gruppo della direttiva di prodotto ATEX), vengono definite le seguenti categorie:

  - Categoria 1 - livello di protezione molto elevato.

I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. I mezzi di protezione sono tali che in caso di guasto di uno dei mezzi di protezione, almeno un secondo mezzo indipendente assicura il livello di sicurezza richiesto, oppure qualora si manifestino due guasti indipendenti uno dall’altro, è garantito il livello di protezione richiesto;

  - Categoria 2 - livello di protezione elevato.

I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

  - Categoria 3 - livello di protezione normale.

I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

- La tabella 166 riporta la compatibilità dei prodotti con le zone classificate per la presenza di atmosfere esplosive.

| Atmosfera esplosiva | Zona | Categoria ATEX [1] |
| --- | --- | --- |
| Gas | 0 | 1G |
|  | 1 | 1G, 2G |
|  | 2 | 1G, 2G, 3G |
| Polveri | 20 | 1D |
|  | 21 | 1D, 2D |
|  | 22 | 1D, 2D, 3D |
| [1] G per gas e D per dust (polvere) |

Tabella 166: Compatibilità dei prodotti per la presenza di atmosfere esplosive

#### Impianti

- Per impianti si intendono le attrezzature, i sistemi e i relativi dispositivi di collegamento che non sono prodotti ai sensi della direttiva ATEX, qualora rappresentino un pericolo di accensione o di emissione di sostanze infiammabili.

- Gli impianti e tutti i loro dispositivi di collegamento possono essere utilizzati o essere messi in servizio in un’atmosfera esplosiva solamente dopo aver verificato la compatibilità della zona nella quale sono chiamati a svolgere la propria funzione.

Il livello di sicurezza degli impianti deve essere conforme alle indicazioni contenute nelle norme scelte per la progettazione e realizzazione. Per impianti privi di norme con tale finalità possono essere utilizzate tecniche di analisi di affidabilità quali Failure Mode and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault tree analysis (FTA, EN 61025), Markov (EN 61165) o mediante applicazione della progettazione basata sulla sicurezza funzionale (IEC 61511 “Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector”).

#### Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni

- In generale, le opere da costruzione possono essere progettate in modo tale da limitare gli effetti di esplosioni all’interno delle stesse o nei confronti di costruzioni limitrofe.

- Le strategie di progettazione strutturale dipendono dagli obiettivi di sicurezza prefissati:

  - salvaguardia della vita degli occupanti all’interno della costruzione;

  - salvaguardia della vita degli occupanti di costruzioni limitrofe;

  - tutela di beni contenuti nelle costruzioni;

  - limitazione di danni alla costruzione in cui si origina l’esplosione;

  - limitazione di danni a costruzioni limitrofe;

  - limitazione di effetti domino.

- Le fasi della progettazione di strutture resistenti alle esplosioni, al fine di salvaguardare la vita degli occupanti e limitare il danneggiamento strutturale, sono:

  - modellazione degli effetti dell’esplosione, quantificazione delle azioni;

  - analisi strutturale;

  - progettazione costruttiva e verifica.

- La modellazione degli effetti dell’esplosione è condotta con riferimento agli effetti provocati ed alle relative conseguenze così come indicato nella tabella 167, tratta dalle NTC e dal NAD della norma UNI EN 1991-1-7.

- Ai fini della quantificazione delle azioni agenti sulle strutture in caso di esplosione, deve essere impiegata la combinazione di carico per azioni eccezionali di cui alle NTC tenendo presente che:

  - per le opere da costruzione con rischio di esplosione con effetti di categoria 1 (ricadenti quindi nella classe di conseguenza CC1), non vanno considerate le azioni derivanti da esplosione;

  - per le opere da costruzione con rischio di esplosione con effetti di categoria 2 (ricadenti quindi nelle classi di conseguenza CC2), la quantificazione delle azioni si effettua con riferimento a:

    - NTC, per la sovrappressione di progetto da impiegare per le verifiche in caso di esplosioni confinate di gas, vapori o nebbie;

    - UNI EN 1991-1-7 integrata dal rispettivo NAD, per la sovrappressione di progetto per esplosioni di polveri;

  - per le opere da costruzione con rischio di esplosione con effetti di categoria 3 (ricadenti quindi nella classe di conseguenza CC3) devono essere effettuate analisi mediante metodi avanzati che tengano conto:

    - degli effetti del venting e della geometria degli ambienti nel calcolo della sovrappressione;

    - del comportamento dinamico non lineare delle strutture;

    - di analisi del rischio effettuate con metodi probabilistici;

    - di aspetti economici per l’ottimizzazione delle soluzioni.

- L’analisi strutturale può essere condotta con modelli semplificati di tipo statico equivalenti nel caso di opere da costruzione in classe CC2 o con analisi dinamiche non lineari per opere da costruzione in classe CC3.

- La progettazione costruttiva di opere da costruzione caratterizzate dal rischio di esplosione prevede, in genere, l’adozione di misure di riduzione del danno da esplosione.

- Ai fini delle verifiche, per le opere da costruzione ricadenti nella categoria di azione 1 non sono richieste verifiche strutturali. Per le opere da costruzione ricadenti in categoria 2 o 3 è richiesta la verifica degli elementi strutturali per la combinazione delle azioni eccezionali, che dimostri, oltre ai requisiti di robustezza, che la capacità portante dell’intera struttura sia garantita per un tempo sufficiente affinché siano attuate le previste misure di emergenza (es. evacuazione e soccorso degli occupanti, …).

| Categoria delle azioni dovute alle esplosioni (NTC) | Classi di conseguenza (NAD EN 1991-1-7) |
| --- | --- |
| 1 | Effetti trascurabili sulle strutture | CC1 | Opere da costruzione con presenza solo occasionale di occupanti, edifici agricoli. |
| 2 | Effetti localizzati su parte delle strutture | CC2 rischio inferiore | Opere da costruzione il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti nelle classi di conseguenza superiori. |
|  |  | CC2 rischio superiore | Opere da costruzione il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in classe di conseguenza 3. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. |
| 3 | Effetti generalizzati sulle strutture | CC3 | Opere da costruzione con funzioni pubbliche o strategiche impostanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione. |

Tabella 167: Classificazione delle azioni dovute alle esplosioni (NTC) e delle relative classi di conseguenze (NAD EN 1991-1-7)

### Riferimenti

- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

- Decreto legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 “Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 23 marzo 1998 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva”.

- Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

- Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Direttiva 2014/34/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”.

- Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 luglio 2012 “Approvazione delle Appendici nazionali recanti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici”.

- CEI EN 60079-10-1 (CEI 31-87) “Atmosfere esplosive Parte 10-1: Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas”.

- CEI EN 60079-10-2 (CEI 31-88) “Atmosfere esplosive Parte 10-2: Classificazione dei luoghi - Atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili”.

- IEC 61511 series “Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector”.

- CEI 65-186 “Linea guida per l’applicazione della norma della serie CEI EN 61511 Sicurezza funzionale - sistemi strumentati di sicurezza per il settore dell’industria di processo”.

- IEC 61508 series “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems”.

- ISO/IEC 80079-20-1 “Explosive atmospheres - Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification - Test methods and data”.

- ISO/IEC 80079-20-2 “Explosive atmospheres - Part 20-2: Material characteristics - Combustible dusts test methods”.

- “Guidelines for Mechanical Integrity Systems”, Center for chemical process safety (CCPS), AIChE, 2006.

- “Layer of Protection Analysis: Simplified Process Risk Assessment”, Center for chemical process safety (CCPS), AIChE, 2001.

- EI 15:2015 “Model code of safe practice Part 15: Area classification for installations handling flammable fluids”, Energy Institute.

IGEM/SR/25 Ed. 2 - “Hazardous area classification of Natural Gas installations Communication number 1748”, Institute of Engineers and Managers.

## Vani degli ascensori

Scopo e campo di applicazione	2

Classificazioni	2

Strategia antincendio	2

Prescrizioni comuni

Prescrizioni per il tipo SB

Prescrizioni per il tipo SC

Prescrizioni per il tipo SD

Prescrizioni per il tipo SE

### Scopo e campo di applicazione

- La presente regola tecnica verticale ha per scopo l’emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette.

- Per vani degli ascensori devono intendersi:

  - i locali macchinario;

  - i locali pulegge di rinvio;

  - i vani di corsa;

  - le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

### Classificazioni

- I vani degli ascensori sono classificati come segue:

SA: vani aperti;

SB: vani protetti;

SC: vani a prova di fumo;

SD: vani per ascensori antincendio;

SE: vani per ascensori di soccorso.

### Strategia antincendio

- Devono essere applicate le prescrizioni del presente capitolo, senza determinare profili di rischio.

#### Prescrizioni comuni

- Devono essere costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo Capitolo S.1):

  - le pareti, le porte ed i portelli di accesso;

  - i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;

  - l’intelaiatura di sostegno della cabina.

- I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.

- L’ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73.

Ad esempio, se i compartimenti sono serviti da impianto IRAI, dovrebbero essere previsti mezzi per riportare l’ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall’incendio, e poi fermarlo. Altrimenti dovrebbe essere prevista una misura gestionale per riportare l’ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall’incendio, e poi fermarlo.

- In caso di incendio, è vietato l’utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine. Tali ascensori devono essere contrassegnati da appositi segnali conformi alla regola dell’arte e facilmente visibili a tutti i piani.

- In prossimità dell’accesso degli spazi o locale del macchinario, ove presente, deve essere posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo Capitolo S.6.

#### Prescrizioni per il tipo SB

- Il vano degli ascensori di tipo SB deve essere di tipo protetto o essere inserito in vano scale protetto.

- La classe di resistenza al fuoco deve essere corrispondente a quella dei compartimenti serviti e comunque ≥ 30.

- Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina devono essere costituiti da materiali appartenenti al gruppo GM2 di reazione al fuoco come definito nel capitolo Capitolo S.1.

- Per i vani degli ascensori deve essere soddisfatto il livello di prestazione II della misura controllo di fumi e calore (capitolo Capitolo S.8).

#### Prescrizioni per il tipo SC

- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui per il tipo SB.

- Il vano degli ascensori di tipo SC deve essere di tipo a prova di fumo proveniente dall’attività o essere inserito in vano scale a prova di fumo proveniente dall’attività.

#### Prescrizioni per il tipo SD

- Devono essere rispettate le prescrizioni di cui per il tipo SC.

- L’ascensore deve essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-72.

- La classe di resistenza al fuoco del vano degli ascensori deve essere corrispondente a quella dei compartimenti serviti e comunque ≥ 60.

- Gli atri protetti devono possedere almeno le caratteristiche previste per il filtro (capitolo Capitolo S.3). La superficie lorda dell’atrio protetto non può essere < 5 m2.

- Lo sbarco dell’ascensore al piano di riferimento deve immettere su luogo sicuro direttamente o mediante percorso protetto.

- Le pareti, il pavimento ed il tetto della cabina devono essere realizzati con materiale non combustibile.

#### Prescrizioni per il tipo SE

- Devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui per il tipo SD.

- Gli atri protetti degli ascensori di soccorso devono essere indipendenti dal sistema delle vie d’esodo dell’attività, per evitare interferenze tra l’opera dei Vigili del fuoco e l’esodo.

- Il numero degli ascensori di soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l’intera superficie di ciascun piano dell’edificio.

- Le dimensioni interne della cabina e degli atrii protetti devono essere stabilite dal progettista in conformità alla serie delle norme UNI EN 81.

- Le porte di piano e di cabina devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o più ante scorrevoli orizzontali.

- Un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l’ascensore di soccorso.

- L’ascensore deve essere dotato di idoneo sistema di comando, azionabile anche in assenza di alimentazione elettrica, in grado di riportare la cabina al piano di riferimento del compartimento. Tale comando deve essere segnalato e facilmente accessibile per i soccorritori.

Al fine di assicurare la disponibilità dell’impianto, anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso da quello di riferimento del compartimento supera i 2 minuti, riporti automaticamente la cabina al piano di riferimento del compartimento. Un allarme luminoso ed acustico deve segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell’edificio; tale allarme non deve essere operativo quando l’ascensore è sotto il controllo dei Vigili del fuoco.

Metodi

## Metodologia per l’ingegneria
della sicurezza antincendio

Premessa	2

Fasi della metodologia	2

Prima fase: analisi preliminare	3

Definizione del progetto

Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio

Definizione delle soglie di prestazione

Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Seconda fase: analisi quantitativa	5

Elaborazione delle soluzioni progettuali

Valutazione delle soluzioni progettuali

Selezione delle soluzioni progettuali idonee

Documentazione di progetto	5

Sommario tecnico	6

Relazione tecnica	6

Requisiti aggiuntivi per la gestione della sicurezza antincendio	7

Criteri di scelta e d’uso dei modelli e dei codici di calcolo	8

Riferimenti	9

### Premessa

- L’applicazione dei principi dell’ingegneria della sicurezza antincendio consente, analogamente alle altre discipline ingegneristiche, di definire soluzioni idonee al raggiungimento di obiettivi progettuali mediante analisi di tipo quantitativo.

Il progettista definisce lo scopo della progettazione, quindi specifica gli obiettivi di sicurezza antincendio che intende garantire e li traduce in soglie di prestazione quantitative. Successivamente identifica gli scenari d’incendio di progetto, i più gravosi eventi che possono ragionevolmente verificarsi nell’attività.

Dopodiché, grazie a strumenti di modellazione analitici o numerici, descrive o calcola gli effetti degli scenari d’incendio di progetto in relazione alla soluzione progettuale ipotizzata per l’attività. Se gli effetti così calcolati conservano un adeguato margine di sicurezza rispetto alle soglie di prestazione precedentemente stabilite, allora la soluzione progettuale analizzata è considerata accettabile.

Non è sempre necessario impiegare modelli numerici (es. CFAST, FDS, …) per la valutazione degli effetti degli scenari d’incendio, spesso sono sufficienti considerazioni oggettive che impieghino motivatamente gli strumenti messi a disposizione dal presente documento. Ad esempio, il progettista può concludere che gli effetti dell’incendio non si propaghino verso un compartimento a prova di fumo realizzato secondo soluzione conforme, evitando il ricorso a simulazioni numeriche.

Non è sempre necessario impiegare modelli numerici avanzati (es. FDS, …) per la valutazione degli effetti degli scenari d’incendio. Ad esempio, il progettista può concludere che un compartimento sia a prova di fumo, se la quota dello strato dei fumi caldi valutata semplicemente con CFAST non scende al di sotto delle architravi dei varchi di comunicazione tra i compartimenti.

- Nel presente capitolo si descrive in dettaglio la metodologia di progettazione dell’ingegneria della sicurezza antincendio (o progettazione antincendio prestazionale)

- Per altri aspetti tecnici della progettazione antincendio prestazionale devono essere impiegate le indicazioni riportati nei seguenti capitoli:

  - capitolo Capitolo M.2 Scenari di incendio
per la progettazione prestazionale;

  - capitolo Capitolo M.3 Salvaguardia della vita
con la progettazione prestazionale.

- Per gli aspetti della progettazione antincendio prestazionale non esplicitamente definiti nel presente documento si può fare riferimento alla regola dell’arte internazionale.

### Fasi della metodologia

- La metodologia di progettazione prestazionale si compone di due fasi:

  - prima fase, analisi preliminare:

sono formalizzati i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l’attività è esposta e quali sono le soglie di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire;

  - seconda fase, analisi quantitativa:

impiegando modelli di calcolo, si esegue l’analisi quali-quantitativa degli effetti dell’incendio in relazione agli obiettivi assunti, confrontando i risultati ottenuti con le soglie di prestazione già individuate e definendo il progetto da sottoporre a definitiva approvazione.

### Prima fase: analisi preliminare

- La fase di analisi preliminare si compone delle seguenti sotto-fasi necessarie per definire i rischi da contrastare e, di conseguenza, i criteri oggettivi di quantificazione degli stessi necessari per la successiva analisi numerica.

#### Definizione del progetto

Nei riferimenti internazionali, Define project scope

- In questa sotto-fase viene definito lo scopo della progettazione antincendio.

- Il professionista antincendio identifica e documenta almeno i seguenti aspetti:

  - destinazione d’uso dell’attività;

  - finalità della progettazione antincendio prestazionale;

  - eventuali vincoli progettuali derivanti da previsioni normative o da esigenze peculiari dell’attività;

  - pericoli di incendio connessi con la destinazione d’uso prevista;

  - condizioni al contorno per l’individuazione dei dati necessari per la valutazione degli effetti che si potrebbero produrre;

  - caratteristiche degli occupanti in relazione alla tipologia di edificio ed alla destinazione d’uso prevista.

#### Identificazione degli obiettivi di sicurezza antincendio

Nei riferimenti internazionali, Identify goals, define objectives

- Dopo aver stabilito lo scopo del progetto, in particolare la destinazione e le modalità di impiego dell’attività, il professionista antincendio specifica gli obiettivi di sicurezza antincendio, tra quelli previsti nel presente documento, in relazione alle specifiche esigenze dell’attività in esame ed alle finalità della progettazione.

- Con gli obiettivi di sicurezza antincendio si specificano qualitativamente, ad esempio, il livello di salvaguardia dell’incolumità degli occupanti, il massimo danno tollerabile all’attività ed al suo contenuto, la continuità d’esercizio a seguito di un evento incidentale.

#### Definizione delle soglie di prestazione

Nei riferimenti internazionali, Develop performance criteria

- Il passo successivo consiste nella traduzione degli obiettivi antincendio in soglie di prestazione (performance criteria). Si tratta di soglie di tipo quantitativo e qualitativo rispetto alle quali si può svolgere la valutazione oggettiva di sicurezza antincendio.

- Con la scelta delle soglie di prestazione si rendono quindi quantitativi gli effetti termici sulle strutture, la propagazione dell’incendio, i danni agli occupanti, ai beni ed all’ambiente.

- Tali soglie di prestazione devono poter essere utilizzate nella seconda fase della progettazione per discriminare in modo oggettivo le soluzioni progettuali che soddisfano gli obiettivi antincendio da quelle che invece non raggiungono le prestazioni richieste.

- Ai fini della progettazione per la salvaguardia della vita si stabiliscono le soglie di prestazione per la vita (life safety criteria). Si tratta delle soglie impiegate per definire l’incapacitazione degli occupanti esposti al fuoco ed ai suoi effetti. Nel capitolo Capitolo M.3 sono riportati esempi di valori numerici utilizzabili per tali progettazioni.

- Per definizione, gli occupanti raggiungono l’incapacitazione quando diventano inabili a mettersi al sicuro autonomamente. A tale condizione segue, in breve tempo, il decesso del soggetto.

- Il capitolo Capitolo S.2 definisce le soglie di prestazione per le progettazioni la cui finalità sia il mantenimento della capacità portante di tutta o parte di un’opera da costruzione.

#### Individuazione degli scenari di incendio di progetto

Nei riferimenti internazionali, Develop fire scenarios

- Gli scenari di incendio rappresentano la schematizzazione dei più gravosi eventi che possono ragionevolmente verificarsi nell’attività (credible worst-case scenarios), in relazione alle caratteristiche del focolare, dell’edificio e degli occupanti.

La procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto è descritta nel capitolo Capitolo M.2.

### Seconda fase: analisi quantitativa

- La fase di analisi quantitativa si compone di alcune sotto-fasi necessarie per effettuare le verifiche di sicurezza degli scenari individuati nella fase preliminare.

#### Elaborazione delle soluzioni progettuali

Nei riferimenti internazionali, Develop trial designs

- Il professionista antincendio elabora una o più soluzioni progettuali per l’attività, congruenti con le finalità già definite al paragrafo M.1.3.1, da sottoporre alla successiva verifica di soddisfacimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

#### Valutazione delle soluzioni progettuali

Nei riferimenti internazionali, Evaluate trial designs

- In questa fase il professionista antincendio calcola gli effetti che gli scenari d’incendio di progetto determinerebbero nell’attività per ciascuna soluzione progettuale elaborata nella fase precedente.

- A tal fine il professionista antincendio impiega un modello di calcolo analitico o numerico: l’applicazione del modello fornisce i risultati quantitativi che consentono di descrivere l’evoluzione dell’incendio e dei suoi effetti sulle strutture, sugli occupanti o sull’ambiente, secondo le finalità della progettazione.

- La modellazione degli effetti dell’incendio consente di calcolare gli effetti dei singoli scenari per ciascuna soluzione progettuale.

- I risultati della modellazione sono utilizzati per la verifica del rispetto delle soglie di prestazione per le soluzioni progettuali per ciascuno scenario d’incendio di progetto.

- Le soluzioni progettuali che non rispettano tutte le soglie di prestazione per ogni scenario di incendio di progetto devono essere scartate.

#### Selezione delle soluzioni progettuali idonee

Nei riferimenti internazionali, Select final design

- Il professionista antincendio seleziona la soluzione progettuale finale tra quelle che sono state verificate positivamente rispetto agli scenari di incendio di progetto.

### Documentazione di progetto

- La documentazione di progetto deve essere integrata da:

  - per la prima fase (analisi preliminare):

    - sommario tecnico, firmato congiuntamente dal professionista antincendio e dal responsabile dell’attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare gli scenari di incendio di progetto e le soglie di prestazione, come descritto al paragrafo M.1.6;

  - per la seconda fase (analisi quantitativa):

    - specifica relazione tecnica ove si presentino i risultati dell’analisi ed il percorso progettuale seguito, come descritto al paragrafo M.1.7;

    - programma per la gestione della sicurezza antincendio, come descritto nel paragrafo M.1.8, con le specifiche modalità d’attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio di cui al capitolo Capitolo S.5.

### Sommario tecnico

- Il sommario tecnico deve contenere le seguenti informazioni:

  - indicazione del responsabile dell’attività;

  - individuazione del responsabile della progettazione antincendio generale;

  - individuazione dei professionisti antincendio che utilizzano l’ingegneria della sicurezza antincendio e che definiscono le specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio, qualora diversi dal responsabile della progettazione antincendio generale;

  - finalità per le quali è applicato il metodo prestazionale (es. analisi dei campi termici, della diffusione dei fumi e verifica delle vie di esodo, valutazione dei tempi di esodo, valutazione della capacità portante delle strutture, protezione di beni o ambiente in caso d’incendio, continuità di esercizio dell’attività). Devono essere chiaramente evidenziati gli aspetti della progettazione antincendio esclusi dalla progettazione prestazionale.

- Il sommario tecnico deve essere firmato dal responsabile dell’attività e da tutti i soggetti coinvolti nella progettazione.

### Relazione tecnica

- Nella relazione tecnica devono risultare le soluzioni progettuali agli scenari di incendio di progetto.

- L’esito dell’analisi deve essere sintetizzato con tabelle, disegni, schemi grafici, immagini, che presentino in maniera quantitativa i parametri rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

- Nello specifico si devono fornire le seguenti indicazioni:

  - modelli di calcolo utilizzati: il professionista antincendio deve fornire elementi a sostegno della scelta del modello utilizzato affinché sia dimostrata la coerenza delle scelte operate con lo scenario di incendio di progetto adottato;

  - parametri e valori associati: la scelta iniziale dei valori da assegnare ai parametri alla base dei modelli di calcolo, deve essere giustificata in modo adeguato, facendo specifico riferimento a norme, letteratura tecnico-scientifica, prove sperimentali;

  - origine e caratteristiche dei codici di calcolo: devono essere fornite indicazioni in merito all’origine ed alle caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati, con riferimento alla denominazione, all’autore o distributore, nonché sull’inquadramento teorico della metodologia di calcolo e sulla sua traduzione numerica e indicazioni riguardanti la riconosciuta affidabilità dei codici. Inoltre, tramite riferimento ai manuali d’uso, deve essere indicato che il codice di calcolo è impiegato nel suo campo di applicazione e nel rispetto delle limitazioni d’impiego per applicazioni ingegneristiche, validato per applicazioni analoghe a quella oggetto di modellazione, verificato;

  - confronto fra risultati della modellazione e soglie di prestazione: in funzione della metodologia adottata per effettuare le valutazioni relative allo scenario di incendio considerato, devono essere adeguatamente illustrati tutti gli elementi che consentono di verificare il rispetto delle soglie di prestazione indicate nell’analisi preliminare, al fine di evidenziare l’adeguatezza delle misure antincendio che si intendono adottare;

- Devono essere resi disponibili i tabulati relativi al calcolo e i relativi dati di input.

La documentazione riportante i risultati e il percorso progettuale assicura che tutti i soggetti interessati comprendano le limitazioni imposte all’attività in relazione alla soluzione progettuale. Tale documentazione deve esplicitare il criterio con cui sono state valutate le condizioni di sicurezza del progetto, al fine di garantire la realizzazione corretta e il mantenimento nel tempo delle scelte concordate.

### Requisiti aggiuntivi per la gestione della sicurezza antincendio

- Con l’applicazione della metodologia prestazionale il professionista antincendio basa l’individuazione delle misure antincendio di prevenzione e protezione di progetto su specifiche ipotesi e limitazioni d’esercizio: devono pertanto essere previste specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio (capitolo Capitolo S.5) affinché non possa verificarsi la riduzione del livello di sicurezza assicurato inizialmente.

- Le specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio devono essere riferite agli aspetti trattati nella progettazione prestazionale, con particolare riguardo alle specifiche soluzioni progettuali, alle misure antincendio di prevenzione e protezione adottate, al mantenimento delle condizioni di esercizio da cui discendono i valori dei parametri di ingresso nella progettazione prestazionale.

- Su specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio sono sottoposte a verifiche periodiche da parte del responsabile dell’attività secondo le cadenze temporali già definite nel progetto.

- Nell’ambito del programma per l’attuazione della gestione della sicurezza antincendio devono essere valutati ed esplicitati i provvedimenti presi relativamente ai seguenti punti:

  - organizzazione del personale;

  - identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività;

  - controllo operativo;

  - gestione delle modifiche;

  - pianificazione di emergenza;

  - sicurezza delle squadre di soccorso;

  - controllo delle prestazioni;

  - manutenzione dei sistemi di protezione;

  - controllo e revisione.

- Qualora i sistemi di protezione attiva siano considerati ai fini della riduzione della potenza termica rilasciata dall’incendio RHR(t) (capitolo Capitolo M.2) o comunque contribuiscano a mitigare gli effetti dell’incendio, devono essere installati sistemi a disponibilità superiore.

La definizione di sistema a disponibilità superiore è riportata nel capitolo Capitolo G.1.

### Criteri di scelta e d’uso dei modelli e dei codici di calcolo

- Il professionista antincendio può optare tra i modelli di calcolo che le conoscenze tecniche di settore mettono a disposizione, sulla base di valutazioni inerenti la complessità del progetto.

- Il professionista antincendio che adotta modelli di calcolo sofisticati, deve possedere una particolare competenza nel loro utilizzo, nonché un’approfondita conoscenza sia dei fondamenti teorici che ne sono alla base che della dinamica dell’incendio.

- Allo stato attuale i modelli più frequentemente utilizzati sono:

  - modelli analitici,

Ad esempio, le correlazioni per i modelli di incendio localizzati o fire plumes di Zukoski, Heskestad, McCaffrey, Thomas, Hasemi e Nishiata, Alpert, …

  - modelli numerici tra cui:

    - modelli di simulazione dell’incendio a zone per ambienti confinati,

Ad esempio, codici di calcolo CFAST, Ozone, …

    - modelli di simulazione dell’incendio di campo,

Ad esempio, codici di calcolo CFX, FDS, Fluent, …

    - modelli di simulazione dell’esodo,

Ad esempio, codice di calcolo FDS+EVAC, …

    - modelli di analisi termostrutturale.

Ad esempio, codici di calcolo Abaqus, Adina, Ansys, Diana, Safir, …

- Nel loro campo di applicazione, i modelli analitici garantiscono stime accurate di effetti specifici dell’incendio (es. il calcolo del tempo di flashover in un locale). Per analisi più complesse che coinvolgano interazioni dipendenti dal tempo di più processi di tipo fisico e chimico presenti nello sviluppo di un incendio si ricorre generalmente ai modelli numerici.

- Per i parametri di input del modello più rilevanti deve essere svolta analisi di sensibilità dei risultati alla variazione del parametro di input. Ad esempio, i risultati dell’analisi non devono essere significativamente dipendenti dalle dimensioni della griglia di calcolo.

- È ammesso l’utilizzo contemporaneo di più tipologie di modelli. Ad esempio:

  - si possono usare modelli specifici per la valutazione del tempo di attivazione di un impianto di rivelazione o di spegnimento e della rottura di un vetro in funzione della temperatura, per poi inserire i dati ricavati in una modellazione effettuata con modelli di campo;

si può utilizzare un modello a zone per valutare in una prima fase le condizioni di maggiore criticità del fenomeno, per poi approfondire la trattazione degli effetti con modelli di campo.

### Riferimenti

- Il principali riferimenti sull’argomento sono i seguenti:

  - ISO 23932 “FSE - General principles”;

  - BS 7974 “Application of FSE principles to the design of buildings - Code of practice”;

  - BS PD 7974-0 “Application of FSE principles to the design of buildings - Part 0: Guide to design framework and FSE procedures”;

  - “SFPE Engineering Guide to Performance-Based Fire Protection”, 2nd ed., 2007;

B Karlsson, J Quintiere, “Enclosure Fire Dynamics”, CRC Press, 1999.

## Scenari di incendio
per la progettazione prestazionale

Premessa	2

Identificazione dei possibili scenari d’incendio	2

Selezione degli scenari d’incendio di progetto	3

Descrizione quantitativa degli scenari d’incendio di progetto	3

Attività

Occupanti

Incendio

Durata degli scenari d’incendio di progetto	6

Stima della curva RHR	6

Fase di propagazione dell’incendio

Effetto dei sistemi di protezione attiva antincendio

Fase dell’incendio stazionario

Fase di decadimento

Altre indicazioni

Focolare predefinito	11

Riferimenti	12

### Premessa

- Il presente capitolo descrive la procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto che sono impiegati nell’analisi quantitativa da parte del professionista antincendio che si avvale dell’ingegneria della sicurezza antincendio.

- Gli scenari d’incendio rappresentano la descrizione dettagliata degli eventi che possono ragionevolmente verificarsi in relazione a tre aspetti fondamentali:

  - caratteristiche dell’incendio;

  - caratteristiche dell’attività;

  - caratteristiche degli occupanti.

- La documentazione della procedura di identificazione, selezione e quantificazione degli scenari di incendio di progetto deve essere conforme alle indicazioni di questo documento, per consentire la valutazione del progetto da parte delle competenti strutture dei Vigili del fuoco.

- Tale procedura consiste nei seguenti passi:

  - identificazione dei possibili scenari d’incendio che possono svilupparsi nell’attività, da cui dipende l’esito dell’intera valutazione secondo il metodo prestazionale;

  - selezione degli scenari d’incendio di progetto tra tutti i possibili scenari d’incendio identificati;

  - descrizione quantitativa degli scenari d’incendio di progetto selezionati.

### Identificazione dei possibili scenari d’incendio

- Il primo passo della procedura consiste nell’identificare tutti i possibili scenari d’incendio che possono svilupparsi durante la vita utile dell’attività. In relazione a ciò si devono considerare tutte le condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili.

Ad esempio: allestimenti temporanei, diverse configurazioni spaziali dei materiali combustibili, modifica delle vie d’esodo e dell’affollamento, …

- Per individuare gli scenari d’incendio, il professionista antincendio può sviluppare uno specifico albero degli eventi a partire da ogni evento iniziatore pertinente e credibile. Il processo può essere svolto in maniera qualitativa, oppure in maniera quantitativa se sono disponibili dati statistici desunti da fonti autorevoli e condivise.

- Ogni scenario d’incendio identificato deve essere compiutamente ed univocamente descritto in relazione ai suoi tre aspetti fondamentali: le caratteristiche dell’incendio, le caratteristiche dell’attività e le caratteristiche degli occupanti.

- In ogni caso, il professionista antincendio deve specificare se lo scenario d’incendio ipotizzato sia relativo ad una condizione di pre-flashover oppure ad una condizione di post-flashover, a seconda dell’obiettivo da raggiungere.

Ad esempio: salvaguardia degli occupanti, mantenimento della capacità portante delle strutture, …

- Nella fase di identificazione degli scenari, il professionista antincendio deve tenere conto degli incendi che hanno interessato edifici o attività simili a quella in esame mediante analisi storica e deve descrivere:

  - evento iniziatore caratterizzato da un focolaio di incendio e dalle condizioni dell’ambiente circostante;

  - propagazione dell’incendio e dei prodotti della combustione;

  - azione degli impianti tecnologici e di protezione attiva contro l’incendio;

  - azioni eseguite dai componenti della squadra aziendale dedicata alla lotta antincendio presenti nell’ambiente;

  - distribuzione e comportamento degli occupanti.

### Selezione degli scenari d’incendio di progetto

- Nel primo passo della procedura viene in genere identificato un elevato numero di scenari d’incendio possibili nell’attività. Lo scopo di questo secondo passo della procedura consiste nel ridurre il numero degli scenari d’incendio al minimo numero ragionevole, al fine di alleggerire il successivo lavoro di verifica delle soluzioni progettuali.

- Il professionista antincendio seleziona gli scenari di incendio ed estrae il sottoinsieme degli scenari d’incendio di progetto, esplicitando nella documentazione progettuale i motivi che portano ad escluderne alcuni dalla successiva analisi quantitativa, facendo riferimento agli alberi degli eventi già sviluppati nel precedente passo o con altra modalità.

- Il professionista antincendio seleziona i più gravosi tra gli scenari di incendio credibili.

- Gli scenari d’incendio di progetto così selezionati rappresentano per l’attività un livello di rischio d’incendio non inferiore a quello compiutamente descritto dall’insieme di tutti gli scenari d’incendio. Le soluzioni progettuali, rispettose delle soglie di prestazione richieste nell’ambito degli scenari d’incendio di progetto, garantiscono quindi lo stesso grado di sicurezza anche nei confronti di tutti gli altri scenari d’incendio.

- La selezione degli scenari d’incendio è fortemente influenzata dall’obiettivo che il professionista antincendio intende raggiungere. Ad esempio, se si intende principalmente perseguire la salvaguardia degli occupanti durante la fase di esodo, possono essere selezionati scenari come quelli di seguito indicati:

  - un incendio di breve durata e con crescita veloce, che è accompagnato da elevata produzione di fumo e gas di combustione (ad esempio, l’incendio di un mobile imbottito), risulta più critico di uno che rilascia maggiore potenza termica, ma che ha una crescita lenta e dura più a lungo, anche se quest’ultimo sollecita termicamente in modo più severo gli elementi costruttivi presenti;

  - un incendio di limitate dimensioni, che però si sviluppa in prossimità delle vie di esodo di un locale ad alta densità di affollamento, può risultare più pericoloso di uno che emette una maggiore potenza termica, ma che si origina in un ambiente confinato e che si trova lontano dalle zone dove è prevista la presenza di occupanti.

### Descrizione quantitativa degli scenari d’incendio di progetto

- Terminata la selezione degli scenari di incendio di progetto, il professionista antincendio deve procedere con la descrizione quantitativa di ciascuno di essi.

- Il professionista antincendio traduce la descrizione qualitativa degli scenari d’incendio di progetto, già elaborata nel primo passo, in dati numerici di input appropriati per la metodologia di calcolo scelta per la verifica delle ipotesi progettuali.

- In relazione alle finalità dell’analisi, il professionista antincendio specifica i dati di input per attività, occupanti ed incendio, dettagliatamente elencati nei prossimi paragrafi.

#### Attività

- Le caratteristiche dell’attività influenzano l’esodo degli occupanti, lo sviluppo dell’incendio e la diffusione dei prodotti della combustione. A seconda dell’obiettivo dell’analisi, la descrizione quantitativa dell’attività potrà comprendere i seguenti elementi:

  - Caratteristiche architettoniche e strutturali:

    - localizzazione e geometria dell’attività, dimensioni e distribuzione degli ambienti interni;

    - descrizione strutturale, caratteristiche dei relativi elementi costruttivi portanti e separanti;

    - descrizione materiali non strutturali e di finitura;

    - sistema d’esodo: dimensioni, distribuzione e uscite di sicurezza;

    - dimensione, localizzazione e stato di apertura/chiusura/rottura efficace delle aperture di ventilazione di progetto e potenziali, come porte, finestre, lucernari, superfici vetrate;

    - barriere che influenzano il movimento dei prodotti della combustione.

  - Impiantistica:

    - impianti di protezione attiva conto l’incendio;

    - impianti di rivelazione, di segnalazione e di allarme incendio;

    - impianti tecnologici a servizio dell’attività, come gli impianti di condizionamento, di distribuzione o di processo.

  - Aspetti gestionali ed operativi:

    - destinazione d’uso dell’attività e processo produttivo che vi si svolge;

    - organizzazione dell’attività ospitata;

    - eventuali azioni attuate dai soccorritori, previste nel piano di emergenza, in grado di alterare la propagazione dei prodotti della combustione; tali azioni devono essere considerate solo in via eccezionale e valutate caso per caso.

Ad esempio: chiusura di porte e attivazione manuale di sistemi di allarme che possono influire sullo sviluppo dell’incendio e sull’esodo degli occupanti.

  - Fattori ambientali che influenzano le prestazioni antincendio dell’attività.

Ad esempio: temperature esterne, ventosità dell’area, livello di rumore che ha impatto sulla percezione dell’allarme.

#### Occupanti

- A seconda dell’obiettivo dell’analisi, il professionista antincendio descrive dettagliatamente le caratteristiche degli occupanti, in relazione all’impatto che esse possono avere sullo scenario di incendio.

- In particolare, la descrizione deve tener conto almeno dei seguenti aspetti ove rilevanti ai fini della tipologia dell’analisi:

  - affollamento complessivo e distribuzione degli occupanti negli ambienti dell’attività;

  - tipologia degli occupanti;

Ad esempio: lavoratori, visitatori occasionali, anziani, bambini, degenti, …

  - familiarità degli occupanti con l’attività e con il sistema di vie d’esodo;

  - stato di veglia/sonno degli occupanti.

#### Incendio

- A seconda dell’obiettivo dell’analisi, la descrizione dell’incendio consiste nella caratterizzazione quantitativa del focolare, in quanto sorgente di energia termica e di prodotti della combustione, secondo i seguenti parametri ove rilevanti ai fini della tipologia dell’analisi:

  - localizzazione del focolare;

  - tipologia di focolare: covante o con fiamma;

  - quantità, qualità e distribuzione spaziale del materiale combustibile;

  - fonti d’innesco;

  - curva RHR (rate of heat release), quale potenza termica prodotta dal focolare al variare del tempo ;

  - generazione dei prodotti della combustione presi in considerazione (es. CO e particolato).

- Ai fini della caratterizzazione quantitativa del focolare il professionista antincendio può:

  - impiegare dati sperimentali ottenuti da misura diretta in laboratorio secondo metodologia scientifica consolidata;

  - usare dati pubblicati da fonti autorevoli e condivise. Il professionista antincendio cita sempre con precisione tali fonti e verifica la corrispondenza del campione di prova sperimentale (quantità, composizione, geometria e modalità di prova) con quello previsto nello scenario di incendio di progetto, utilizzando un approccio ragionevolmente conservativo;

  - impiegare delle metodologie di stima. Nel paragrafo M.2.6 si descrivono alcune metodologie di stima mutuate dalla letteratura citata al paragrafo M.2.8.

In alternativa, può impiegare i focolari predefiniti di cui al paragrafo M.2.7 nell’ambito delle limitazioni ivi specificate.

### Durata degli scenari d’incendio di progetto

- Deve essere descritta tutta la sequenza di evoluzione dell’incendio, a partire dall’evento iniziatore per un intervallo di tempo che dipende dagli obiettivi di sicurezza da raggiungere come riportato in tabella 168.

| Obiettivo di sicurezza antincendio | Durata minima degli scenari di incendio di progetto |
| --- | --- |
| Salvaguardia della vita degli occupanti | Dall’evento iniziatore fino al momento in cui tutti gli occupanti dell’attività raggiungono o permangono in un luogo sicuro. Se il luogo sicuro è prossimo o interno all’opera da costruzione, devono essere valutate eventuali interazioni tra il mantenimento della capacità portante dell’opera da costruzione ed il luogo sicuro. |
| Salvaguardia della vita dei soccorritori | Dall’evento iniziatore fino a 5 minuti dopo il termine delle operazioni previste per i soccorritori o l’arrivo delle squadre dei Vigili del fuoco presso l’attività. Il tempo di riferimento per l’arrivo dei Vigili del fuoco può essere assunto pari alla media dei tempi d’arrivo desunti dall’Annuario statistico dei Vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it), considerando i dati dell’ultimo anno disponibile, riferiti all’ambito provinciale. |
| Mantenimento della capacità portante in caso d’incendio | Dall’evento iniziatore fino all’arresto dell’analisi strutturale, in fase di raffreddamento, al momento in cui gli effetti dell’incendio sono ritenuti non significativi in termini di variazione temporale delle caratteristiche della sollecitazione e degli spostamenti |

Tabella 168: Durata minima degli scenari d’incendio di progetto

### Stima della curva RHR

- La definizione quantitativa delle varie fasi dell’incendio qui riportata si riferisce alla curva qualitativa dell’illustrazione .

- La presente metodologia può essere utilizzata per:

  - costruire le curve naturali con un modello di incendio numerico avanzato di cui al capitolo Capitolo S.2, per la valutazione della capacità portante in condizioni d’incendio delle opere da costruzione;

#### valutare la portata di fumo emessa durante l’incendio per la progettazione dei sistemi SEFC.Fase di propagazione dell’incendio

- Durante la fase di propagazione, la potenza termica rilasciata dall’incendio al variare del tempo  può essere rappresentata da:

22

dove:

potenza termica rilasciata dall’incendio	[kW]

t	tempo	[s]

tα	tempo necessario affinché la potenza termica rilasciata raggiunga il valore di 1000 kW, come definito nel capitolo Capitolo G.3.	[s]

Per alcune attività, tale valore può essere desunto dai prospetti dell’appendice E dell’Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2. Per le altre attività il valore di tα può essere determinato con considerazioni basate sul giudizio esperto per analogia.

#### Effetto dei sistemi di protezione attiva antincendio

- Se nell’attività sono previsti sistemi di controllo dell’incendio di tipo automatico (es. impianto sprinkler), l’andamento della potenza termica rilasciata  non raggiunge il valore massimo RHRmax, calcolato secondo quanto previsto al paragrafo M.2.6.3, che avrebbe potuto raggiungere in relazione alle condizioni del combustibile ed a quelle ambientali, ma può essere assunta costante e pari al valore di  raggiunto all’istante tX di entrata in funzione dell’impianto automatico. Tale valore permane per un intervallo di tempo pari alla durata di alimentazione prevista per l’impianto, entro cui si presume che l’incendio controllato venga definitivamente estinto mediante l’intervento manuale.

Allo stato attuale, i sistemi a deplezione di ossigeno non possono essere considerati per la modifica dell’andamento della potenza termica rilasciata RHR(t).

- Se nell’attività sono invece previsti sistemi automatici di estinzione completa dell’incendio (es. ESFR, water mist, …), il loro effetto deve essere valutato caso per caso in relazione alla loro efficacia ed all’affidabilità di funzionamento.

- In ogni caso il progettista è tenuto a attuare le misure e le limitazioni d’esercizio previste in GSA per i sistemi automatici di protezione attiva antincendio considerati in fase progettuale, affinché non possa verificarsi la riduzione del livello di sicurezza assicurato (capitolo Capitolo M.1).

- A differenza dell’attivazione dei sistemi automatici, l’intervento manuale effettuato dalle squadre antincendio non può essere considerato in fase progettuale ai fini della modifica dell’andamento della curva .

#### Fase dell’incendio stazionario

- Nella maggioranza dei casi l’energia termica potenzialmente contenuta nel compartimento antincendio è sufficiente a produrre la condizione di flashover e si ipotizza che, anche dopo il flashover, la curva cresca con andamento ancora proporzionale a t2 fino al tempo tA che corrisponde alla massima potenza RHRmax rilasciata dall’incendio nello specifico compartimento antincendio.

- Se nell’attività non sono previsti impianti di controllo o estinzione automatica dell’incendio, si suppone che dal tempo tA fino a tB la potenza termica prodotta dall’incendio si stabilizzi al valore massimo RHRmax:

23

- Se lo sviluppo dell’incendio risulta controllato dal combustibile, come accade all’aperto o in edifici con elevata superficie di ventilazione, il valore di RHRmax può essere fornito dalla seguente espressione:

24

dove:

RHRf	valore della potenza termica massima rilasciata per unità di superficie lorda. Per alcune attività, tale valore può essere desunto dai prospetti dell’appendice E.4 dell’Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2.	[kW/m2]

Af	superficie lorda del compartimento in caso di distribuzione uniforme del carico d’incendio, oppure superficie lorda effettivamente occupata dal combustibile oppure area operativa di sistemi automatici di controllo dell’incendio	[m2]

- Se lo sviluppo dell’incendio risulta limitato dal valore della superficie di ventilazione, come generalmente si verifica in edifici con superficie di ventilazione ordinaria, allora il valore di RHRmax deve essere ridotto in conseguenza della quantità di comburente disponibile che può affluire dalle superfici di ventilazione presenti nella fase di post-flashover. In tal caso, se le pareti del compartimento presentano solo aperture verticali, è possibile determinare il valore di RHRmax ridotto tramite la seguente espressione semplificata:

25

con:

m	fattore di partecipazione alla combustione di cui al capitolo Capitolo S.2 del presente documento.

Hu	potere calorifico inferiore del legno pari a 17500 kJ/kg.

Av	area totale delle aperture verticali su tutte le pareti del compartimento	[m2]

L’altezza equivalente delle aperture verticali heq si calcola con la seguente relazione:

26

con:

heq	altezza equivalente delle aperture verticali	[m]

Av, i	area dell’apertura verticale i-esima	[m2]

hi	altezza dell’apertura verticale i-esima	[m]

Se invece le pareti del compartimento presentano anche aperture orizzontali (ad es. SEFC), l’eventuale riduzione del valore di RHRmax deve essere valutata con modelli più sofisticati, ad esempio i modelli di campo di simulazione dell’incendio considerando tutte le superfici di ventilazione aperte sin dall’innesco dell’incendio.

- Noto il valore di RHRmax, il tempo tA di inizio della fase di incendio stazionario si calcola con la seguente espressione:

27

con:

tA	tempo di inizio della fase di incendio stazionario	[s]

- La fase di incendio stazionario termina al tempo tB, tempo di inzio della fase di decadimento, in cui il 70% dell’energia termica inizialmente disponibile qf · Af è stata rilasciata nel compartimento antincendio. Il valore dell’energia qf è valutato conformemente alle indicazioni contenute nel capitolo Capitolo S.2.

- Se l’energia termica inizialmente disponibile è sufficiente affinché l’incendio superi la fase di propagazione e raggiunga la potenza massima RHRmax, cioè:

28

allora il tempo tB di fine della fase di incendio stazionario si calcola con la seguente espressione:

29

dove:

tB	tempo di fine della fase di incendio stazionario	[s]

qf	carico di incendio specifico	[kJ/m2]

- Se l’energia termica inizialmente disponibile non è sufficiente affinché l’incendio superi la fase di propagazione, la curva RHR raggiunge il valore massimo per qualche secondo poi passa direttamente alla fase di decadimento.

#### Fase di decadimento

- Il tempo tC, trascorso il quale la potenza termica rilasciata dall’incendio si annulla, viene calcolato considerando che nella fase di decadimento è consumato il restante 30% dell’energia termica inizialmente disponibile:

30

dove:

tC	tempo con potenza termica rilasciata dall’incendio nulla	[s]

- Durante la fase di decadimento l’andamento della potenza prodotta dall’incendio è lineare e quindi:

31

#### Altre indicazioni

- Qualora la definizione della fase di propagazione della curva  basata esclusivamente sul tempo caratteristico tα fosse ritenuta non rappresentativa della reale evoluzione dell’incendio durante la fase di propagazione, in particolare negli edifici civili, si renderà necessaria una più dettagliata definizione della curva di crescita dell’incendio, con specifica attenzione alla propagazione dell’incendio e dei prodotti della combustione, che rappresentano i fenomeni di maggiore interesse per i problemi di salvaguardia della vita.

- Il professionista antincendio può pertanto valutare le possibilità che l’incendio si propaghi dagli oggetti già coinvolti dalle fiamme ad altri elementi combustibili, per mezzo di un’appropriata valutazione del rischio di incendio. Tale valutazione deve essere giustificata durante l’analisi quantitativa.

- Un esempio di tale approccio è chiaramente affrontato nelle NFPA 92 e NFPA 555. Questi documenti riportano alcune correlazioni impiegabili per verificare se, nelle prime fasi di sviluppo di un incendio, la potenza termica rilasciata da un oggetto incendiato possa provocare la propagazione dell’incendio ad altri oggetti per effetto dell’irraggiamento termico, in relazione alla tipologia dei materiali ed alla distanza che li separa dagli oggetti già innescati.

- La curva RHR può essere così ricostruita nel seguente modo:

  - ipotizzare il materiale combustibile iniziatore dell’incendio;

  - valutare la sequenza con la quale i diversi elementi combustibili presenti nell’ambiente vengono coinvolti dalla propagazione dell’incendio;

calcolare la curva  complessiva, per somma dei contributi nel tempo dei singoli oggetti. Le curve  di molte tipologie di oggetti combustibili presenti negli edifici civili possono essere facilmente reperite in letteratura.

### Focolare predefinito

- Qualora si intenda omettere le valutazioni in merito alla descrizione quantitativa del focolare di cui al paragrafo M.2.4, possono essere impiegati i focolari predefiniti descritti quantitativamente secondo il metodo indicato nel paragrafo M.2.6, impiegando i valori dei parametri di cui alla tabella 169.

- È escluso l’impiego dei focolari predefiniti nei casi in cui si valuti che i focolari attesi risultino più gravosi di quelli previsti in tabella 169.

| Parametro | Focolare predefinito |
| --- | --- |
|  | per attività civile | per altre attività |
| Velocità caratt. di crescita dell’incendio tα | 150 s (fast) | 75 s (ultra-fast) |
| RHRmax totale RHRmax per m2 di superficie del focolare | 5 MW 250-500 kW/m2 [1] | 50 MW 500 -1000 kW/m2 [1] |
| Resa in particolato Ysoot | Pre flashover: 0,07 kg/kg [2,3] Post flashover: 0,14 kg/kg [2,3] | Pre flashover: 0,18 kg/kg [4] Post flashover: 0,36 kg/kg [4] |
| Resa in monossido di carbonio YCO | Pre flashover: 0,10 kg/kg [5] Post flashover: 0,40 kg/kg [5] |
| Calore di combustione effettivo ΔHC | 20 MJ/kg [3] |
| Resa in biossido di carbonio YCO2 | 1,5 kg/kg [3,6] |
| Resa in acqua YH2O | 0,82 kg/kg [3,6] |
| Frazione di RHR in irraggiamento (Radiative fraction) | 35% [3] |
| [1] Da impiegare in alternativa all’RHRmax totale, considerando la massima superficie del focolare, pari al compartimento antincendio nel caso di carico di incendio uniformemente distribuito, ma che può essere un valore inferiore nel caso d’incendio localizzato. [2] Robbins A P, Wade C A, Study Report no 185 “Soot Yield Values for Modelling Purposes - Residential Occupancies”, BRANZ, 2008 [3] “C/VM2 Verification method: Framework for fire safety design”, New Zealand Building Code [4] “SFPE handbook of fire protection engineering”, NFPA, 4th ed., 2008. Tabella 3-4.16, pag. 3-142, da polyurethane flexible foams. [5] Stec A A, Hull T R, “Fire Toxicity”, Woodhead Pub., 2010. § 2.4 con Φ = 1,25 (underventilated fire) [6] In alternativa alle rese YCO2 e YH2O, si può imporre nel codice di calcolo il combustibile generico CH2O0,5. |

Tabella 169: Focolari predefiniti

### Riferimenti

- I seguenti documenti forniscono un’utile guida al professionista antincendio dal punto di vista metodologico.

- Identificazione degli scenari d’incendio:

  - ISO 16732-1 “Fire safety engineering - Fire risk assessment”, descrive l’applicazione alla valutazione del rischio di incendio delle metodologie proprie dell’analisi di rischio, come l’albero dei guasti e l’albero degli eventi;

  - NFPA 551 “Guide for the evaluation of fire risk assessment”.

- Selezione degli scenari di incendio di progetto:

  - ISO/TS 16733 “Fire safety engineering - Selection of design fire scenarios and design fires”;

  - NFPA 101 “Life Safety Code”.

- Stima della curva RHR:

  - Eurocodice 1, UNI EN 1991-1-2 “Parte 1-2: Azioni in generale - Azioni sulle strutture esposte al fuoco”;

  - NFPA 92 “Standard for smoke control systems”;

  - NFPA 555 “Guide on methods for evaluating potential for room flash over”.

- Descrizione quantitativa del focolare:

“The SFPE Handbook of fire protection engineering”, 5th edition, SFPE/NFPA, 2016.

## Salvaguardia della vita
con la progettazione prestazionale

Premessa	2

Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita	3

Criterio ideale

Criterio di ASET > RSET

Calcolo di ASET	4

Metodo di calcolo avanzato per ASET

Metodo di calcolo semplificato per ASET

Campo di applicabilità del metodo semplificato

Calcolo di RSET	7

Tempo di rivelazione

Tempo di allarme generale

Tempo di attività pre-movimento

Tempo di movimento

Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita	10

Riferimenti	11

### Premessa

- Nell’applicazione del metodo prestazionale alla sicurezza antincendio per la salvaguardia della vita, gli obiettivi del professionista antincendio possono essere:

  - la dimostrazione diretta ed esplicita della possibilità per tutti gli occupanti di un’attività di raggiungere o permanere in un luogo sicuro, senza che ciò sia impedito da un’eccessiva esposizione agli effetti dell’incendio;

  - la dimostrazione della possibilità per i soccorritori di operare in sicurezza, secondo le indicazioni delle tabelle 171 e 172.

La progettazione deve seguire una delle procedure riconosciute a livello internazionale per valutare la posizione e la condizione degli occupanti durante l’evoluzione degli scenari d’incendio previsti per l’attività.

### Progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita

#### Criterio ideale

- La progettazione ideale di un sistema d’esodo dovrebbe assicurare agli occupanti la possibilità di raggiungere un luogo sicuro in sicurezza o di permanervi, senza mai incontrare gli effetti dell’incendio. Questo è dunque il primo criterio da impiegare per la maggior parte degli occupanti dell’attività.

- Esistono situazioni ove il criterio del comma 1 non è applicabile, in particolare per gli occupanti che si trovano nel compartimento di primo innesco dell’incendio.

#### Criterio di ASET > RSET

- Per risolvere quanto previsto al comma 2 del paragrafo M.3.2.1, la norma introduce il criterio ASET > RSET, esemplificato nell’illustrazione .

La progettazione prestazionale del sistema di vie d’esodo consiste sostanzialmente nel calcolo e nel confronto tra due intervalli di tempo così definiti:

  - ASET, tempo disponibile per l’esodo (available safe escape time);

  - RSET, tempo richiesto per l’esodo (required safe escape time).

- Si considera efficace il sistema d’esodo se ASET > RSET, se cioè il tempo in cui permangono condizioni ambientali non incapacitanti per gli occupanti è superiore al tempo necessario perché essi possano raggiungere un luogo sicuro, non soggetto a tali condizioni ambientali sfavorevoli dovute all’incendio.

- La differenza tra ASET ed RSET rappresenta il margine di sicurezza della progettazione prestazionale per la salvaguardia della vita:

tmarg = ASET - RSET	32

Nel confronto tra diverse soluzioni progettuali, il professionista antincendio rende massimo il margine di sicurezza tmarg in relazione alle ipotesi assunte, al fine di considerare l’incertezza nel calcolo dei tempi di ASET ed RSET.

A meno di specifiche valutazioni si assume tmarg ≥ 100% · RSET. In caso di specifiche valutazioni sull’affidabilità dei dati di input impiegati nella progettazione prestazionale, è consentito assumere tmarg ≥ 10% · RSET.

In ogni caso, deve essere tmarg ≥ 30 secondi.

### Calcolo di ASET

- ASET, il tempo a disposizione degli occupanti per mettersi in salvo, dipende strettamente dalle interazioni nel sistema incendio-edificio-occupanti: l’incendio si innesca, si propaga e diffonde nell’edificio i suoi effetti, fumi e calore. L’edificio resiste all’incendio per mezzo delle misure protettive attive e passive: impianti antincendio, compartimentazioni, sistemi di controllo di fumo e calore. Gli occupanti sono esposti agli effetti dell’incendio in relazione alla attività che svolgono, alla loro posizione iniziale, al loro percorso nell’edificio ed alla condizione fisica e psicologica.

- In conseguenza di quanto indicato al comma 1, ciascun occupante possiede un proprio valore di ASET. Tale complessità viene risolta dal professionista antincendio con considerazioni statistiche, con modelli di calcolo numerici o assumendo le ipotesi semplificative descritte nel paragrafo M.3.3.2.

- Nei seguenti paragrafi si presentano i metodi di calcolo di ASET ammessi dalle norme:

  - metodo di calcolo avanzato;

  - metodo di calcolo semplificato.

#### Metodo di calcolo avanzato per ASET

- Il calcolo di ASET richiede la stima delle concentrazioni di prodotti tossici, delle temperature e delle densità del fumo negli ambienti a seguito dell’incendio e la loro variazione nel tempo, in quanto gli occupanti possono muoversi nel fumo, che nei casi complessi può essere ragionevolmente elaborata solo con modelli di calcolo fluidodinamici. Sono infatti la tipologia dell’incendio e dell’attività che determinano complessivamente l’andamento di tali variabili con il tempo.

- La norma ISO 13571 è il riferimento più autorevole per il calcolo ASET. ASET globale è ivi definito come il più piccolo tra gli ASET calcolati secondo quattro modelli:

  - modello dei gas tossici;

  - modello dei gas irritanti;

  - modello del calore;

  - modello dell’oscuramento della visibilità da fumo.

##### Modello gas tossici

- Il modello dei gas tossici impiega il concetto di dose inalata (exposure dose) e di FED (fractional effective dose). La exposure dose è definita come la misura della dose di un gas tossico disponibile per inalazione, cioè presente nell’aria inspirata, calcolata per integrazione della curva concentrazione-tempo della sostanza per il tempo di esposizione. La FED è il rapporto tra questa exposure dose e la dose del gas tossico che determina effetti incapacitanti sul soggetto medio esposto. Quando FED = 1 si considera incapacitato il soggetto medio.

Per esempio, la dose incapacitante di CO, monossido di carbonio, prevista nella norma ISO 13571:2012 è pari a 35000 ppm · min. Ciò significa ipotizzare che il soggetto medio esposto ad una concentrazione di 3500 ppm per 10 minuti risulti incapacitato. In tal caso la sua FED è pari a 1 ed il suo ASET per il CO è pari a 10 minuti.

##### Modello gas irritanti

- Il modello dei gas irritanti impiega il concetto di FEC, fractional effective concentration. La FEC è definita come il rapporto tra la concentrazione di un gas irritante disponibile per inalazione e la concentrazione dello stesso gas che determina effetti incapacitanti sul soggetto medio esposto.

- Al fine di semplificare l’analisi, qualora negli scenari di incendio di progetto non siano identificati nel focolare materiali combustibili suscettibili di costituire specifica sorgente di gas irritanti (es. sostanze o miscele pericolose, cavi elettrici in quantità significative, …) la verifica del modello dei gas irritanti può essere omessa.

##### Modello calore

- Per il modello del calore irraggiato e convettivo la norma propone un approccio, basato sulla FED, simile a quello dei dei gas tossici. L’equazione proposta è la seguente:

33

I valori di tIrad e tIconv sono i tempi di incapacitazione per calore radiante e calore convettivo calcolati con altre relazioni in funzione della condizione di abbigliamento dei soggetti, reperibili nella norma ISO 13571.

- La verifica del modello del calore può essere semplificata assumendo conservativamente le seguenti soglie di prestazione:

  - irraggiamento sugli occupanti ≤ 2,5 kW/m2;

  - temperatura ambiente sugli occupanti ≤ 60°C.

- Tali valori corrispondono ad un ASET oltre i 30 minuti per qualsiasi condizione di abbigliamento.

##### Modello visibilità

- Il modello dell’oscuramento della visibilità da fumo è basato sul concetto del minimo contrasto percettibile, cioè la minima differenza di luminosità visibile tra un oggetto e lo sfondo.

- Per legare il valore della visibilità L alla massa volumica dei fumi ρsmoke, si ricorre alla seguente correlazione sperimentale, applicata ad ogni punto del dominio di calcolo:

34

dove:

L	visibilità	[m]

C	costante adimensionale pari a 3 per segnaletica di esodo riflettente non illuminata o 8 per segnaletica retroilluminata

σ	coefficiente massico di estinzione della luce pari a 8,7 m2/g o diverso valore adeguatamente giustificato dal progettista	[m2/g]

ρsmoke massa volumica dei fumi (smoke aerosol mass concentration)	[g/m3]

Grazie a questa correlazione, i codici di calcolo fluidodinamico restituiscono direttamente la ρsmoke e calcolano la visibilità L per ogni punto degli ambienti simulati.

##### Soglia di prestazione per FED e FEC

- I valori di FED e FEC pari ad 1 sono associati ad effetti incapacitanti dell’esodo calibrati su occupanti di media sensibilità agli effetti dei prodotti dell’incendio.

- Per tenere conto delle categorie più deboli o più sensibili della popolazione, che risulterebbero incapacitate ben prima del raggiungimento di FED o FEC uguale a 1, si considera ragionevole impiegare il valore 0,1 come soglia di prestazione per FED e FEC (limitando a 1,1% la porzione di occupanti incapacitati al raggiungimento della soglia secondo ISO 13571), lasciando però al professionista antincendio l’onere di selezionare e giustificare il valore più adatto alla tipologia di popolazione coinvolta.

#### Metodo di calcolo semplificato per ASET

- La ISO/TR 16738 prevede la possibilità di utilizzare l’ipotesi semplificativa della esposizione zero (zero exposure).

- Invece di procedere alla verifica di tutti i modelli di cui al paragrafo M.3.3.1, il professionista antincendio impiega le seguenti soglie di prestazione, molto conservative:

  - altezza minima dei fumi stratificati dal piano di calpestio pari a 2 m, al di sotto del quale permanga lo strato d’aria indisturbata e

  - temperatura media dello strato di fumi caldi ≤ 200°C.

Questi criteri permettono agli occupanti la fuga in aria indisturbata, non inquinata dai prodotti della combustione, ed un valore dell’irraggiamento dai fumi cui sono esposti inferiore a 2,5 kW/m2: sono dunque automaticamente soddisfatti tutti i modelli di cui al paragrafo M.3.3.1 e l’analisi è notevolmente semplificata perché non occorre eseguire calcoli di esposizione degli occupanti a tossici, irritanti, calore e oscuramento della visibilità. È infatti sufficiente valutare analiticamente o con modelli numerici a zone o di campo l’altezza dello strato dei fumi pre-flashover nell’edificio.

#### Campo di applicabilità del metodo semplificato

Il metodo di calcolo semplificato di cui al paragrafo M.3.3.2 è applicabile, solo se la potenza del focolare rapportata alla geometria dell’ambiente è sufficiente a garantire la formazione dello strato di fumi caldi superiore: il professionista antincendio è tenuto a verificare che tale condizione si verifichi.

### Calcolo di RSET

- RSET è calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’edificio raggiungono un luogo sicuro. Anche RSET dipende dalle interazioni del sistema incendio-edificio-occupanti: la fuga degli occupanti è fortemente condizionata dalle geometrie dell’edificio ed è rallentata dagli effetti dell’incendio.

- Il documento di riferimento per il calcolo di RSET è la ISO/TR 16738.

- RSET è determinato da varie componenti, come il tempo di rivelazione (detection) tdet, il tempo di allarme generale ta, il tempo di pre-movimento (pre-travel activity time, PTAT) tpre, il tempo di movimento (travel) ttra:

35

- Al fine del calcolo di RSET il professionista antincendio deve sviluppare lo scenario comportamentale di progetto più appropriato per il caso specifico, perché l’attività di pre-movimento e le velocità dell’esodo dipendono dalla tipologia di popolazione considerata e dalle modalità d’impiego dell’edificio.

I parametri variano notevolmente se gli occupanti sono svegli ed hanno familiarità con l’edificio, come in un edificio scolastico, o dormono e non conoscono la struttura, come in una struttura alberghiera.

- Come già indicato per ASET, ciascun occupante possiede un proprio valore anche di RSET.

#### Tempo di rivelazione

- Il tempo di rivelazione tdet è determinato dalla tipologia di sistema di rivelazione e dallo scenario di incendio. È il tempo necessario al sistema di rivelazione automatico per accorgersi dell’incendio. Viene calcolato analiticamente o con apposita modellizzazione numerica degli scenari d’incendio e del sistema di rivelazione.

#### Tempo di allarme generale

- Il tempo di allarme generale ta è il tempo che intercorre tra la rivelazione dell’incendio e la diffusione dell’informazione agli occupanti, dell’allarme generale.

- Il tempo di allarme generale sarà dunque:

  - pari a zero, quando la rivelazione attiva direttamente l’allarme generale dell’edificio;

  - pari al ritardo valutato dal professionista antincendio, se la rivelazione allerta una centrale di gestione dell’emergenza che verifica l’evento ed attiva poi l’allarme manuale.

- Negli edifici grandi e complessi si deve tenere conto della modalità di allarme che può essere diversificata, ad esempio, nel caso di una evacuazione per fasi multiple.

#### Tempo di attività pre-movimento

- Il tempo di attività pre-movimento tpre è l’oggetto della valutazione più complessa, perché si tratta del tempo necessario agli occupanti per svolgere una serie di attività che precedono il movimento vero e proprio verso il luogo sicuro. La letteratura indica che questa fase occupa spesso la maggior parte del tempo totale di esodo.

- Il tempo tpre è composto da un tempo di riconoscimento (recognition) e da uno di risposta (response).

- Durante il tempo di riconoscimento gli occupanti continuano le attività che stavano svolgendo prima dell’allarme generale, finché riconoscono l’esigenza di rispondere all’allarme.

- Nel tempo di risposta gli occupanti cessano le loro attività normali e si dedicano ad attività legate allo sviluppo dell’emergenza, quali: raccolta di informazioni sull’evento, arresto e messa in sicurezza delle apparecchiature, raggruppamento del proprio gruppo (lavorativo o familiare), lotta all’incendio, ricerca e determinazione della via d’esodo appropriata (wayfinding) ed altre attività a volte anche errate ed inappropriate.

- A seconda dello scenario comportamentale di progetto, questi tempi possono durare anche alcune decine di minuti. Nella tabella 170 si riportano alcuni esempi di valutazione tratti dal ISO/TR 16738.

- Il professionista antincendio può impiegare valori diversi da quelli indicati in letteratura purché adeguatamente giustificati, anche in riferimento a prove di evacuazione riportate nel registro dei controlli.

| Parametri di descrizione dell’attività tratto da ISO/TR 16738 | Tempi di attività di pre-movimento ISO/TR 16738 |
| --- | --- |
|  | Δtpre (1st) primi occupanti in fuga | Δtpre (99th) ultimi occupanti in fuga |
| Esempio 1: albergo di media complessità occupanti: Ciii, sleeping and unfamiliar; sistema di allarme: rivelazione automatica ed allarme generale mediato dall’intervento di verifica dei dipendenti; complessità geometrica edificio: edificio multipiano e layout semplice; gestione della sicurezza: ordinaria. | 20’ | 40’ |
| Esempio 2: grande attività produttiva occupanti: A, awake and familiar; sistema di allarme: rivelazione automatica ed allarme generale mediato dall’intervento di verifica dei dipendenti; complessità geometrica edificio: edificio multipiano e layout complesso; gestione della sicurezza: ordinaria. | 1’ 30” | 3’ 30” |
| Esempio 3: residenza sanitaria assistenziale occupanti: D, sleeping and unfamiliar; sistema di allarme: rivelazione automatica ed allarme generale mediato dall’intervento di verifica dei dipendenti; complessità geometrica edificio: edificio multipiano e layout semplice; gestione della sicurezza: ordinaria; presenza di addetti in quantità sufficiente a gestire l’evacuazione dei diversamente abili. | 5’ | 10’ |

Tabella 170: Esempi di valutazione del tempo di pre-movimento, tratto da ISO/TR 16738

#### Tempo di movimento

- Il tempo di movimento ttra è il tempo impiegato dagli occupanti per raggiungere un luogo sicuro dal termine delle attività di pre-movimento appena descritte.

- Il ttra è calcolato in riferimento ad alcune variabili:

  - la distanza degli occupanti o gruppi di essi dalle vie d’esodo;

  - le velocità d’esodo, che dipendono dalla tipologia degli occupanti e dalle loro interazioni con l’ambiente costruito e gli effetti dell’incendio. È dimostrato che la presenza di fumi e calore rallenta notevolmente la velocità d’esodo i funzione delle condizioni di visibilità;

  - la portata delle vie d’esodo, dovuta a geometria, dimensioni, dislivelli ed ostacoli.

- Nella realtà, quando gli occupanti di edifici densamente affollati fuggono lungo le vie d’esodo, si formano lunghe file nei restringimenti, inoltre secondo lo sviluppo degli scenari di incendio di progetto presi in esame, alcuni percorsi possono diventare impercorribili o bloccati.

Il calcolo del ttra deve tenere conto di questi fenomeni.

- Attualmente si impiegano comunemente due famiglie di modelli per il calcolo del tempo di movimento: modelli idraulici e modelli agent based.

- I modelli idraulici predicono con ragionevole precisione alcuni aspetti del movimento degli occupanti (es. flussi attraverso le uscite), ma non includono fattori importanti del comportamento umano, come la familiarità con l’edificio, le interazioni persona-persona e l’effetto del fumo sul movimento.

Altri tipi di modelli (es. macroscopic/microscopic, coarse network/fine network/continous models) sono oggetto di intensa ricerca scientifica e di sperimentazione; attualmente esistono ancora solo validazioni parziali dei risultati. Pertanto i risultati devono essere valutati con cautela.

### Soglie di prestazione per la salvaguardia della vita

- Le soglie di prestazione per la salvaguardia della vita determinano l’incapacitazione degli occupanti e dei soccorritori quando sottoposti agli effetti dell’incendio.

- Il professionista antincendio sceglie idonee soglie di prestazione per la specifica attività, in relazione agli scenari di incendio di progetto, ed in particolare in riferimento alle caratteristiche degli occupanti coinvolti (es. anziani, bambini, disabilità, …).

- Il rispetto delle soglie di prestazione per la salvaguardia della vita deve essere verificato:

  - per gli occupanti: in tutte le zone dell’attività dove esiste contemporanea presenza di occupanti, stanziali o in movimento, e di effetti dell’incendio.

  - per i soccorritori:

    - solo qualora essi abbiano un ruolo ben definito nella pianificazione d’emergenza dell’attività,

    - in tutte le zone dell’attività dove esiste contemporanea presenza di soccorritori, stanziali o in movimento, e di effetti dell’incendio.

- A titolo di esempio, si riportano nelle tabelle 171 e 172 delle soglie di prestazione per occupanti e soccorritori con riferimento ai metodi di calcolo avanzato e semplificato.

| Modello | Prestazione | Soglia di prestazione | Riferimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Oscuramento della visibilità da fumo | Visibilità minima di pannelli riflettenti, non retroilluminati, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio | Occupanti: 10 m Occupanti in locali di superficie lorda < 100m2: 5 m | ISO 13571:2012 |
|  |  | Soccorritori: 5 m Soccorritori n locali di superficie lorda < 100m2: 2,5 m | [1] |
| Gas tossici | FED, fractional effective dose e FEC, fractional effective concentration per esposizione a gas tossici e gas irritanti, valutata ad altezza 1,80 m dal piano di calpestio | Occupanti: 0,1 | ISO 13571:2012, limitando a 1,1% la porzione di occupanti incapacitati al raggiungimento della soglia |
|  |  | Soccorritori: nessuna valutazione | - |
| Calore | Temperatura massima di esposizione | Occupanti: 60°C | ISO 13571:2012 |
|  |  | Soccorritori: 80°C | [1] |
| Calore | Irraggiamento termico massimo da tutte le sorgenti (incendio, effluenti dell’incendio, struttura) di esposizione degli occupanti | Occupanti: 2,5 kW/m2 | ISO 13571:2012, per esposizioni inferiori a 30 minuti |
|  |  | Soccorritori: 3 kW/m2 | [1] |
| [1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell’Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions. |

Tabella 171: Esempio di soglie di prestazione impiegabili con il metodo di calcolo avanzato

| Prestazione | Soglia di prestazione | Riferimento |
| --- | --- | --- |
| Altezza minima dei fumi stratificati dal piano di calpestio al di sotto del quale permanga lo strato d’aria indisturbata | Occupanti: 2 m | Ridotto da ISO/TR 16738:2009, section 11.2 |
|  | Soccorritori: 1,5 m | [1] |
| Temperatura media dello strato di fumi caldi | Occupanti: 200°C | ISO/TR 16738:2009, section 11.2 |
|  | Soccorritori: 250°C | [1] |
| [1] Ai fini di questa tabella, per soccorritori si intendono i componenti delle squadre aziendali opportunamente protetti ed addestrati alla lotta antincendio, all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree, ad operare in condizioni di scarsa visibilità. Ulteriori indicazioni possono essere desunte ad esempio da documenti dell’Australian Fire Authorities Council (AFAC) per hazardous conditions. |

Tabella 172: Esempio di soglie di prestazione impiegabili con il metodo di calcolo semplificato

### Riferimenti

L’ISO ha pubblicato due documenti fondamentali per analisi degli aspetti più tecnici della progettazione della life safety:

  - ISO 13571 “Life-threatening components of fire - Guidelines for the estimation of time to compromised tenability in fires”;

  - ISO/TR 16738 “Fire-safety engineering - Technical information on methods for evaluating behaviour and movement of people”.

La salvaguardia della vita (life safety), che comprende le problematiche legate all’evacuazione dell’edificio, è il sottosistema 6 della BS 7974.

In tale contesto, il documento specifico di riferimento per la progettazione del sistema d’esodo è il published document PD 7974-6 “The application of fire safety engineering principles to fire safety design of buildings - Part 6: Human factors: Life safety strategies - Occupant evacuation, behaviour and condition (Sub-system 6)”.

# Text boxes

Norme tecniche di prevenzione incendi

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

Illustrazione 1: Esempi di determinazione dell’altezza media, in sezione

Illustrazione: Esempi di altezza antincendio, quote di piano e di compartimento, in sezione

Illustrazione: Percorsi d’accesso ai piani per soccorritori (linee piene), gli ingressi di piano consentono ai soccorritori di raggiungere tutti i locali (linee tratteggiate)

Illustrazione 3: Schematizzazione della metodologia generale

qf3= Q3 / A3

Vista in sezione

Compartimento

multipiano

A1, Q1

A2, Q2

A3, Q3

qf2= Q2 / A2

qf1= Q1 / A1

Vista in sezione

Compartimento

multipiano

qf= (Q1 + Q2 + Q3 ) / A1

A1, Q1

A2, Q2

A3, Q3

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Sistema pressionedifferenziale

SEFC

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

SEFC

SEFC

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

SEFC

SEFC

SEFC

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Spazio scoperto

Spazio scoperto

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Spazio scoperto

Filtroa prova di fumo

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Filtroa prova di fumo

Filtroa prova di fumo

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Quota ≤ 12m

Quota > -5m

Quota ≤ 32m

Quota > 12m

Dislivello tra piani ≤ 7m

Compartimento di piano

Compartimentomultipiano

+8

+7

+6

+5

+4

+3

+2

+1

+0

-1

-2

-3

Vista in sezione

Illustrazione 4: Determinazione del piano radiante, vista in pianta delle costruzioni

Illustrazione 5: Determinazione delle piastre radianti, vista in pianta e frontale

Illustrazione 6: Esempio percentuale di foratura della i-esima piastra radiante, vista frontale

Illustrazione 7: Schematizzazione della piastra radiante

Compartimento 1

Spazioscoperto

Spazioscoperto

Compartimento 2

Compartimento 3

Vista in pianta

Illustrazione 8: Classificazione delle vie d’esodo in funzione della protezione dall’incendio

≥ 1,80 m

Nessun

requisito

EI 30o E 30

Vista frontale

EI 30o E 30

Via d’esodoverticale

Via d’esodoorizzontale

Vista inpianta

≥ 1,80 m

Porta e muriEI 30 o E 30

Piano

≥ 2,50 m

Pavimento e setti laterali pieni e incombustibili

Nessun requisitoper porta e muri

≥ 2,50 m

Piano

Vista inpianta

Vista in pianta

120p

20p

Locale 1

Locale 2

Corridoio

Rvita= B2

U1

U2

U3

P1

P2

P3

P4

Vista in pianta

72p

10p

Locale 1

Locale 2

Corridoio

Rvita= B2

U1

U2

U3

P1

P2

P3

P4

Vista in pianta

28p

4p

Locale 1

Locale 2

Corridoio

Rvita= B2

U1

U2

U3

P1

P2

P3

P4

Illustrazione 9: Esempio di segnale per uscita finale

Illustrazione 10: Disposizione dei posti a sedere in settori e file

Illustrazione 11: Esempi di vie d’esodo orizzontali ed uscite indipendenti

Compartimento 1

Compartimento 2

Corridoio 1

Corridoio 2

Vista in pianta

Compartimento 1

Compartimento 2

Corridoio 1

Corridoio 2

Vista in pianta

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Vista in pianta

>45°

Compartimento 1

Compartimento 2

Compartimento 3

Corridoiocieco

Vista in pianta

Compartimento 1

Compartimento 2a

Compartimento 2b

Compartimento 3

Vista in pianta

Corridoiocieco

Vista in pianta

Compartimento

Soppalco

>45°

Vista in pianta

Compartimento

Soppalco

Corridoiocieco

Vista in pianta

Compartimento

Soppalco

Corridoiocieco

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Scala

Compartimento di piano

Nessuna porzione omessa

Vista in sezione

Piano +2

Piano +1

Piano 0

L ≤ Lcc

Scalanon protetta

L ≤ Lom

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Porzione omessa

Scala filtro

Compartimento di piano

Vista in sezione

Piano +2

Piano +1

Piano 0

L ≤ Lcc

L ≤ Lcc

L ≤ Lom

Scalafiltro

Corridoio

filtro

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Compartimenti 1, 2, 3 (di piano)

L2

Scala filtroed a provadi fumo

Sistema pressione differenziale

L1

Porzione omessaL1 + L2 ≤ Lom

L ≤ Lom

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Porzione omessa

Atriocon uscitafinale

Locale 1

L ≤ Lom

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Porzione omessa

Opera da costruzione

>45°

Vista in pianta

L ≤ Lcc

Opera da costruzione

L > Les

L = Les

L = Les

L > Les

Vista in pianta

L < Les

Vista in sezione

Scala 2protetta

Scala 1protetta

Compartimenti di piano

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

L < Les

Spazioscoperto

Spazioscoperto

Illustrazione 12: Esempio di flussi convergenti (merging flows) verso uscita finale

Compartimento 1

Compartimento 2

Corridoio 1

Corridoio 2

Vista in pianta

B2180p

Compart. 1

Corridoio 1

Corridoio 2

Luogosicuro

B2210p

B2

B2

Compart. 2

180p

0p

210p

0p

390p

0p

390p

0p

210p

0p

180p

390p

0p

105p

105p

90p

90p

390p

180p

210p

210p

180p

390p

390p

105p

105p

90p

90p

390p

Condizionipiù gravose

Vista in pianta

900mm

900mm

900mm

900mm

900mm

900mm

1599mm

1599mm

Luogosicuro558m2

Vista in sezione

Scala 2protetta

Scala 3senza protezione

Scala 1protetta

Piano 0

Piano 1

Piano 2

Piano 3

A2

200p

A2200p

A2200p

A260p

A2

A2

Scala 1

Scala 2

Luogosicuro 1

Luogosicuro 2

P3

P2

P1

P0

660p

260p

200p

200p

660p

0p

0p

0p

0p

60p

660p

0p

0p

0p

0p

660p

200p

200p

260p

60p

660p

660p

260p

200p

200p

660p

660p

200p

200p

260p

60p

Condizionipiù gravose

Vista in sezione

900mm

900mm

988mm

Scala 1

1840mm

Scala 21840mm

Scala 3900mm

2600mm

Luogosicuro943m2

Vista in sezione

Scala

Scalamobile

Compartimento

A2

200p

A2

A2

Scala mobile

Luogosicuro 2

Luogosicuro 1

Scala

Scala 1

Scala 2

Compartimento 1

Compartimento 2

Vista inpianta

Scala 2

Compartimento 1

Compartimento 2

Scala 1

Vista inpianta

Corridoiocieco

Illustrazione 13: Esempio di spazio calmo (area of rescue assistance) secondo norma ISO 21542

Illustrazione 14: Verifica dell’uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento

Illustrazione 15: Esempio di segnale per livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III

Illustrazione 16: Sviluppo autoscala e posizioni accessibili

Illustrazione: Fasi dell’incendio

Illustrazione 17: Confronto tra ASET ed RSET